## ТИТУЛ
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Московское ПМЭС
ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ 35 кВ И ВЫШЕ
ПС-500 кВ Западная
(диспетчерское наименование)
Год постройки
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2008
Диспетчерское наименование | ПС-500 кВ Западная
(полное диспетчерское наименование)
Наименование проектной организации
Наименование строительно-монтажной организации
Месторасположение (почтовый адрес) | Московская область, Красногорский район, с. Ангелово
Координаты: широта / долгота | /
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету | 0209-2-11-31946
Кадастровый номер
Номер технического места | PS00912
Код АО ТИ | 12433
Количество условных единиц | 757.87
Индекс состояния / дата расчета | н/р / 00.00.0000

## ОГЛАВ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование | стр.
1 | Сводный перечень установленного оборудования
2.1 | Индекс технического состояния
2.2 | Дефекты
3 | Схема электрических соединений подстанции
4 | Схема установки блокировочных устройств
5 | Схема питания собственных нужд и оперативных сетей
6.1 | Автотрансформаторы
6.2 | Трехобмоточные трансформаторы
6.3 | Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщ.обмот. и ТСН)
6.4 | Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы
6.5 | РПН/ПБВ
7.1 | Шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
7.2 | Управляемые шунтирующие реакторы
7.3 | Токоограничивающие реакторы
7.4 | Реакторы заземляющие, компенсационные
8.1 | Синхронные компенсаторы
8.2 | Батареи статических конденсаторов
8.3 | Статические тиристорные компенсаторы
9 | Выключатели
10 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели
11 | Разрядники, ОПН
12 | Предохранители
13 | Секции шин
14 | Масляное хозяйство
15.1 | Комплектные распределительные устройства
15.2 | Ячейка КРУН
15.3 | Ячейка КРУЭ
16 | Аккумуляторные батареи
17 | Выпрямительные устройства, инверторы
18 | Трансформаторы напряжения
19 | Конденсатор связи
20 | Трансформаторы тока
21 | ВЧ-заградитель
22 | Фильтр присоединения (ШОН)
23 | Вводы 110 кВ и выше трансформаторов и выключателей
24 | Подвесная и опорная изоляция
25 | Данные об испытаниях
26 | Релейная защита
27 | Сетевая автоматика
28 | Противоаварийная автоматика
29 | Режимная автоматика
30 | Регистрация аварийных событий и процессов
31 | Технологическая автоматика
32 | АСУ ТП (ССПИ)
33 | Средства диспетчерского, технологического управления и связи
34 | Пожарно-охранная сигнализация
35.1 | Общие сведения о ЗУ
35.2 | Схема заземления и молниезащиты
35.3 | Результаты проверки ЗУ
35.4 | Результаты проверки связей обор. энергообъекта с иск.зазем.
35.5 | Результаты контрольных измер. U прикосн. на энергообъекте
36 | Освещение
39 | Производственные здания ПС
40 | Компрессорное хозяйство
41 | Сосуды (баллоны), работающие под давлением

## 1.ОБОРУД
1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование группы оборудования | Тип | Класс напряжения, кВ | Мощность,МВА | Кол-во
01. Распределительные устройства | ЗРУ |  |  | 4
| КРУ с элегазовым оборудованием |  |  | 2
| Итого |  |  | 6
02. Трансформаторы силовые | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3 | 500 | 500 | 2
| ТРДЦН-63000/220/20/20 | 220 | 63 | 2
| ТZAM 1000/20 | 20 | 1 | 3
| ТСЗ-1000/20 У3 | 20 | 1 | 4
| Итого |  | 1133 | 11
04. Высоковольтные выключатели (комплект) | B105-CB | 220 |  | 22
| HVX 24-25-12 E210 | 20 |  | 14
| HVX 24-25-25 E254 | 20 |  | 2
| HVX 17-25-06E210 | 10 |  | 1
| Итого |  |  | 39
05. Разъединители (комплект) | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 24
| Разъединитель 3полюс. |  |  | 3
| Итого |  |  | 27
07. Токоограничивающие и специальные реакторы | Реактор токоограничивающий одинарный | 20 |  | 6
| Итого |  |  | 6
08. Трансформаторы напряжения | CCV-550 | 500 |  | 3
| DFK-525 | 500 |  | 3
| UDP-245 | 220 |  | 36
| ЗНОЛ.06-20-У3 | 20 |  | 1
| ЗНОЛ.06 | 10 |  | 5
| Итого |  |  | 48
09. Трансформаторы тока | GIF40/5 УХЛ1 | 35 |  | 24
| B105-CT-220-2000/1 | 220 |  | 96
| GIS24D | 10 |  | 162
| Итого |  |  | 282
10. Грозозащита (мачты), 15. Дизель-генераторы (мощность, параметры, схема подкл | Отсутствует |  |  | 0
10. Грозозащита (ОПН и разрядники) | PSB-420Z | 500 |  | 6
| ОПН 1-фазн. | 20 |  | 69
| ОПН-10 | 10 |  | 12
| PSA 198F |  |  | 24
| Итого |  |  | 111
11. Аккумуляторная батарея | VARTA VB-2314 | 0.22 |  | 2
| Итого |  |  | 2
16. Собственные нужды (схема, источники) | Панель/щит СН |  |  | 1
| Итого |  |  | 1

## 2.1_ИТС
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
2.1. Индекс технического состояния
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | ИТС | Дата расчета
Трансформатор силовой - автотрансформатор | АТ-1 | 96 | 17.02.2021
| АТ-2 | 84 | 17.02.2021
Трансформатор силовой трехобмоточный | Отсутствует | н/р
Трансформатор силовой двухобмоточный | ТЗН 1 сек. 20 кВ | н/р
| ТЗН 2 сек. 20 кВ | н/р
| ТЗН 3 сек. 20 кВ | н/р
| ТЗН 4 сек. 20 кВ | н/р
| ТСН-1 | н/р
| ТСН-2 | н/р
| ТСН-3 | н/р
Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | Отсутствует | н/р
РПН/ПБВ | РПН ВН-220кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН ВН-220кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-220 кВ | 100 | 17.02.2021
Шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Управляемые шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Токоограничивающие реакторы | Р АТ-1 ф.А | н/р
| Р АТ-1 ф.В | н/р
| Р АТ-1 ф.С | н/р
| Р АТ-2 ф.А | н/р
| Р АТ-2 ф.В | н/р
| Р АТ-2 ф.С | н/р
Реакторы заземляющие, компенсационные | Отсутствует | н/р
Синхронные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Батареи статических конденсаторов | Отсутствует | н/р
Статические тиристорные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Выключатели | В 2100 | н/р
| В 2104 | н/р
| В 220 | н/р
| В 221 | н/р
| В 231 | н/р
| В 232 | н/р
| В 240 | н/р
| В 241 | н/р
| В 242 | н/р
| В 250 | н/р
| В 251 | н/р
| В 252 | н/р
| В 270 | н/р
| В 273 | н/р
| В 274 | н/р
| В 280 | н/р
| В 283 | н/р
| В 284 | н/р
| В 293 | н/р
| В 294 | н/р
| В 510 | н/р
| В 511 | н/р
| В 512 | н/р
| В 520 | н/р
| В 521 | н/р
| В 522 | н/р
| ВВк 1-6 сек. 20 | н/р
| ВВк 1СШ-20кВ Резерв | н/р
| ВВк 1СШ-20кВ Т-1 | н/р
| ВВк 1СШ-20кВ ф.110 | н/р
| ВВк 1с яч.105 | н/р
| ВВк 1с яч.106 | н/р
| ВВк 1с яч.107 | н/р
| ВВк 1с яч.108 | н/р
| ВВк 1с яч.111 | н/р
| ВВк 1с яч.112 | н/р
| ВВк 1с яч.113 | н/р
| ВВк 2-5 сек. 20 | н/р
| ВВк 2СШ-20кВ Т-2 | н/р
| ВВк 2СШ-20кВ ф.210 | н/р
| ВВк 2с яч.205 | н/р
| ВВк 2с яч.206 | н/р
| ВВк 2с яч.207 | н/р
| ВВк 2с яч.208 | н/р
| ВВк 2с яч.208 | н/р
| ВВк 2с яч.211 | н/р
| ВВк 2с яч.212 | н/р
| ВВк 2с яч.213 | н/р
| ВВк 3-6 сек. 20 | н/р
| ВВк 3СШ-20кВ Т-1 | н/р
| ВВк 3с яч.305 | н/р
| ВВк 3с яч.306 | н/р
| ВВк 3с яч.307 | н/р
| ВВк 3с яч.308 | н/р
| ВВк 3с яч.309 | н/р
| ВВк 3с яч.310 | н/р
| ВВк 3с яч.311 | н/р
| ВВк 3с яч.312 | н/р
| ВВк 3с яч.313 | н/р
| ВВк 4-5 сек. 20 | н/р
| ВВк 4СШ-20кВ Т-2 | н/р
| ВВк 4с яч.405 | н/р
| ВВк 4с яч.406 | н/р
| ВВк 4с яч.407 | н/р
| ВВк 4с яч.408 | н/р
| ВВк 4с яч.409 | н/р
| ВВк 4с яч.410 | н/р
| ВВк 4с яч.411 | н/р
| ВВк 4с яч.412 | н/р
| ВВк 4с яч.413 | н/р
| ВВк 5-2 сек. 20 | н/р
| ВВк 5-4 сек. 20 кВ | н/р
| ВВк 6-1 сек. 20 | н/р
| ВВк 6-3 сек. 20 | н/р
| ВВк10 ТСН-3 | н/р
| ВВк20 АТ-1 | н/р
| ВВк20 АТ-2 | н/р
| ВВк20 ТСН-1 | н/р
| ВВк20 ТСН-2 | н/р
| СВ 1-3СШ-220кВ | н/р
| СВ 2-4СШ-220кВ | н/р
| СВВк 1-2СШ-20кВ | н/р
| СВВк 3-4СШ-20кВ | н/р
| СВВк5-6СШ-20кВ | н/р
Разъединители, отделители, короткозамыкатели | ЗН АТ-1 | н/р
| ЗН АТ-2 | н/р
| ЗН АТ-3 (Резерв) | н/р
| ЗН АТ-4 (Резерв) | н/р
| ЗН ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Герцево II ц. | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Куркино | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Радищево | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Слобода II ц. | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. | н/р
| ЗН КВЛ-220кВ Резерв | н/р
| ЗН КВЛ-500кВ Западная-Очаково | н/р
| ЗН КС ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ЗН КС КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | н/р
| ЗН КС КВЛ-220кВ Резерв ф.А | н/р
| ЗН КС КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | н/р
| ЗН Т-1 | н/р
| ЗН Т-2 | н/р
| ЗН1 1СШ-220кВ | н/р
| ЗН1 1СШ-500кВ | н/р
| ЗН1 2СШ-220кВ | н/р
| ЗН1 2СШ-500кВ | н/р
| ЗН1 3СШ-220кВ | н/р
| ЗН1 4СШ-220кВ | н/р
| ЗН2 1СШ-500кВ | н/р
| ЗН2 2СШ-500кВ | н/р
| Р 1-2СШ-20кВ | н/р
| Р 3-4СШ-20кВ | н/р
| Р 5-6СШ-20кВ | н/р
Разрядники, ОПН | ОПН 1СШ-10кВ ф.А | н/р
| ОПН 1СШ-10кВ ф.В | н/р
| ОПН 1СШ-10кВ ф.С | н/р
| ОПН 1СШ-220кВ ф.А | н/р
| ОПН 1СШ-220кВ ф.В | н/р
| ОПН 1СШ-220кВ ф.С | н/р
| ОПН 1СШ-500кВ ф.А | н/р
| ОПН 1СШ-500кВ ф.В | н/р
| ОПН 1СШ-500кВ ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.С | н/р
| ОПН 2СШ-220кВ ф.А | н/р
| ОПН 2СШ-220кВ ф.В | н/р
| ОПН 2СШ-220кВ ф.С | н/р
| ОПН 2СШ-500кВ ф.А | н/р
| ОПН 2СШ-500кВ ф.В | н/р
| ОПН 2СШ-500кВ ф.С | н/р
| ОПН 3СШ-220кВ ф.А | н/р
| ОПН 3СШ-220кВ ф.В | н/р
| ОПН 3СШ-220кВ ф.С | н/р
| ОПН 4СШ-220кВ ф.А | н/р
| ОПН 4СШ-220кВ ф.В | н/р
| ОПН 4СШ-220кВ ф.С | н/р
| ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.С | н/р
| ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.А | н/р
| ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | н/р
| ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.С | н/р
| ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-1 ф.А | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-1 ф.В | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-1 ф.С | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-2 ф.А | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-2 ф.В | н/р
| ОПН-1-20кВ Т-2 ф.С | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-1 ф.А | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-1 ф.В | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-1 ф.С | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-2 ф.А | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-2 ф.В | н/р
| ОПН-2-20кВ Т-2 ф.С | н/р
| ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.А | н/р
| ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.В | н/р
| ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.С | н/р
| ОПН-20кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН-20кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-20кВ АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-20кВ АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН-20кВ АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-20кВ АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН-220кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН-220кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-220кВ АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-220кВ АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН-220кВ АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-220кВ АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН-220кВ Т-1 ф.А | н/р
| ОПН-220кВ Т-1 ф.В | н/р
| ОПН-220кВ Т-1 ф.С | н/р
| ОПН-220кВ Т-2 ф.А | н/р
| ОПН-220кВ Т-2 ф.В | н/р
| ОПН-220кВ Т-2 ф.С | н/р
Секции шин | 1СШ-10кВ | н/р
| 1СШ-20кВ | н/р
| 1СШ-220кВ | н/р
| 1СШ-500кВ | н/р
| 2СШ-20кВ | н/р
| 2СШ-220кВ | н/р
| 2СШ-500кВ | н/р
| 3СШ-20кВ | н/р
| 3СШ-220кВ | н/р
| 4СШ-20кВ | н/р
| 4СШ-220кВ | н/р
| 5СШ-20кВ | н/р
| 6СШ-20кВ | н/р
| Сборка АТ-1 | н/р
| Сборка АТ-2 | н/р
| Сборка АТ-3 (Резерв) | н/р
| Сборка АТ-4 (Резерв) | н/р
| Сборка ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Герцево II ц. | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Куркино | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Пенягино | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Радищево | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Слобода II ц. | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. | н/р
| Сборка КВЛ-220кВ Резерв | н/р
| Сборка КВЛ-500кВ Западная-Очаково | н/р
| Сборка Т-1 | н/р
| Сборка Т-2 | н/р
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея 220В 700Ач АБ №1 | н/р
| Аккумуляторная батарея 220В 700Ач АБ №2 | н/р
Трансформатор напряжения | ТН 1СШ-220кВ ф.А | н/р
| ТН 1СШ-220кВ ф.В | н/р
| ТН 1СШ-220кВ ф.С | н/р
| ТН 2СШ-220кВ ф.А | н/р
| ТН 2СШ-220кВ ф.В | н/р
| ТН 2СШ-220кВ ф.С | н/р
| ТН 3СШ-220кВ ф.А | н/р
| ТН 3СШ-220кВ ф.В | н/р
| ТН 3СШ-220кВ ф.С | н/р
| ТН 4СШ-220кВ ф.А | н/р
| ТН 4СШ-220кВ ф.В | н/р
| ТН 4СШ-220кВ ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.С | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.А | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.В | н/р
| ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.С | н/р
| ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.А | н/р
| ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.В | н/р
| ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.С | н/р
| ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.А | н/р
| ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | н/р
| ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.С | н/р
| ТН-20 АТ-1 ф.А | н/р
| ТН-20 АТ-1 ф.В | н/р
| ТН-20 АТ-1 ф.С | н/р
| ТН-20 АТ-2 ф.А | н/р
| ТН-20 АТ-2 ф.В | н/р
| ТН-20 АТ-2 ф.С | н/р

## 2.2_ДЕФ
2.2. Дефекты (неустраненные)
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | Название дефекта | Критичность дефекта | Дата обнаружения | Плановая дата устранения
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 | Увлажнение силикагеля | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 | Низкий уровень масла | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-2 | Течь масла из-под сливной пробки | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-2 | Увлажнение силикагеля | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 | Загрязнение | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 | Загрязнение изоляторов | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 | Увлажнение силикагеля | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Аварийный нагрев контактных соединений | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Неисправность маслоотборного устройства | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Течь масла из-под маслоотборного устройс | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Течь масла из-под сливной пробки | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Низкий уровень масла | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Плохо читаемое диспетчерское наименовани | 0 | 01.08.2017
Трансформаторы силовые/авто | Т-1 | Загрязнено стекло газового реле | 0 | 01.08.2017

## 3_СХЕМА_ПС
3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

## 4_СХЕМА_БЛ
4. СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

## 5_СХЕМА_СНиОЦ
5. СХЕМА ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

## 6.1_АВТОТР
6. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
6.1. Автотрансформаторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158577
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-31368
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 22
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3175
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.8
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.6
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | GmbH - MR (Германия)
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.5
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 42.5
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 17
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 96
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.С |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158914
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-31369
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 22
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3176
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.8
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.6
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | GmbH - MR (Германия)
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.6
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 17
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.06.2020 | СР СР |  |  | V02910006313
29.02.2020 | СР СР |  |  | V02910005810
29.02.2020 | СР СР |  |  | V02910005812
30.11.2017 | СР СР |  |  | P02910166983
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 84
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 50
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-220 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.С |  |  |  | 100

## 6.2_ТСЗ
6.2. Трехобмоточные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.3_ТС2
6.3. Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщепленной обмоткой, в т.ч. трансформаторы собственных нужд)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-3
Тип |  |  |  | ТZAM 1000/20
Завод изготовитель |  |  |  | АРЕВА
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 2606901001
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31476
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 57.74
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.37
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.57
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.86
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 65600
Масса полная, т |  |  |  | 2.7
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-2
Тип |  |  |  | ТZAM 1000/20
Завод изготовитель |  |  |  | АРЕВА
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 2606911002
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31475
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.87
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.38
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.57
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 65600
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-1
Тип |  |  |  | ТZAM 1000/20
Завод изготовитель |  |  |  | АРЕВА
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 2606911001
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31474
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.87
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.38
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.57
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.59
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 82000
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-1
Тип |  |  |  | ТРДЦН-63000/220/20/20
Завод изготовитель |  |  |  | ЗТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158917
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31370
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 63000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 158
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.13
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MS I
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 21.1
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 21
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 38.7
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 26.12.2018
ИТС тр-ра |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-2
Тип |  |  |  | ТРДЦН-63000/220/20/20
Завод изготовитель |  |  |  | ЗТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158916
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31371
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 63000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 158
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.13
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MS I
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 21.1
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 21
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 38.7
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 26.12.2018
ИТС тр-ра |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТЗН 1 сек. 20 кВ
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Группа Свердловэлектро"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1800215
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68405
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2018
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.59
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 82000
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТЗН 2 сек. 20 кВ
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Группа Свердловэлектро"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1800216
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68406
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2018
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.59
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 74600
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТЗН 3 сек. 20 кВ
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Группа Свердловэлектро"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1800217
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68407
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2018
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.59
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 80000
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТЗН 4 сек. 20 кВ
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Группа Свердловэлектро"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1800218
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68408
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2018
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.59
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 80000
Масса полная, т |  |  |  | 3.4
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р

## 6.4_ВДТ
6.4. Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.5_РПН
6.5. РПН
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11239864
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR (Германия)
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31368
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11239902
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-220 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR (Германия)
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-31369
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11240002
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН ВН-220кВ
Тип |  |  |  | MS III 300 Y-72.5/B-14273 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 300
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11240028
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН ВН-220кВ
Тип |  |  |  | MS III 300 Y-72.5/B-14273 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 300
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.1_РЕАК_ШН
7. РЕАКТОРЫ
7.1. Шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.2_РЕАК_ШУ
7.2. Управляемые шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.3_РЕАК_ТО
7.3. Токоограничивающие реакторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-17-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 11239892
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-1 ф.А
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114538
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-31541
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-17-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 11239893
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-1 ф.В
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114539
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-17-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 11239894
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-1 ф.С
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114540
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-18-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 11239928
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-2 ф.А
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114541
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-31542
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-18-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 11239929
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-2 ф.В
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114542
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00912
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Западная
Техническое место |  |  |  | PS00912-18-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 11239930
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р АТ-2 ф.С
Тип |  |  |  | Реактор токоограничивающий одинарный
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 114543
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 37
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 13.6
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 3.06
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.4_РЕАК_ЗК
7.4. Реакторы заземляющие, компенсационные
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.1_КОМП_СИН
8. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Синхронные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.2_БСК
8.2. Батареи статических конденсаторов
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.3_КОМП_ТИР
8.3. Статические тиристорные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 9_ВЫКЛ
9. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Присоединение, диспетчерское наименование | Тип выключателя | Ном. ток, А | Ток откл., кА | Собственное время отключения, мс | Полное время отключения,с | Заводской номер | Инвентарный номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[13 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
20 | СВВк 3-4СШ-20кВ | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/05 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 4-5 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/01 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 4СШ-20кВ Т-2 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/07 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 3-6 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/02/01 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 3СШ-20кВ Т-1 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/03 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | СВВк 1-2СШ-20кВ | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/10 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 2-5 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/06 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 2СШ-20кВ Т-2 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/02/04 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 1-6 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/02/03 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 1СШ-20кВ Т-1 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/02/02 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк10 ТСН-3 | HVX 17-25-06E210 |  |  |  |  | 07-00192/01/01 |  |  | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 6-3 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 630 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/02 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 6-1 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/08 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк20 АТ-2 | HVX 24-25-25 E254 | 2500 | 25 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/04/02 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 5-4 сек. 20 кВ | HVX 24-25-12 E210 | 1250 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/04/01 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 5-2 сек. 20 | HVX 24-25-12 E210 | 630 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00252/02/09 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк20 АТ-1 | HVX 24-25-25 E254 | 2500 | 64 | 0.05 | 0.07 | 07-00237/04/01 |  | AREVA T&D Aix-les-Bains | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
220 | СВ 2-4СШ-220кВ | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 4 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | СВ 1-3СШ-220кВ | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 1 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 294 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 59 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 293 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 56 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 284 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 53 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 283 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 46 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 280 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 50 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 274 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 44 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 273 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 38 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 270 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 41 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 252 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 35 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 251 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 29 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 250 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 32 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 242 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 26 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 241 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 20 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 240 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 23 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 232 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 17 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 231 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 13 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 221 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 11 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 220 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 8 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 2104 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 62 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
220 | В 2100 | B105-CB | 2000 | 63 | 0.028 | 0.027 | 65 |  | Alstom - Areva | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ

## 10_РАЗЪЕД
10. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Тип разъединителя | Вид (трехфазный, однофазный ) | Номинальный ток, А | Инвентарный номер | Заводской номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Заводской номер привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[12 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
| Р 3-4СШ-20кВ | Разъединитель 3полюс. | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| Р 1-2СШ-20кВ | Разъединитель 3полюс. | [6 empty] | 01.01.1900
| Р 5-6СШ-20кВ | Разъединитель 3полюс. | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| ЗН Т-2 | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН Т-1 | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Резерв | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Слобода II ц. | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Радищево | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Куркино | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КВЛ-220кВ Западная-Герцево II ц. | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН АТ-2 | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН АТ-1 | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 4СШ-220кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 3СШ-220кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 2СШ-220кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 1СШ-220кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КС КВЛ-220кВ Резерв ф.А | Полюс разъединителя заземляющего | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| ЗН КС КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | Полюс разъединителя заземляющего | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| ЗН КВЛ-500кВ Западная-Очаково | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН АТ-4 (Резерв) | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН АТ-3 (Резерв) | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН2 2СШ-500кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 2СШ-500кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН2 1СШ-500кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН1 1СШ-500кВ | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
| ЗН КС КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | Полюс разъединителя заземляющего | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| ЗН КС ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | Полюс разъединителя заземляющего | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008

## 11_ОПН
11. РАЗРЯДНИКИ, ОПН
Заводской № | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальное напряжение, кВ | Инавентарный номер | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
27079745 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.А | PSB-420Z | 500
27079743 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | PSB-420Z | 500
27079742 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.С | PSB-420Z
27079746 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | PSB-420Z
27079744 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | PSB-420Z
27079747 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | PSB-420Z
1 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-500кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
5 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-500кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
2 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-500кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
1 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-500кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
5 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-500кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
2 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-500кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Резерв ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.С | ОПН 1-фазн.
1 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-220кВ ф.А | PSA 198F
2 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-220кВ ф.В | PSA 198F
3 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-220кВ ф.С | PSA 198F
4 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-220кВ ф.А | PSA 198F
5 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-220кВ ф.В | PSA 198F
6 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2СШ-220кВ ф.С | PSA 198F
13 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-1 ф.А | PSA 198F
14 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-1 ф.В | PSA 198F
15 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-1 ф.С | PSA 198F
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-1 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-1 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-1 ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 6СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
10 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-2 ф.А | PSA 198F
11 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-2 ф.В | PSA 198F
12 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ АТ-2 ф.С | PSA 198F
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-2 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-2 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-20кВ АТ-2 ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН-20 ТН 5СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
19 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3СШ-220кВ ф.А | PSA 198F
20 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3СШ-220кВ ф.В | PSA 198F
21 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3СШ-220кВ ф.С | PSA 198F
22 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4СШ-220кВ ф.А | PSA 198F
23 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4СШ-220кВ ф.В | PSA 198F
24 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4СШ-220кВ ф.С | PSA 198F
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.С | ОПН 1-фазн.
7 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-1 ф.А | PSA 198F
8 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-1 ф.В | PSA 198F
9 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-1 ф.С | PSA 198F
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-1 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-1 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-1 ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-1 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-1 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-1 ф.С | ОПН 1-фазн.
16 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-2 ф.А | PSA 198F
17 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-2 ф.В | PSA 198F
18 | AREVA | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-220кВ Т-2 ф.С | PSA 198F
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-2 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-2 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-1-20кВ Т-2 ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-2 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-2 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН-2-20кВ Т-2 ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-10кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-10кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1СШ-10кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 1СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 2СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 3СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.А | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.В | ОПН 1-фазн.
|  |  | 01.01.1900 | ОПН ТН 4СШ-20кВ ф.С | ОПН 1-фазн.
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.А | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.В | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 1 ф.С | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.А | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.В | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 2 ф.С | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.А | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.В | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.С | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.А | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.В | ОПН-10
|  | 2018 | 01.01.2018 | ОПН 20 кВ ТЗН 3 ф.С | ОПН-10

## 12_ПРЕД
12. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Диспетчерское наименование предохранителя (защищаемого оборудования) | Класс напряжения, кВ | Тип | Ток плавкой вставки, А
Отсутствует

## 13_СШ
13. СЕКЦИИ ШИН 6 - 750 кВ
Диспетчерское наименование, напряжение, кВ | Тип/сечение проводника | Допустимый ток, А | Мощность КЗ, МВА или ток КЗ, кА | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | ИТС
[7 empty] | Дата расчета | СШ | Портал | Изоляция и арматура | Контактные соединения и прочее | Обобощенный узел
1СШ-500кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2СШ-500кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка АТ-3 (Резерв) | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка АТ-4 (Резерв) | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-500кВ Западная-Очаково | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1СШ-220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2СШ-220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3СШ-220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4СШ-220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка АТ-1 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка АТ-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Герцево II ц. | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Куркино | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Пенягино | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Радищево | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Слобода II ц. | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка КВЛ-220кВ Резерв | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка Т-1 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка Т-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
5СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
6СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1СШ-10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4СШ-20кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д

## 14_МАСЛ
14. МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество масла, залитого в эл. аппараты, составляет, т: |  |  |  | 146
Масляное хозяйство ПС состоит:
| 06.Маслоочистительная установка (тип) | - | Отсутствует
| 05.Емкость для отработанного масла | - | Маслосборник
| 04.Внутренняя емкость | - | Резервуар (хранилище), емкость
| 03.Наружная емкость | - | Отсутствует
| 02.Здание маслохозяйства | - | Отсутствует

## 15.1_КРУ
15. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
15.1. Общие данные
Класс напряжения | Тип серия ячейки камеры, шкафа | Количество | Вид установки
| КРУ с элегазовым оборудованием | Н/Д | КРУЭ-500
| КРУ с элегазовым оборудованием | Н/Д | КРУЭ-220
| ЗРУ |  | ЗРУ 5-6СШ-20кВ
| ЗРУ |  | ЗРУ-10кВ СН
| ЗРУ |  | ЗРУ 1-2СШ-20кВ
| ЗРУ |  | ЗРУ 3-4СШ-20кВ

## 15.2_КРУН
15.2. Ячейка КРУН
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата выпуска (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Тип серия камеры, шкафа | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[9 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
|  | Отсу | [6 empty] | / | [9 empty] | /

## 15.3_КРУЭ
15.3. Ячейка КРУЭ
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Условное обозначение типа КРУЭ и (или) тип исполнения | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Изоляционная среда / объем, м3 | Номинальное избыточное давление газа, Мпа | Номинальный ток главных цепей КРУЭ (сборных шин и отводов), А | Номинальный ток отключения выключателя, кА | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[13 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
|  | Отсу | [5 empty] | / |  |  |  |  | / | [9 empty] | /

## 16_АБ
16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Тип оборудования | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[10 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
Аккумуляторная батарея 220В 700Ач АБ №1 |  | Обслуживаемые АБ | 700 | 100 |  | HAWKER GmbH Германия | 2007 | 01.01.2008 | 20
Аккумуляторная батарея 220В 700Ач АБ №2 |  | Обслуживаемые АБ | 700 | 100 |  | HAWKER GmbH Германия | 2007 | 01.01.2008 | 20

## 17_ВУ
17. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИНВЕРТОРЫ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальная мощность, МВт | Допустимая скорость изменения нагрузки, МВт/с | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[11 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
Шкаф источника бесперебойного питания (И | Ист.б/переб питан | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0209-2-14-31974 |  |  | 01.01.1900
Шкаф источника бесперебойного питания (И | Ист.б/переб питан | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0209-2-14-31975 |  |  | 01.01.1900

## 18_ТН
18. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение вторичных обмоток, В. | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА. | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТН 2СШ-220кВ ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/007/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 2СШ-220кВ ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/008/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 2СШ-220кВ ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/009/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 3СШ-220кВ ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/028/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 3СШ-220кВ ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/029/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 3СШ-220кВ ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/030/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 4СШ-220кВ ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/031/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 4СШ-220кВ ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/032/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 4СШ-220кВ ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/033/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/019/L132 | 0209-2-11-31946 | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/020/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/021/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/022/L132 | 0209-2-11-31946 | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/023/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/024/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/034/L132 | 0209-2-11-31946 | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/035/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/036/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/025/L132 | 0209-2-11-31946 | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/026/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/027/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.А | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0703952/4 | 0209-2-14-55046 | 2008 | 27.03.2013 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0703952/6 | 0209-2-14-55047 | 2008 | 27.03.2013 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2 КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.С | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0703952/9 | 0209-2-14-55048 | 2008 | 27.03.2013 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.А | CCV-550 |  | / / / | / / / | / / / |  | 07-ХВ700401/001 | 0209-2-14-31365 | 2007 | 01.01.2008
ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.В | CCV-550 |  | / / / | / / / | / / / |  | 07-ХВ700401/002 | 0209-2-14-31365 | 2007 | 01.01.2008
ТН-2 ВЛ-500кВ Белый Раст-Западная ф.С | CCV-550 |  | / / / | / / / | / / / |  | 07-ХВ700401/003 | 0209-2-14-31365 | 2007 | 01.01.2008
ТН-20 АТ-1 ф.А | ЗНОЛ.06 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31467 | 2007 | 01.01.2008
ТН-20 АТ-1 ф.В | ЗНОЛ.06 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31467 | 2007 | 01.01.2008
ТН-20 АТ-1 ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31467 | 2007 | 01.01.2008 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-20 АТ-2 ф.А | ЗНОЛ.06 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31468 | 2007 | 01.01.2008
ТН-20 АТ-2 ф.В | ЗНОЛ.06 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31468 | 2007 | 01.01.2008
ТН-20 АТ-2 ф.С | ЗНОЛ.06 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-31468 | 2007 | 01.01.2008
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/001/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/002/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/003/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/010/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/011/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/012/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/013/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/014/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Резерв ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/015/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/016/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/017/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/018/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 1СШ-220кВ ф.А | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/004/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 1СШ-220кВ ф.В | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/005/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д
ТН 1СШ-220кВ ф.С | UDP-245 |  | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | Н/Д / Н/Д / Н/Д / Н/Д | / / / | Н/Д | B105-VT/006/L132 |  | 2007 | 01.01.2008 |  | Н/Д

## 19_КС
19. КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное первичное напряжение, кВ | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Завод-изготовитель | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
КС КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | Конденсатор связи | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
КС ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | Конденсатор связи | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008

## 20_ТТ
20. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток первичной обмотки, А | Номинальный ток вторичных обмоток, А | Класс точности обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТТ В 220 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31385 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 220 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31385 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 220 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31385 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 221 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 221 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 221 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода Iц. ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31384 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 270 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31403 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 270 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31403 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 270 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31403 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 231 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 231 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 231 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 273 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 273 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 273 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 232 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31386 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 232 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31386 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 232 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31386 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 274 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31404 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 274 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31404 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 274 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31404 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево Iц. ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31387 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 283 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31397 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 283 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31397 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 283 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31397 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 240 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31390 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 240 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31390 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 240 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31390 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 241 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 241 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 241 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 242 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31391 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 242 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31391 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 242 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31391 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Резерв ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Резерв ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Резерв ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 250 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31393 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 250 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31393 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 250 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31393 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 251 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31392 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 251 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31392 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 251 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31392 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 252 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 252 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 252 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Куркино ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31394 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 280 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31398 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 280 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31398 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 280 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31398 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2104 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2104 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2104 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 284 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 284 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 284 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31400 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31400 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31400 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 2-4СШ-220кВ ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 2-4СШ-220кВ ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 2-4СШ-220кВ ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2100 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31388 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2100 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31388 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2100 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31388 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 294 ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31401 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 294 ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31401 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 294 ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31401 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 2-4СШ-220кВ ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 2-4СШ-220кВ ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 2-4СШ-220кВ ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31396 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 1-3СШ-220кВ ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 1-3СШ-220кВ ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-2 СВ 1-3СШ-220кВ ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 1-3СШ-220кВ ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 1-3СШ-220кВ ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ-1 СВ 1-3СШ-220кВ ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31395 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Пенягино ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31402 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Герцево IIц. ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31399 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Слобода IIц. ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31405 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.В | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.С | B105-CT-220-2000/1 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-31389 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 АТ-1 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31543 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-2 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31546 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-4 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31547 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-1 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31548 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 АТ-2 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31549 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-1 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31552 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-3 сек 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31545 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-2 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31554 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1 сек. 20 Т-1 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31555 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1-6 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31556 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 105 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31559 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 106 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31560 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 107 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31561 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 108 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31562 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 109 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31563 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 110 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31564 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 111 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31565 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 112 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31566 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 2 сек. 20 Т-2 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31568 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 2-5 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31569 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 1-2 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31571 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 205 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31572 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 206 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31573 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 207 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31574 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 208 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31575 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 209 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31576 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 210 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31577 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 211 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31578 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 212 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31579 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 3 сек. 20 Т-1 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31581 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 3-6 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31582 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 305 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31585 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 306 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31586 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 307 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31587 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 308 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31588 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 309 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31589 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 310 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31590 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 311 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31591 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 312 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31592 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 4 сек. 20 Т-2 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31594 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 4-5 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31595 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 3-4 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31597 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 405 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31598 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 406 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31599 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 407 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31600 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 408 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31601 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 409 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31602 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 410 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31603 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 411 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31604 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 412 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31605 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.А | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 20 АТ-1 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31543 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-2 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31546 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-4 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31547 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-1 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31548 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 АТ-2 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31549 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-1 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31552 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-3 сек 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31545 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-2 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31554 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1 сек. 20 Т-1 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31555 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1-6 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31556 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 105 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31559 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 106 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31560 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 107 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31561 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 108 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31562 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 109 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31563 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 110 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31564 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 111 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31565 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 112 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31566 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 2 сек. 20 Т-2 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31568 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 2-5 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31569 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 1-2 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31571 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 205 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31572 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 206 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31573 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 207 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31574 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 208 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31575 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 209 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31576 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 210 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31577 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 211 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31578 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 212 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31579 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 3 сек. 20 Т-1 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31581 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 3-6 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31582 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 305 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31585 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 306 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31586 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 307 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31587 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 308 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31588 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 309 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31589 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 310 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31590 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 311 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31591 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 312 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31592 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 4 сек. 20 Т-2 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31594 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 4-5 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31595 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 3-4 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31597 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 405 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31598 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 406 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31599 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 407 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31600 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 408 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31601 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 409 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31602 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 410 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31603 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 411 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31604 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 412 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31605 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.В | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 20 АТ-1 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31543 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-2 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31546 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 5-4 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31547 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-1 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31548 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 АТ-2 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31549 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-1 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31552 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 6-3 сек 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31545 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ТСН-2 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31554 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1 сек. 20 Т-1 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31555 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 1-6 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31556 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 105 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31559 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 106 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31560 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 107 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31561 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 108 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31562 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 109 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31563 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 110 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31564 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 111 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31565 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 112 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31566 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 1 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31567 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 2 сек. 20 Т-2 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31568 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 2-5 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31569 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 1-2 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31571 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 205 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31572 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 206 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31573 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 207 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31574 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 208 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31575 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 209 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31576 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 210 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31577 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 211 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31578 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 212 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31579 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 2 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31580 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 3 сек. 20 Т-1 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31581 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 3-6 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31582 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 305 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31585 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 306 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31586 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 307 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31587 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 308 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31588 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 309 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31589 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 310 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31590 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 311 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31591 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 312 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31592 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 3 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31593 | 2018 | 01.01.2018
ТТ ВВк 4 сек. 20 Т-2 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31594 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 4-5 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31595 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 3-4 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31597 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 405 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31598 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 406 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31599 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 407 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31600 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 408 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31601 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 409 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31602 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 410 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31603 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 411 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31604 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 ф. 412 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31605 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018
ТТ 2 Р ТЗН 4 сек. 20 кВ ф.С | GIF40/5 УХЛ1 | 35 | [7 empty] | 0209-2-14-31606 | 2018 | 01.01.2018

## 21_ВЧЗ
21. ВЧ-заградитель
Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Номинальный ток, А. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ВЧЗ КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В |  | DLTC-2000/0,5 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2008-01-01
ВЧЗ ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В |  | DLTC-2000/0,5 |  | Н/Д |  | HE525196/0 | 2007 | 2008-01-01
ВЧЗ КВЛ-220кВ Резерв ф.А |  | DLTC-1250/0,5 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2008-01-01
ВЧЗ КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А |  | DLTC-1250/0,5 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2008-01-01

## 22_ФП
22. ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ШОН)
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ФП КВЛ-500кВ Западная-Очаково ф.В | Фильтр присоединения |  | Н/Д |  | 2007 | 2008-01-01
ФП ВЛ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | Фильтр присоединения |  | Н/Д |  | 2007 | 2008-01-01
ФП КВЛ-220кВ Резерв ф.А | Фильтр присоединения |  | Н/Д |  | 2007 | 2008-01-01
ФП КВЛ-220кВ Западная-Радищево ф.А | Фильтр присоединения |  | Н/Д |  | 2007 | 2008-01-01

## 23_ВВОДЫ
23. ВВОДЫ 110 кВ И ВЫШЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Тип оборудования, на котором установлены вводы | Класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование оборудования или 3РУ, на котором установлены вводы | Фаза | Сторона установки | Тип ввода | Заводской номер | Номер заводского чертежа | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Дата расчета ИТС | ИТС
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14803 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14805 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14809 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 10 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 500 | АТ-2 |  | Н/Д | КТкб-90-550/1250 О1 | 09-16485 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14803 |  | «TRENCH» | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14805 |  | «TRENCH» | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14809 |  | «TRENCH» | 2007 | 01.01.2008
| 10 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 220 | Т-1 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15029 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-1 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15030 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-1 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15031 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-1 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
|  | Т-1 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 220 | Т-2 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15204 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-2 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15205 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-2 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14809 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 20 | Т-2 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
|  | Т-2 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 500 | АТ-2 |  | Н/Д | КТкб-90-550/1250 О1 | П-79109 | ИВУЕ.686355.402-01 | Масса | 2017 | 23.02.2020

## 24_ИЗОЛ
24. ПОДВЕСНАЯ И ОПОРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Подвесная изоляция |  |  |  |  | Опорная изоляция
Тип изоляторов | Кол-во в гирлянде, шт. | Напряжение, В | Место установки | Всего изоляторов, шт. | Тип изоляторов | Напряжение,В | Кол-во, шт | Место установки
|  |  |  | Отсутствуе |  |  | Отсутствуе

## 25_ИСПЫТ
25. ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Диспетчерское наименование | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР | Вид измерения, испытания | Результат | № протокола
АТ-2 | 24.04.2017 | P02910164912 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000107
Т-1 | 09.07.2015 | P02910164915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-15/ФХАМ/000108
АТ-2 | 18.12.2017 | P02910182329 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000205
Т-1 | 18.09.2017 | P02910182136 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000259
Т-2 | 22.05.2017 | P02910182251 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000288
АТ-1 | 29.03.2019 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000382
Т-1 | 30.05.2017 | P02910164915 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000052
Т-1 | 30.05.2017 | P02910164915 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000077
АТ-2 | 21.08.2019 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/АРГ_ТИ/002507
АТ-2 | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/003461
РПН СН-110 кВ | 07.10.2019 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003276
РПН ВН-220кВ | 29.10.2019 | P02910201101 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003508
Ввод ВН-220кВ ф.C | 01.08.2017 | P02910164915 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000151
Ввод ВН-220кВ ф.B | 01.08.2017 | P02910164915 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000151
Ввод ВН-220кВ ф.A | 01.08.2017 | P02910164915 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000151
Т-1 | 01.08.2017 | P02910164915 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000151
Т-1 | 01.08.2017 | P02910164915 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000173
АТ-2 | 05.08.2016 | P02910164912 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-16/ХАРГ/000050
АТ-2 | 05.07.2017 | P02910164912 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000051
АТ-2 | 05.08.2016 | P02910164912 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-16/Т_АТ3/000164
Т-1 | 29.05.2017 | P02910164915 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-17/Т_РО/000176
ТН-20 АТ-1 ф.А | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-17/ТT_ОЭМ/000794
ТН-20 АТ-1 ф.С | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-17/ТT_ОЭМ/000794
ТН-20 АТ-1 ф.В | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-17/ТT_ОЭМ/000794
РПН СН-110 кВ | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод ВН 500 ф.А | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод ВН 500 ф.В | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
АТ-1 | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод ВН 500 ф.С | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод СН 110 ф.А | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод СН 110 ф.В | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод СН 110 ф.С | 01.05.2018 | P02910181353 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000539
Ввод ВН 500 ф.В | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
Ввод ВН 500 ф.С | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
Ввод СН 110 ф.А | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
Ввод СН 110 ф.В | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
Ввод СН 110 ф.С | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
АТ-2 | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
РПН СН-220 кВ | 01.05.2018 | P02910182329 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000540
Ввод ВН-220кВ ф.A | 01.05.2018 | P02910182136 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000541
Ввод ВН-220кВ ф.B | 01.05.2018 | P02910182136 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000541
Ввод ВН-220кВ ф.C | 01.05.2018 | P02910182136 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000541
РПН ВН-220кВ | 01.05.2018 | P02910182136 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000541
Т-1 | 01.05.2018 | P02910182136 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000541
РПН ВН-220кВ | 01.05.2018 | P02910182251 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000542
Ввод ВН-220кВ ф.C | 01.05.2018 | P02910182251 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000542
Ввод ВН-220кВ ф.B | 01.05.2018 | P02910182251 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000542
Ввод ВН-220кВ ф.A | 01.05.2018 | P02910182251 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000542
Т-2 | 01.05.2018 | P02910182251 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000542
АТ-2 | 13.12.2017 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000719
АТ-2 | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
Ввод СН 110 ф.С | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
Ввод СН 110 ф.В | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
Ввод СН 110 ф.А | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
Ввод ВН 500 ф.С | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
Ввод ВН 500 ф.В | 01.08.2017 | P02910164912 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000150
АТ-1 | 27.03.2018 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000114
АТ-2 | 19.01.2018 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000149
Ввод ВН-220кВ ф.C | 27.02.2018 | P02910182251 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000241
Ввод ВН-220кВ ф.B | 27.02.2018 | P02910182251 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000241
Ввод ВН-220кВ ф.A | 27.02.2018 | P02910182251 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000241
Т-2 | 30.11.2017 | P02910182251 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000349
Т-1 | 30.11.2017 | P02910182136 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000362
АТ-1 | 25.05.2020 | P02910257633 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001938
АТ-1 | 27.05.2020 | P02910257793 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002049
РПН СН-110 кВ | 27.05.2020 | P02910257793 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002050
РПН СН-110 кВ | 27.05.2020 | P02910257633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002119
АТ-2 | 27.05.2020 | V02910006274 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002163
Т-1 | 29.05.2020 | V02910006274 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002197
Ввод ВН 500 ф.А | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
Ввод ВН 500 ф.В | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
Ввод ВН 500 ф.С | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
Ввод СН 110 ф.А | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
Ввод СН 110 ф.В | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
Ввод СН 110 ф.С | 28.05.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002846
АТ-1 | 21.05.2020 | P02910257633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001929
РПН СН-110 кВ | 21.05.2020 | P02910257633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002106
Т-1 | 08.04.2021 | P02910283990 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/001290
РПН ВН-220кВ | 08.04.2021 | P02910283990 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/001291
Т-1 | 08.04.2021 | P02910283990 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001299
РПН ВН-220кВ | 08.04.2021 | P02910283990 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001300
Т-1 | 27.07.2020 | P02910263420 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/003458
РПН ВН-220кВ | 27.07.2020 | P02910263420 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/003461
Т-2 | 26.04.2021 | P02910237297 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/002077
Т-1 | 26.04.2021 | P02910237223 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/002076
АТ-1 | 26.04.2021 | P02910237418 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/002084
АТ-2 | 26.04.2021 | P02910237419 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/002086
АТ-2 | 27.03.2020 | V02910006160 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000931
АТ-2 | 06.07.2020 | V02910006400 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002868
АТ-2 | 03.07.2020 | V02910006400 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002847
РПН СН-220 кВ | 03.07.2020 | V02910006400 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002848
АТ-2 | 03.07.2020 | V02910006400 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002859
РПН СН-220 кВ | 03.07.2020 | V02910006400 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002860
АТ-2 | 12.03.2020 | V02910006160 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000930
АТ-2 | 19.06.2020 | P02910260131 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002676
РПН СН-220 кВ | 19.06.2020 | P02910260131 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002678
АТ-2 | 11.06.2020 | P02910260131 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002557
РПН СН-220 кВ | 11.06.2020 | P02910260131 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002559
РПН СН-220 кВ | 11.06.2020 | P02910260132 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002596
АТ-2 | 11.06.2020 | P02910260132 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002595
АТ-1 | 28.04.2021 | P02910283990 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002275
РПН СН-110 кВ | 28.04.2021 | P02910283990 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002278
АТ-2 | 28.04.2021 | P02910283990 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/002315
РПН СН-220 кВ | 28.04.2021 | P02910283990 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/002316
АТ-1 | 16.03.2021 | P02910280472 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000505
РПН СН-110 кВ | 16.03.2021 | P02910280472 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000506
Т-2 | 17.03.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_ТР3/005327
Ввод ВН-220кВ ф.C | 17.03.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005331
Ввод ВН-220кВ ф.A | 17.03.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005331
Ввод ВН-220кВ ф.B | 17.03.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005331
Т-2 | 14.08.2020 | P02910264262 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004102
РПН ВН-220кВ | 14.08.2020 | P02910264262 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/004103
Т-1 | 14.08.2020 | P02910264262 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004137
РПН ВН-220кВ | 14.08.2020 | P02910264262 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004139
Т-2 | 14.08.2020 | P02910264262 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004140
РПН ВН-220кВ | 14.08.2020 | P02910264262 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004142
Т-1 | 03.02.2020 | V02910006012 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000006
Т-1 | 03.02.2020 | V02910006012 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000007
АТ-2 | 25.02.2020 | V02910006130 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001057
Ввод СН 110 ф.А | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Ввод ВН 500 ф.А | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Ввод ВН 500 ф.С | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Ввод ВН 500 ф.В | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Ввод СН 110 ф.В | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Ввод СН 110 ф.С | 25.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003358
Т-1 | 24.12.2020 | V02910007070 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007202
АТ-1 | 20.11.2020 | P02910265340 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006810
АТ-1 | 28.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000715
АТ-2 | 28.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000716
Т-1 | 28.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000717
Т-2 | 28.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000718
АТ-2 | 13.02.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/005320
РПН СН-220 кВ | 20.02.2020 | V02910006051 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МН/000708
АТ-2 | 20.02.2020 | V02910006051 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МН/000707
АТ-2 | 20.02.2020 | V02910006130 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000890
РПН СН-220 кВ | 20.02.2020 | V02910006130 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000891
АТ-2 | 02.03.2020 | V02910006160 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000929
АТ-2 | 02.03.2020 | V02910006160 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001262
АТ-2 | 27.02.2020 | V02910006130 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000893
АТ-2 | 27.02.2020 | V02910006160 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001246
АТ-2 | 27.02.2020 | V02910006051 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001249
Т-2 | 29.12.2020 | P02910265599 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007273
АТ-2 | 17.05.2019 | P02910201085 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001143
РПН СН-220 кВ | 17.05.2019 | P02910201085 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001145
АТ-2 | 14.05.2019 | P02910201085 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001047
АТ-2 | 14.05.2019 | P02910201085 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001048
РПН СН-220 кВ | 14.05.2019 | P02910201085 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001048
Т-2 | 03.07.2019 | P02910213560 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001991
РПН ВН-220кВ | 03.07.2019 | P02910213560 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001992
РПН ВН-220кВ | 18.09.2017 | P02910182136 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000431
Т-1 | 11.06.2019 | P02910201101 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001509
РПН ВН-220кВ | 11.06.2019 | P02910201101 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001510
АТ-2 | 11.12.2018 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000976
Т-2 | 05.07.2019 | P02910182251 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002021
РПН ВН-220кВ | 05.07.2019 | P02910182251 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002022
АТ-1 | 29.03.2019 | P02910181353 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000390
РПН СН-220 кВ | 22.07.2019 | P02910182329 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002226
Т-1 | 14.06.2019 | P02910182136 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001549
РПН ВН-220кВ | 14.06.2019 | P02910182136 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/001552
РПН СН-110 кВ | 29.03.2019 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000384
АТ-1 | 29.03.2019 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000386
РПН СН-110 кВ | 29.03.2019 | P02910181353 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000391
РПН СН-220 кВ | 22.07.2019 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002225
АТ-2 | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/002713
Ввод ВН 500 ф.В | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002717
Ввод ВН 500 ф.С | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002717
Ввод СН 110 ф.А | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002717
Ввод СН 110 ф.В | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002717
Ввод СН 110 ф.С | 12.07.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002717
Ввод ВН 500 ф.С | 27.11.2007 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000006
Ввод СН 110 ф.А | 27.11.2007 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000006
Ввод СН 110 ф.В | 27.11.2007 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000006
Ввод СН 110 ф.С | 27.11.2007 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000006
Ввод ВН 500 ф.В | 17.10.2017 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000825
Ввод ВН 500 ф.В | 12.02.2018 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000244
Ввод ВН 500 ф.С | 12.02.2018 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000244
Ввод СН 110 ф.А | 12.02.2018 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000244
Ввод СН 110 ф.В | 12.02.2018 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000244
Ввод СН 110 ф.С | 12.02.2018 | P02910182329 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000244
АТ-1 | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АТ3/000518
РПН СН-110 кВ | 28.09.2017 | P02910181353 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000443
ТН-20 АТ-1 ф.В | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-17/ТН_ОЭМ/000795
ТН-20 АТ-1 ф.А | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-17/ТН_ОЭМ/000795
ТН-20 АТ-1 ф.С | 20.09.2017 | P02910207244 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-17/ТН_ОЭМ/000795
Ввод СН 110 ф.С | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003465
Ввод СН 110 ф.В | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003465
Ввод СН 110 ф.А | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003465
Ввод ВН 500 ф.С | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003465
Ввод ВН 500 ф.В | 22.10.2019 | P02910201085 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003465
Т-1 | 05.02.2018 | P02910182136 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-18/Т_РО/000549
АТ-1 | 03.11.2017 | P02910181353 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000199
Т-1 | 29.10.2019 | P02910201101 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003506
АТ-1 | 07.10.2019 | P02910181353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003273
Т-2 | 07.11.2019 | P02910213560 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003618
РПН ВН-220кВ | 07.11.2019 | P02910213560 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003619
Т-2 | 29.12.2018 | P02910200638 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001378
РПН ВН-220кВ | 29.12.2018 | P02910200638 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001377
Т-1 | 18.01.2019 | P02910182136 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000016
АТ-2 | 13.05.2019 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001016
РПН СН-220 кВ | 13.05.2019 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/001018
РПН СН-220 кВ | 11.12.2018 | P02910182329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000977
АТ-1 | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/001595
Ввод ВН 500 ф.А | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод СН 110 ф.В | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод СН 110 ф.С | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод СН 110 ф.А | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод ВН 500 ф.С | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод ВН 500 ф.В | 22.05.2019 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001599
Ввод ВН 500 ф.А | 06.12.2007 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000005
Ввод СН 110 ф.С | 06.12.2007 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000005
Ввод СН 110 ф.В | 06.12.2007 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000005
Ввод СН 110 ф.А | 06.12.2007 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000005
Ввод ВН 500 ф.В | 06.12.2007 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000005
Ввод ВН 500 ф.С | 21.09.2017 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000816
Ввод ВН 500 ф.А | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод ВН 500 ф.В | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод ВН 500 ф.С | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод СН 110 ф.А | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод СН 110 ф.В | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод СН 110 ф.С | 31.01.2018 | P02910181353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000231
Ввод ВН 500 ф.В | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод ВН 500 ф.С | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод СН 110 ф.А | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод СН 110 ф.В | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод ВН 500 ф.А | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод СН 110 ф.С | 17.12.2020 | P02910266162 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007430
Ввод ВН 500 ф.В | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
Ввод ВН 500 ф.С | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
Ввод СН 110 ф.А | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
Ввод СН 110 ф.В | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
Ввод СН 110 ф.С | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
Ввод ВН 500 ф.А | 17.12.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007162
АТ-2 | 23.02.2020 | V02910006051 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МН/000756
Т-1 | 25.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000001
Т-1 | 27.01.2020 | V02910005958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000002
Т-1 | 27.01.2020 | P02910244831 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-20/Т_ТРРО/000300
Т-1 | 27.01.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_ТР3/005317
Ввод ВН-220кВ ф.A | 27.01.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005319
Ввод ВН-220кВ ф.C | 27.01.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005319
Ввод ВН-220кВ ф.B | 27.01.2020 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005319
АТ-2 | 14.12.2020 | P02910265599 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007116
АТ-2 | 23.02.2020 | V02910006130 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000892
Ввод ВН 500 ф.А | 23.02.2020 | P02910262545 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003357
РПН ВН-220кВ | 18.09.2017 | P02910182251 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000455
РПН СН-220 кВ | 18.09.2017 | P02910182329 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000464
Ввод ВН-220кВ ф.C | 05.02.2018 | P02910182136 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000235
Ввод ВН-220кВ ф.B | 05.02.2018 | P02910182136 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000235
Ввод ВН-220кВ ф.A | 05.02.2018 | P02910182136 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000235
Т-2 | 09.04.2014 | P02910182251 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-14/Т_РО/000029
Ввод ВН-220кВ ф.A | 04.07.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН-220кВ ф.C | 04.07.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН-220кВ ф.B | 04.07.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН-220кВ ф.C | 08.08.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000017
Ввод ВН-220кВ ф.B | 08.08.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000017
Ввод ВН-220кВ ф.A | 08.08.2007 | P02910264966 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-07/ВВ_RIP/000017
АТ-2 | 26.05.2021 | P02910285608 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002923
РПН СН-220 кВ | 26.05.2021 | P02910285608 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002924

## 26_РЕЛ_ЗАЩ
26. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Присоединение | Название защиты РЗ | Тип РЗ, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
| Шкаф ФОЛ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная 3 | Шкаф релейной защиты, |  | 2007
| Шкаф ПРД/ПРМ команд РЗ и ПА по ВОЛС 13Р1 | Шкаф релейной защиты, |  | 2007

## 27_СЕТ_АВТО
27. СЕТЕВАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название СА | Тип СА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 28_ПРОТИВОАВАР_АВТ
28. ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ПА | Тип ПА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
| Шкаф АЛАР ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная | АЛАР, |  | 2007
| Шкаф АЛАР ВЛ 500кВ Западная-Очаково 3Р6 | АЛАР, |  | 2007

## 29_РЕЖ_АВТОМ
29. РЕЖИМНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название РА | Тип РА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 30_РЕГ_АВТ
29. РЕГИСТРАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕССОВ
Присоединение | Название РАСП | Тип РАСП, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 31_ТЕХ_АВТ
31. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ТА | Тип ТА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 32_АСУ
32. АСУ ТП (ССПИ)
Наименование оборудования, Поставщик/ производитель АСУ ТП | Тип | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 33_СДТУ
33. СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат программируемый Sieme | Телефонный аппарат | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи №1 ШКО-Н-16 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи №2 ШКО-Н-16 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи №3 ШКО-Н-16 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи №4 ШКО-Н-16 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления выключателем В521 1Р9 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В522 1Р11 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В520 1Р10 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В511 1Р4 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В510 1Р5 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В512 1Р6 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В2104 9Р13 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В2100 9Р12 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателей 220кВ АТ-1( | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В293 9Р8 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В284 9Р4 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В280 9Р3 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В283 9Р2 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В274 8Р9 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В270 8Р8 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В273 8Р7 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В252 8Р4 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В250 8Р3 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В251 8Р2 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В242 7Р10 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В240 7Р9 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В241 7Р8 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В232 7Р4 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В231 7Р3 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В221 6Р12 | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем В220 6Р131Р | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф контроллера АТ-1(АТ-2) 2Р7 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера АТ-1(АТ-2) 2Р13 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления выключателем СВ 1-3сек. | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем СВ 2-4сек. | ПанельОперУправ | 01.01.2008 | Оборудование СДТУ
Панель управления СР 24/20 КВЛ-220 кВ За | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Панель управления СР 24/20 КВЛ-220 кВ За | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Панель управления СР 24/20 КВЛ-220 кВ За | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Панель управления СР 24/20 КВЛ-220 кВ За | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №1 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №2 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №3 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №4 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №5 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера ЗРУ-20(10)кВ №6 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф серверов основного и резервного 12Р | Шкаф серверный информационной системы | 01.01.1900 | Оборудование связи
Сервер 13Р1 | Сервер | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф телекоммуникационный RAL7035 E42G К | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф телекоммуникационный RAL7035 E42G К | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф телекоммуникационный RAL7035 E42G К | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф телекоммуникационный RAL7035 E42G К | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Приемник сигналов GPS 164 | Преобразователь | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Система громкоговорящей связи УПАТС HiPa | ОборудГромкСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Автоматическая телефонная станция (АТС) | АТС | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с АТ, Т и си | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с ЩПТ (ЩСН) | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с ЩПТ(ЩСН) 1 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с ППКЭ и АИИ | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с ЕТL и FOX | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллера интеграции с ПА 12Р9 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф промклеемников 1Р2 | КонтрИзмерОборуд | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф промклеемников 1Р2 | КонтрИзмерОборуд | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф промклеемников 1Р2 | КонтрИзмерОборуд | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф контроллеров для интеграции 12Р8 | Контроллер промышленных сетей | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф шлюзов для связи с удаленными центр | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф шлюзов интеграции с РАС 12Р4 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф измерительных модулей регистратора | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Двухканальный терминал высокочастотной ( | Абонентский терминал | 01.01.1900 | Оборудование связи
Двухканальный терминал высокочастотной ( | Абонентский терминал | 01.01.1900 | Оборудование связи
Двухканальный терминал высокочастотной ( | Абонентский терминал | 01.01.1900 | Оборудование связи
Двухканальный терминал высокочастотной ( | Абонентский терминал | 01.01.1900 | Оборудование связи
Терминал для тестирования и обслуживания | Абонентский терминал | 01.01.1900 | Оборудование связи
Кросс KRONE IP 30 DIN 40050. | KRONE IP 30 DIN 40050 | 01.01.1900 | Оборудование связи
Диспетчерский пульт на 2 рабочих места T | Диспетчерский коммутатор | 01.01.1900 | Оборудование связи

## 34_СИГН
34. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Система пожарной сигнализации | Пульт контроля и управл.пожарно-охранный | 01.01.2017 | Системы охраны и сигнализации

## 35_ЗУ
35. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
35.1 Общие сведения
Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию (ТП,ПС) | Дата КР (реконструкции) (ТП,ПС) | Материал заземлителей (ТП,ПС) | Профиль соединительных шин (ТП,ПС) | Сечение соединительных шин (ТП,ПС) | Глубина залегания шин заземлителей (ТП,ПС) | Исполнительные схемы заземляющих устройств (ТП,ПС) | Электромагнитная совместимость оборудования (ПС) | Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации (ТП,ПС)

## 35_СХЕМА
35.2 СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

## 35.3_ЗУ_ПРОВЕРКА
35.3 Результаты проверки заземляющего устройства энергообъекта(ТП,ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Сопротивление растеканию тока, Ом | Сопротивление растеканию тока без отходящих коммуникаций, Ом | Степень коррозии заземлителя | Пригодность к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания
Отсутствует

## 35.4_ЗУ_ПРОВ_СВ
35.4. Результаты проверки связей оборудования энергообъекта с искусственным заземлителем (ТП, ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Наличие связи оборудования с заземляющим устройством | Сопротивление связи между оборудованием по искусственному заземлителю, Ом | Степень коррозии, % | Пригодность заземлителя оборудования к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания
Отсутствует | 0 |  | 0 | 0

## 35.5_ЗУ_НАПР_ПР
35.5. Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на энергообъекте
Наименование объекта | Дата проверки | Расчетный ток КЗ, кА | Время срабатывания защиты, с | Наибольшее значение напряжения прикосновения, В | Соответствие нормативным документам | Дата следующей проверки
Отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0

## 36_ОСВЕЩ
36. Освещение
Наименование объекта | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения

## 39_ЗДАНИЯ
39. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПС
Наименование объектов недвижимости по свидетельствам гос. Регистрации | Описание материала конструктивных элементов |  |  |  |  | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Тех. Состояние | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
| Фундамент | Стены | Наружная и внутренняя отделка | Кровля | Сантехническое оборудование
Здание общеподстанционного пункта управл |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 2008-09-30
Здание проходной |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 2008-09-30

## 40_КОМПРЕС
40. КОМПРЕССОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тип компрессора | Завод изготовитель | Заводской номер | Мощность электродвигателя, кВт | Рабочее давление, атм | Время работы с момента монтажа, час | Время работы с момента последнего капитального ремонта, час | Дата последнего капитального ремонта | Тех. Состояние

## 41_ДАВЛ
41. СОСУДЫ (БАЛЛОНЫ), РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Марка сосуда | Регистрационный номер ТУ | Регистрационный номер ОПО | Объем, м3 | Рабочее давление, Мпа | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего наружного/внетреннего осмотра | Дата последних гидравлических испытаний | Дата последнего технического освидетельствования | Продление срока службы по результатам техосвидетельствования, до какого года