## ТИТУЛ
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Московское ПМЭС
ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ 35 кВ И ВЫШЕ
ПС-500 кВ Очаково
(диспетчерское наименование)
Год постройки
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1961
Диспетчерское наименование | ПС-500 кВ Очаково
(полное диспетчерское наименование)
Наименование проектной организации
Наименование строительно-монтажной организации
Месторасположение (почтовый адрес) | 121471, РФ, г.Москва, ул.Рябиновая, вл.45а
Координаты: широта / долгота | /
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету | 0209-2-12-20649
Кадастровый номер
Номер технического места | PS00184
Код АО ТИ | 12496
Количество условных единиц | 1226.81
Индекс состояния / дата расчета | н/р / 00.00.0000

## ОГЛАВ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование | стр.
1 | Сводный перечень установленного оборудования | 4
2.1 | Индекс технического состояния | 6
2.2 | Дефекты | 33
3 | Схема электрических соединений подстанции | 35
4 | Схема установки блокировочных устройств | 36
5 | Схема питания собственных нужд и оперативных сетей | 37
6.1 | Автотрансформаторы | 38
6.2 | Трехобмоточные трансформаторы | 57
6.3 | Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщ.обмот. и ТСН) | 58
6.4 | Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | 74
6.5 | РПН/ПБВ | 75
7.1 | Шунтирующие реакторы (трех и однофазные) | 90
7.2 | Управляемые шунтирующие реакторы | 97
7.3 | Токоограничивающие реакторы | 98
7.4 | Реакторы заземляющие, компенсационные | 118
8.1 | Синхронные компенсаторы | 119
8.2 | Батареи статических конденсаторов | 120
8.3 | Статические тиристорные компенсаторы | 121
9 | Выключатели | 122
10 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 138
11 | Разрядники, ОПН | 157
12 | Предохранители | 169
13 | Секции шин | 172
14 | Масляное хозяйство | 173
15.1 | Комплектные распределительные устройства | 174
15.2 | Ячейка КРУН | 175
15.3 | Ячейка КРУЭ | 176
16 | Аккумуляторные батареи | 177
17 | Выпрямительные устройства, инверторы | 178
18 | Трансформаторы напряжения | 179
19 | Конденсатор связи | 184
20 | Трансформаторы тока | 185
21 | ВЧ-заградитель | 202
22 | Фильтр присоединения (ШОН) | 204
23 | Вводы 110 кВ и выше трансформаторов и выключателей | 205
24 | Подвесная и опорная изоляция | 213
25 | Данные об испытаниях | 214
26 | Релейная защита | 297
27 | Сетевая автоматика | 313
28 | Противоаварийная автоматика | 314
29 | Режимная автоматика | 315
30 | Регистрация аварийных событий и процессов | 316
31 | Технологическая автоматика | 317
32 | АСУ ТП (ССПИ) | 318
33 | Средства диспетчерского, технологического управления и связи | 319
34 | Пожарно-охранная сигнализация | 321
35.1 | Общие сведения о ЗУ | 322
35.2 | Схема заземления и молниезащиты | 323
35.3 | Результаты проверки ЗУ | 324
35.4 | Результаты проверки связей обор. энергообъекта с иск.зазем. | 325
35.5 | Результаты контрольных измер. U прикосн. на энергообъекте | 326
36 | Освещение | 327
39 | Производственные здания ПС | 328
40 | Компрессорное хозяйство | 329
41 | Сосуды (баллоны), работающие под давлением | 330

## 1.ОБОРУД
1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование группы оборудования | Тип | Класс напряжения, кВ | Мощность,МВА | Кол-во
01. Распределительные устройства | ЗРУ |  |  | 3
| КРУЭ закрытое |  |  | 3
| Итого |  |  | 6
02. Трансформаторы силовые | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3 | 500 | 500 | 4
| АТДЦТН-250000/220/110 | 220 | 250 | 5
| ТРДЦН-100000/220/20/10 У3 | 220 | 100 | 4
| RESIBLOC-1000/20/0,4 | 20 | 1 | 5
| ТСЗ-1000/20 У3 | 20 | 1 | 2
| ТСЗ-1000/10 У3 | 10 | 1 | 2
| Итого |  | 3659 | 22
04. Высоковольтные выключатели (комплект) | ELK-SP3 | 500 |  | 9
| ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000 | 35 |  | 1
| ELK-SP14 | 220 |  | 48
| Sion 3AE 1323 | 20 |  | 48
| ELK-04 | 110 |  | 33
| Sion 3AE | 10.000, 20.000 |  | 56
| 3AE 1353-6 800/20 | 10 |  | 3
| Итого |  |  | 198
05. Разъединители (комплект) | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | 500 |  | 21
| Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 | 500 |  | 82
| Полюс разъединителя | 10 |  | 4
| ELK-EB3 |  |  | 288
| Итого |  |  | 395
06. Компенсирующие устройства (ШР, БСК, СК, СТК…), 06. Компенсирующие устройства | РОМ-110000/500 У1 | 500 | 110 | 7
| Итого |  | 770 | 7
07. Токоограничивающие и специальные реакторы | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ) | 10 |  | 6
| CLR-75-3000-0,796 | 10 |  | 12
| РБАС-10 | 10 |  | 6
| Итого |  |  | 24
08. Трансформаторы напряжения | CCV-550 | 500 |  | 2
| CPB-550 | 500 |  | 3
| DFK-525 | 500 |  | 1
| ELK-3/420 | 500 |  | 18
| ELK-14 | 220 |  | 12
| GE-24S | 20 |  | 5
| GSES-24D | 20 |  | 48
| ЗНОЛ.06-20-У3 | 20 |  | 24
| ELK-P1 04 | 110 |  | 6
| Итого |  |  | 119
09. Трансформаторы тока | ELK-CN3 | 500 |  | 39
| ELK-CN14 | 220 |  | 150
| GIS24D | 20.000, 10.000 |  | 144
| ТОЛ-20-3 | 10 |  | 6
| Итого |  |  | 339
10. Грозозащита (мачты), 14. Устройство для подъема трансформатора, 13. Компресс | Отсутствует |  |  | 0
10. Грозозащита (ОПН и разрядники) | EXLIM T420-BH-550 | 500 |  | 3
| ОПН-П-500/1500/333-20-II УХЛ1 | 500 |  | 3
| AZ32A | 35 |  | 12
| ОПН-П-1-35 | 35 |  | 3
| 3EQ4 420-5PV52-4NE1 | 330 |  | 3
| ELK AZ14 | 220 |  | 57
| EXLIM P 192-GH 245 | 220 |  | 6
| ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1 | 220 |  | 12
| AZ041C-077 | 110 |  | 33
| PEXLIM P108-XH123 | 110 |  | 45
| SBK-0-15/10.1 | 10 |  | 84
| Итого |  |  | 261
11. Аккумуляторная батарея |  | 0.23 |  | 4
| Итого |  |  | 4
15. Дизель-генераторы (мощность, параметры, схема подключения) | Дизель-генератор | 0.4 |  | 1
| Итого |  |  | 1
16. Собственные нужды (схема, источники), 16. Собственные нужды (схема, источник | Панель/щит СН | 0.4 |  | 3
| ЩСН [СУА2+] |  |  | 2
| Итого |  |  | 5

## 2.1_ИТС
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
2.1. Индекс технического состояния
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | ИТС | Дата расчета
Трансформатор силовой - автотрансформатор | АТ-1 | 96 | 28.10.2021
| АТ-10 | 94.25 | 16.04.2021
| АТ-11 | 98.25 | 17.02.2021
| АТ-2 | 100 | 17.02.2021
| АТ-3 | 100 | 17.02.2021
| АТ-4 | 92 | 17.02.2021
| АТ-5 | 92.5 | 17.02.2021
| АТ-6 | 92.5 | 17.02.2021
| АТ-7 | 82.25 | 17.02.2021
Трансформатор силовой трехобмоточный | Отсутствует | н/р
Трансформатор силовой двухобмоточный | РТСН-1 | н/р
| РТСН-2 | н/р
| РТСН-3 | н/р
| ТСЗ-1 | н/р
| ТСЗ-2 | н/р
| ТСЗ-3 | н/р
| ТСЗ-4 | н/р
| ТСН-1 | н/р
| ТСН-2 | 93.75 | 21.10.2021
| ТСН-3 | 93.75 | 21.10.2021
| ТСН-4 | 93.75 | 21.10.2021
| ТСН-5 | н/р
| ТСН-6 | н/р
Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | Отсутствует | н/р
РПН/ПБВ | РПН СН 220 | 100 | 17.02.2021
| РПН СН 220 | 100 | 07.09.2022
| РПН СН 220 | 100 | 17.02.2021
| РПН СН 220 | 100 | 17.02.2021
| РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 100 | 16.04.2021
| РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 100 | 16.04.2021
| РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 100 | 16.04.2021
| РПН СН 220 Т-11 ф.А | 100 | 17.02.2021
| РПН СН 220 Т-11 ф.В | 100 | 17.02.2021
| РПН СН 220 Т-11 ф.С | 100 | 17.02.2021
| РПН СН АТ-7 ф.А | 100 | 17.02.2021
| РПН СН АТ-7 ф.В | 100 | 17.02.2021
| РПН СН АТ-7 ф.С | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.А | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.А | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.В | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.В | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.С | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110 кВ ф.С | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-220 кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-220 кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-220 кВ | 100 | 28.10.2021
| РПН СН-220 кВ | 100 | 17.02.2021
Шунтирующие реакторы | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 41 | 16.04.2021
| Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 79.348 | 13.04.2021
| Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 79.348 | 13.04.2021
| Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 79.348 | 16.04.2021
| Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 79.348 | 13.04.2021
| Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 79.348 | 13.04.2021
| Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 79.348 | 13.04.2021
Управляемые шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Токоограничивающие реакторы | Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.А | н/р
| Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.В | н/р
| Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.С | н/р
| Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.А | н/р
| Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.В | н/р
| Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.С | н/р
| Реактор АТ-10 ф.А | н/р
| Реактор АТ-10 ф.В | н/р
| Реактор АТ-10 ф.С | н/р
| Реактор АТ-5 ф.А | н/р
| Реактор АТ-5 ф.В | н/р
| Реактор АТ-5 ф.С | н/р
| Реактор Т-12 ф.А | н/р
| Реактор Т-12 ф.В | н/р
| Реактор Т-12 ф.С | н/р
| Реактор Т-13 ф.А | н/р
| Реактор Т-13 ф.В | н/р
| Реактор Т-13 ф.С | н/р
| Реактор Т-8 ф.А | н/р
| Реактор Т-8 ф.В | н/р
| Реактор Т-8 ф.С | н/р
| Реактор Т-9 ф.А | н/р
| Реактор Т-9 ф.В | н/р
| Реактор Т-9 ф.С | н/р
Реакторы заземляющие, компенсационные | Отсутствует | н/р
Синхронные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Батареи статических конденсаторов | Отсутствует | н/р
Статические тиристорные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Выключатели | В 1102 | 100 | 16.04.2021
| В 1105 | 100 | 16.04.2021
| В 111 | 100 | 16.04.2021
| В 1112 | 100 | 16.04.2021
| В 1125 | 100 | 16.04.2021
| В 1132 | 100 | 16.04.2021
| В 1145 | 100 | 16.04.2021
| В 1152 | 100 | 16.04.2021
| В 1165 | 100 | 16.04.2021
| В 1172 | 100 | 16.04.2021
| В 1175 | 100 | 16.04.2021
| В 1182 | 100 | 16.04.2021
| В 1185 | 100 | 16.04.2021
| В 1203 | 100 | 16.04.2021
| В 1206 | 100 | 16.04.2021
| В 1213 | 100 | 16.04.2021
| В 1226 | 100 | 16.04.2021
| В 1233 | 100 | 16.04.2021
| В 124 | 100 | 16.04.2021
| В 1246 | 100 | 16.04.2021
| В 131 | 100 | 16.04.2021
| В 144 | 100 | 16.04.2021
| В 151 | 100 | 16.04.2021
| В 154 | 100 | 16.04.2021
| В 161 | 100 | 16.04.2021
| В 164 | 100 | 16.04.2021
| В 174 | 100 | 16.04.2021
| В 181 | 100 | 16.04.2021
| В 184 | 100 | 16.04.2021
| В 2101 | 100 | 16.04.2021
| В 2103 | 100 | 16.04.2021
| В 2113 | 100 | 16.04.2021
| В 2121 | 100 | 16.04.2021
| В 2123 | 100 | 16.04.2021
| В 2131 | 100 | 16.04.2021
| В 2143 | 100 | 16.04.2021
| В 2153 | 100 | 16.04.2021
| В 2161 | 100 | 16.04.2021
| В 2173 | 100 | 16.04.2021
| В 2192 | 100 | 16.04.2021
| В 2194 | 100 | 16.04.2021
| В 2202 | 100 | 16.04.2021
| В 221 | 100 | 16.04.2021
| В 2214 | 100 | 16.04.2021
| В 2222 | 100 | 16.04.2021
| В 2224 | 100 | 16.04.2021
| В 2232 | 100 | 16.04.2021
| В 2234 | 100 | 16.04.2021
| В 2242 | 100 | 16.04.2021
| В 2244 | 100 | 16.04.2021
| В 2252 | 100 | 16.04.2021
| В 2254 | 100 | 16.04.2021
| В 2262 | 100 | 16.04.2021
| В 2264 | 100 | 16.04.2021
| В 2272 | 100 | 16.04.2021
| В 2284 | 100 | 16.04.2021
| В 2292 | 100 | 16.04.2021
| В 2304 | 100 | 16.04.2021
| В 231 | 100 | 16.04.2021
| В 2312 | 100 | 16.04.2021
| В 2324 | 100 | 16.04.2021
| В 2332 | 100 | 16.04.2021
| В 2334 | 100 | 16.04.2021
| В 2342 | 100 | 16.04.2021
| В 243 | 100 | 16.04.2021
| В 251 | 100 | 16.04.2021
| В 253 | 100 | 16.04.2021
| В 261 | 100 | 16.04.2021
| В 263 | 100 | 16.04.2021
| В 271 | 100 | 16.04.2021
| В 273 | 100 | 16.04.2021
| В 281 | 100 | 16.04.2021
| В 283 | 100 | 16.04.2021
| В 291 | 100 | 16.04.2021
| В 293 | 100 | 16.04.2021
| В 510 | н/р
| В 511 | н/р
| В 512 | н/р
| В 520 | н/р
| В 521 | н/р
| В 522 | н/р
| В 540 | н/р
| В 541 | н/р
| В 542 | н/р
| ВВк 10 кВ РТСН-1 | н/р
| ВВк 10кВ ДГК-1 | н/р
| ВВк 10кВ ДГК-2 | н/р
| ВВк 10кВ ДГК-3 | н/р
| ВВк 10кВ ДГК-4 | н/р
| ВВк 10кВ яч.102 | н/р
| ВВк 10кВ яч.103 | н/р
| ВВк 10кВ яч.104 | н/р
| ВВк 10кВ яч.105 | н/р
| ВВк 10кВ яч.106 | н/р
| ВВк 10кВ яч.107 | н/р
| ВВк 10кВ яч.109 | н/р
| ВВк 10кВ яч.110 | н/р
| ВВк 10кВ яч.112 | н/р
| ВВк 10кВ яч.113 | н/р
| ВВк 10кВ яч.114 | н/р
| ВВк 10кВ яч.202 | н/р
| ВВк 10кВ яч.203 | н/р
| ВВк 10кВ яч.204 | н/р
| ВВк 10кВ яч.205 | н/р
| ВВк 10кВ яч.206 | н/р
| ВВк 10кВ яч.207 | н/р
| ВВк 10кВ яч.208 | н/р
| ВВк 10кВ яч.209 | н/р
| ВВк 10кВ яч.210 | н/р
| ВВк 10кВ яч.212 | н/р
| ВВк 10кВ яч.213 | н/р
| ВВк 10кВ яч.302 | н/р
| ВВк 10кВ яч.303 | н/р
| ВВк 10кВ яч.304 | н/р
| ВВк 10кВ яч.306 | н/р
| ВВк 10кВ яч.307 | н/р
| ВВк 10кВ яч.308 | н/р
| ВВк 10кВ яч.309 | н/р
| ВВк 10кВ яч.310 | н/р
| ВВк 10кВ яч.311 | н/р
| ВВк 10кВ яч.312 | н/р
| ВВк 10кВ яч.313 | н/р
| ВВк 10кВ яч.402 | н/р
| ВВк 10кВ яч.403 | н/р
| ВВк 10кВ яч.404 | н/р
| ВВк 10кВ яч.406 | н/р
| ВВк 10кВ яч.408 | н/р
| ВВк 10кВ яч.409 | н/р
| ВВк 10кВ яч.410 | н/р
| ВВк 10кВ яч.411 | н/р
| ВВк 10кВ яч.412 | н/р
| ВВк 10кВ яч.413 | н/р
| ВВк 10кВ яч.414 | н/р
| ВВк 1сек. 10кВ Т-8 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-1 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-2 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-3 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-4 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-5 | н/р
| ВВк 20 кВ ТСН-6 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 502 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 503 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 504 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 505 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 506 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 507 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 509 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 510 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 602 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 603 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 604 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 605 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 606 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 607 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 609 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 610 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 702 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 703 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 705 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 706 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 707 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 708 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 710 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 711 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 802 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 803 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 805 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 806 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 807 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 808 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 810 | н/р
| ВВк 20 кВ яч. 811 | н/р
| ВВк 2сек. 10кВ Т-12 | н/р
| ВВк 35 Р КВЛ 500 Западная-Очаково | 26 | 16.04.2021
| ВВк 3сек. 10кВ Т-13 | н/р
| ВВк 4сек. 10кВ Т-9 | н/р
| ВВк ВВк 10 сек. 20 кВ АТ-10 | н/р
| ВВк ВВк 5 сек. 20 кВ Т-8 | н/р
| ВВк ВВк 6 сек. 20 кВ Т-12 | н/р
| ВВк ВВк 7 сек. 20 кВ Т-9 | н/р
| ВВк ВВк 8 сек. 20 кВ Т-13 | н/р
| ВВк ВВк 9 сек. 20 кВ АТ-5 | н/р
| ВВк-10 яч.1104 | н/р
| ВВк-10 яч.1105 | н/р
| ВВк-10 яч.116 | н/р
| СВ 1-2 сек. 110 | 100 | 16.04.2021
| СВ 1-2 сек. 220 | 100 | 16.04.2021
| СВ 2-3 сек. 110 | 100 | 16.04.2021
| СВ 3-4 сек. 220 | 100 | 16.04.2021
| СВ 4-5 сек. 110 | 100 | 16.04.2021
| СВ 5-6 сек. 110 | 100 | 16.04.2021
| СВВк 1-3 сек. 10кВ | н/р
| СВВк 10-8 сек. 20 кВ | н/р
| СВВк 2-4 сек. 10кВ | н/р
| СВВк 5-7 сек. 20 кВ | н/р
| СВВк 6-8 сек. 20 кВ | н/р
| СВВк 9-10 сек. 20 кВ | н/р
| СВВк 9-7 сек. 20 кВ | н/р
Разъединители, отделители, короткозамыкатели | ЗН 1 1 СШ 500 | н/р
| ЗН 1 2 СШ 500 | н/р
| ЗН 2 1 СШ 500 | н/р
| ЗН 2 2 СШ 500 | н/р
| ЗН 3 1 СШ 500 | н/р
| ЗН 3 2 СШ 500 | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.А | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.В | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.С | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.А | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.В | н/р
| КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.С | н/р
| ЛР В 2113 ф.А | н/р
| ЛР В 2113 ф.В | н/р
| ЛР В 2113 ф.С | н/р
| ЛР В 2121 ф.А | н/р
| ЛР В 2121 ф.В | н/р
| ЛР В 2121 ф.С | н/р
| ЛР В 2123 ф.А | н/р
| ЛР В 2123 ф.В | н/р
| ЛР В 2123 ф.С | н/р
| ЛР В 2143 ф.А | н/р
| ЛР В 2143 ф.В | н/р
| ЛР В 2143 ф.С | н/р
| ЛР В 2153 ф.А | н/р
| ЛР В 2153 ф.В | н/р
| ЛР В 2153 ф.С | н/р
| ЛР В 2161 ф.А | н/р
| ЛР В 2161 ф.В | н/р
| ЛР В 2161 ф.С | н/р
| ЛР В 2202 ф.А | н/р
| ЛР В 2202 ф.В | н/р
| ЛР В 2202 ф.С | н/р
| ЛР В 221 ф.А | н/р
| ЛР В 221 ф.В | н/р
| ЛР В 221 ф.С | н/р
| ЛР В 2214 ф.А | н/р
| ЛР В 2214 ф.В | н/р
| ЛР В 2214 ф.С | н/р
| ЛР В 2232 ф.А | н/р
| ЛР В 2232 ф.В | н/р
| ЛР В 2232 ф.С | н/р
| ЛР В 2234 ф.А | н/р
| ЛР В 2234 ф.В | н/р
| ЛР В 2234 ф.С | н/р
| ЛР В 2242 ф.А | н/р
| ЛР В 2242 ф.В | н/р
| ЛР В 2242 ф.С | н/р
| ЛР В 2244 ф.А | н/р
| ЛР В 2244 ф.В | н/р
| ЛР В 2244 ф.С | н/р
| ЛР В 2262 ф.А | н/р
| ЛР В 2262 ф.В | н/р
| ЛР В 2262 ф.С | н/р
| ЛР В 2264 ф.А | н/р
| ЛР В 2264 ф.В | н/р
| ЛР В 2264 ф.С | н/р
| ЛР В 2272 ф.А | н/р
| ЛР В 2272 ф.В | н/р
| ЛР В 2272 ф.С | н/р
| ЛР В 2304 ф.А | н/р
| ЛР В 2304 ф.В | н/р
| ЛР В 2304 ф.С | н/р
| ЛР В 231 ф.А | н/р
| ЛР В 231 ф.В | н/р
| ЛР В 231 ф.С | н/р
| ЛР В 2312 ф.А | н/р
| ЛР В 2312 ф.В | н/р
| ЛР В 2312 ф.С | н/р
| ЛР В 2324 ф.А | н/р
| ЛР В 2324 ф.В | н/р
| ЛР В 2324 ф.С | н/р
| ЛР В 2342 ф.А | н/р
| ЛР В 2342 ф.В | н/р
| ЛР В 2342 ф.С | н/р
| ЛР В 243 ф.А | н/р
| ЛР В 243 ф.В | н/р
| ЛР В 243 ф.С | н/р
| ЛР В 271 ф.А | н/р
| ЛР В 271 ф.В | н/р
| ЛР В 271 ф.С | н/р
| ЛР В 273 ф.А | н/р
| ЛР В 273 ф.В | н/р
| ЛР В 273 ф.С | н/р
| ЛР В 511 ф.А | н/р
| ЛР В 511 ф.В | н/р
| ЛР В 511 ф.С | н/р
| ЛР В 512 ф.А | н/р
| ЛР В 512 ф.В | н/р
| ЛР В 512 ф.С | н/р
| ЛР В 521 ф.А | н/р
| ЛР В 521 ф.В | н/р
| ЛР В 521 ф.С | н/р
| ЛР В 541 ф.А | н/р
| ЛР В 541 ф.В | н/р
| ЛР В 541 ф.С | н/р
| Р 1 В 510 ф.А | н/р
| Р 1 В 510 ф.В | н/р
| Р 1 В 510 ф.С | н/р
| Р 1 В 520 ф.А | н/р
| Р 1 В 520 ф.В | н/р
| Р 1 В 520 ф.С | н/р
| Р 1 В 540 ф.А | н/р
| Р 1 В 540 ф.В | н/р
| Р 1 В 540 ф.С | н/р
| Р 2 В 510 ф.А | н/р
| Р 2 В 510 ф.В | н/р
| Р 2 В 510 ф.С | н/р
| Р 2 В 520 ф.А | н/р
| Р 2 В 520 ф.В | н/р
| Р 2 В 520 ф.С | н/р
| Р 2 В 540 ф.А | н/р
| Р 2 В 540 ф.В | н/р
| Р 2 В 540 ф.С | н/р
| Р ДГК-1 | н/р
| Р ДГК-2 | н/р
| Р ДГК-3 | н/р
| Р ДГК-4 | н/р
| РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.А | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.В | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.С | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.А | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.В | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.С | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | н/р
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | н/р
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.А | н/р
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.В | н/р
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.С | н/р
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.А | н/р
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.В | н/р
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.С | н/р
| РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | н/р
| РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | н/р
| РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | н/р
| РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| ТР 500 АТ-1 | н/р
| ТР 500 АТ-2 | н/р
| ТР 500 АТ-3 | н/р
| ТР 500 АТ-4 | н/р
| ТР В 2101 ф.А | н/р
| ТР В 2101 ф.В | н/р
| ТР В 2101 ф.С | н/р
| ТР В 2103 ф.А | н/р
| ТР В 2103 ф.В | н/р
| ТР В 2103 ф.С | н/р
| ТР В 2131 ф.А | н/р
| ТР В 2131 ф.В | н/р
| ТР В 2131 ф.С | н/р
| ТР В 2173 ф.А | н/р
| ТР В 2173 ф.В | н/р
| ТР В 2173 ф.С | н/р
| ТР В 2192 ф.А | н/р
| ТР В 2192 ф.В | н/р
| ТР В 2192 ф.С | н/р
| ТР В 2194 ф.А | н/р
| ТР В 2194 ф.В | н/р
| ТР В 2194 ф.С | н/р
| ТР В 2222 ф.А | н/р
| ТР В 2222 ф.В | н/р
| ТР В 2222 ф.С | н/р
| ТР В 2224 ф.А | н/р
| ТР В 2224 ф.В | н/р
| ТР В 2224 ф.С | н/р
| ТР В 2252 ф.А | н/р
| ТР В 2252 ф.В | н/р
| ТР В 2252 ф.С | н/р
| ТР В 2254 ф.А | н/р
| ТР В 2254 ф.В | н/р
| ТР В 2254 ф.С | н/р
| ТР В 2284 ф.А | н/р
| ТР В 2284 ф.В | н/р
| ТР В 2284 ф.С | н/р
| ТР В 2292 ф.А | н/р
| ТР В 2292 ф.В | н/р
| ТР В 2292 ф.С | н/р
| ТР В 2332 ф.А | н/р
| ТР В 2332 ф.В | н/р
| ТР В 2332 ф.С | н/р
| ТР В 2334 ф.А | н/р
| ТР В 2334 ф.В | н/р
| ТР В 2334 ф.С | н/р
| ТР В 251 ф.А | н/р
| ТР В 251 ф.В | н/р
| ТР В 251 ф.С | н/р
| ТР В 253 ф.А | н/р
| ТР В 253 ф.В | н/р
| ТР В 253 ф.С | н/р
| ТР В 261 ф.А | н/р
| ТР В 261 ф.В | н/р
| ТР В 261 ф.С | н/р
| ТР В 263 ф.А | н/р
| ТР В 263 ф.В | н/р
| ТР В 263 ф.С | н/р
| ТР В 281 ф.А | н/р
| ТР В 281 ф.В | н/р
| ТР В 281 ф.С | н/р
| ТР В 283 ф.А | н/р
| ТР В 283 ф.В | н/р
| ТР В 283 ф.С | н/р
| ТР В 291 ф.А | н/р
| ТР В 291 ф.В | н/р
| ТР В 291 ф.С | н/р
| ТР В 293 ф.А | н/р
| ТР В 293 ф.В | н/р
| ТР В 293 ф.С | н/р
| ТР В 522 ф.А | н/р
| ТР В 522 ф.В | н/р
| ТР В 522 ф.С | н/р
| ТР В 542 ф.А | н/р
| ТР В 542 ф.В | н/р
| ТР В 542 ф.С | н/р
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.А | н/р
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.В | н/р
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.С | н/р
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.А | н/р
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.В | н/р
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.С | н/р
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.А | н/р
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.В | н/р
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.С | н/р
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.А | н/р
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.В | н/р
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.С | н/р
| ШР В 2101 ф.А | н/р
| ШР В 2101 ф.В | н/р
| ШР В 2101 ф.С | н/р
| ШР В 2103 ф.А | н/р
| ШР В 2103 ф.В | н/р
| ШР В 2103 ф.С | н/р
| ШР В 2113 ф.А | н/р
| ШР В 2113 ф.В | н/р
| ШР В 2113 ф.С | н/р
| ШР В 2121 ф.А | н/р
| ШР В 2121 ф.В | н/р
| ШР В 2121 ф.С | н/р
| ШР В 2123 ф.А | н/р
| ШР В 2123 ф.В | н/р
| ШР В 2123 ф.С | н/р
| ШР В 2131 ф.А | н/р
| ШР В 2131 ф.В | н/р
| ШР В 2131 ф.С | н/р
| ШР В 2143 ф.А | н/р
| ШР В 2143 ф.В | н/р
| ШР В 2143 ф.С | н/р
| ШР В 2153 ф.А | н/р
| ШР В 2153 ф.В | н/р
| ШР В 2153 ф.С | н/р
| ШР В 2161 ф.А | н/р
| ШР В 2161 ф.В | н/р
| ШР В 2161 ф.С | н/р
| ШР В 2173 ф.А | н/р
| ШР В 2173 ф.В | н/р
| ШР В 2173 ф.С | н/р
| ШР В 2192 ф.А | н/р
| ШР В 2192 ф.В | н/р
| ШР В 2192 ф.С | н/р
| ШР В 2194 ф.А | н/р
| ШР В 2194 ф.В | н/р
| ШР В 2194 ф.С | н/р
| ШР В 2202 ф.А | н/р
| ШР В 2202 ф.В | н/р
| ШР В 2202 ф.С | н/р
| ШР В 221 ф.А | н/р
| ШР В 221 ф.В | н/р
| ШР В 221 ф.С | н/р
| ШР В 2214 ф.А | н/р
| ШР В 2214 ф.В | н/р
| ШР В 2214 ф.С | н/р
| ШР В 2222 ф.А | н/р
| ШР В 2222 ф.В | н/р
| ШР В 2222 ф.С | н/р
| ШР В 2224 ф.А | н/р
| ШР В 2224 ф.В | н/р
| ШР В 2224 ф.С | н/р
| ШР В 2232 ф.А | н/р
| ШР В 2232 ф.В | н/р
| ШР В 2232 ф.С | н/р
| ШР В 2234 ф.А | н/р
| ШР В 2234 ф.В | н/р
| ШР В 2234 ф.С | н/р
| ШР В 2242 ф.А | н/р
| ШР В 2242 ф.В | н/р
| ШР В 2242 ф.С | н/р
| ШР В 2244 ф.А | н/р
| ШР В 2244 ф.В | н/р
| ШР В 2244 ф.С | н/р
| ШР В 2252 ф.А | н/р
| ШР В 2252 ф.В | н/р
| ШР В 2252 ф.С | н/р
| ШР В 2254 ф.А | н/р
| ШР В 2254 ф.В | н/р
| ШР В 2254 ф.С | н/р
| ШР В 2262 ф.А | н/р
| ШР В 2262 ф.В | н/р
| ШР В 2262 ф.С | н/р
| ШР В 2264 ф.А | н/р
| ШР В 2264 ф.В | н/р
| ШР В 2264 ф.С | н/р
| ШР В 2272 ф.А | н/р
| ШР В 2272 ф.В | н/р
| ШР В 2272 ф.С | н/р
| ШР В 2284 ф.А | н/р
| ШР В 2284 ф.В | н/р
| ШР В 2284 ф.С | н/р
| ШР В 2292 ф.А | н/р
| ШР В 2292 ф.В | н/р
| ШР В 2292 ф.С | н/р
| ШР В 2304 ф.А | н/р
| ШР В 2304 ф.В | н/р
| ШР В 2304 ф.С | н/р
| ШР В 231 ф.А | н/р
| ШР В 231 ф.В | н/р
| ШР В 231 ф.С | н/р
| ШР В 2312 ф.А | н/р
| ШР В 2312 ф.В | н/р
| ШР В 2312 ф.С | н/р
| ШР В 2324 ф.А | н/р
| ШР В 2324 ф.В | н/р
| ШР В 2324 ф.С | н/р
| ШР В 2332 ф.А | н/р
| ШР В 2332 ф.В | н/р
| ШР В 2332 ф.С | н/р
| ШР В 2334 ф.А | н/р
| ШР В 2334 ф.В | н/р
| ШР В 2334 ф.С | н/р
| ШР В 2342 ф.А | н/р
| ШР В 2342 ф.В | н/р
| ШР В 2342 ф.С | н/р
| ШР В 243 ф.А | н/р
| ШР В 243 ф.В | н/р
| ШР В 243 ф.С | н/р
| ШР В 251 ф.А | н/р
| ШР В 251 ф.В | н/р
| ШР В 251 ф.С | н/р
| ШР В 253 ф.А | н/р
| ШР В 253 ф.В | н/р
| ШР В 253 ф.С | н/р
| ШР В 261 ф.А | н/р
| ШР В 261 ф.В | н/р
| ШР В 261 ф.С | н/р
| ШР В 263 ф.А | н/р
| ШР В 263 ф.В | н/р
| ШР В 263 ф.С | н/р
| ШР В 271 ф.А | н/р
| ШР В 271 ф.В | н/р
| ШР В 271 ф.С | н/р
| ШР В 273 ф.А | н/р
| ШР В 273 ф.В | н/р
| ШР В 273 ф.С | н/р
| ШР В 281 ф.А | н/р
| ШР В 281 ф.В | н/р
| ШР В 281 ф.С | н/р
| ШР В 283 ф.А | н/р
| ШР В 283 ф.В | н/р
| ШР В 283 ф.С | н/р
| ШР В 291 ф.А | н/р
| ШР В 291 ф.В | н/р
| ШР В 291 ф.С | н/р
| ШР В 293 ф.А | н/р
| ШР В 293 ф.В | н/р
| ШР В 293 ф.С | н/р
| ШР В 511 ф.А | н/р
| ШР В 511 ф.В | н/р
| ШР В 511 ф.С | н/р
| ШР В 512 ф.А | н/р
| ШР В 512 ф.В | н/р
| ШР В 512 ф.С | н/р
| ШР В 521 ф.А | н/р
| ШР В 521 ф.В | н/р
| ШР В 521 ф.С | н/р
| ШР В 522 ф.А | н/р
| ШР В 522 ф.В | н/р
| ШР В 522 ф.С | н/р
| ШР В 531 ф.А | н/р
| ШР В 531 ф.В | н/р
| ШР В 531 ф.С | н/р
| ШР В 532 ф.А | н/р
| ШР В 532 ф.В | н/р
| ШР В 532 ф.С | н/р
| ШР В 541 ф.А | н/р
| ШР В 541 ф.В | н/р
| ШР В 541 ф.С | н/р
| ШР В 542 ф.А | н/р
| ШР В 542 ф.В | н/р
| ШР В 542 ф.С | н/р
Разрядники, ОПН | ОПН 1 СШ 500 ф.А | н/р
| ОПН 1 СШ 500 ф.В | н/р
| ОПН 1 СШ 500 ф.С | н/р
| ОПН 1 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 1 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 1 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН 1 сек. 220 ф.А | н/р
| ОПН 1 сек. 220 ф.В | н/р
| ОПН 1 сек. 220 ф.С | н/р
| ОПН 10 кВ Т-12 ф.А | н/р
| ОПН 10 кВ Т-12 ф.В | н/р
| ОПН 10 кВ Т-12 ф.С | н/р
| ОПН 10 кВ Т-13 ф.А | н/р
| ОПН 10 кВ Т-13 ф.В | н/р
| ОПН 10 кВ Т-13 ф.С | н/р
| ОПН 10 кВ Т-8 ф.А | н/р
| ОПН 10 кВ Т-8 ф.В | н/р
| ОПН 10 кВ Т-8 ф.С | н/р
| ОПН 10 кВ Т-9 ф.А | н/р
| ОПН 10 кВ Т-9 ф.В | н/р
| ОПН 10 кВ Т-9 ф.С | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-10 ф.А | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-10 ф.В | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-10 ф.С | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-11 ф.А | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-11 ф.В | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-11 ф.С | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-6 ф.А | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-6 ф.В | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-6 ф.С | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-7 ф.А | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-7 ф.В | н/р
| ОПН 110 кВ АТ-7 ф.С | н/р
| ОПН 2 СШ 500 ф.А | н/р
| ОПН 2 СШ 500 ф.В | н/р
| ОПН 2 СШ 500 ф.С | н/р
| ОПН 2 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 2 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 2 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН 2 сек. 220 ф.А | н/р
| ОПН 2 сек. 220 ф.В | н/р
| ОПН 2 сек. 220 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-11 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-11 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-11 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-3 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-3 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-3 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-6 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-6 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-6 ф.С | н/р
| ОПН 20 АТ-7 ф.А | н/р
| ОПН 20 АТ-7 ф.В | н/р
| ОПН 20 АТ-7 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ АТ-10 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ АТ-10 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ АТ-10 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ Т-12 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ Т-12 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ Т-12 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ Т-13 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ Т-13 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ Т-13 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ Т-8 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ Т-8 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ Т-8 ф.С | н/р
| ОПН 20 кВ Т-9 ф.А | н/р
| ОПН 20 кВ Т-9 ф.В | н/р
| ОПН 20 кВ Т-9 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-10 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-10 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-10 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-11 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-11 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-11 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-3 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-3 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-3 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-6 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-6 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-6 ф.С | н/р
| ОПН 220 АТ-7 ф.А | н/р
| ОПН 220 АТ-7 ф.В | н/р
| ОПН 220 АТ-7 ф.С | н/р
| ОПН 220 Т-12 ф.А | н/р
| ОПН 220 Т-12 ф.В | н/р
| ОПН 220 Т-12 ф.С | н/р
| ОПН 220 Т-13 ф.А | н/р
| ОПН 220 Т-13 ф.В | н/р
| ОПН 220 Т-13 ф.С | н/р
| ОПН 220 Т-8 ф.А | н/р
| ОПН 220 Т-8 ф.В | н/р
| ОПН 220 Т-8 ф.С | н/р
| ОПН 220 Т-9 ф.А | н/р
| ОПН 220 Т-9 ф.В | н/р
| ОПН 220 Т-9 ф.С | н/р
| ОПН 3 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 3 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 3 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН 3 сек. 220 ф.А | н/р
| ОПН 3 сек. 220 ф.В | н/р
| ОПН 3 сек. 220 ф.С | н/р
| ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.А | н/р
| ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.В | н/р
| ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.С | н/р
| ОПН 4 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 4 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 4 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН 4 сек. 220 ф.А | н/р
| ОПН 4 сек. 220 ф.В | н/р
| ОПН 4 сек. 220 ф.С | н/р
| ОПН 5 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 5 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 5 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-3 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-3 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-3 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН 6 сек. 110 ф.А | н/р
| ОПН 6 сек. 110 ф.В | н/р
| ОПН 6 сек. 110 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.С | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | н/р
Секции шин | 1 СШ 500 | н/р
| 1 сек. 10кВ | н/р
| 1 сек. 110 кВ | н/р
| 1 сек. 220кВ | н/р
| 10 сек. 20 кВ | н/р
| 11 сек. 10кВ | н/р
| 2 СШ 500 | н/р
| 2 сек. 10кВ | н/р
| 2 сек. 110 кВ | н/р
| 2 сек. 220кВ | н/р
| 3 сек. 10кВ | н/р
| 3 сек. 110 кВ | н/р
| 3 сек. 220кВ | н/р
| 4 сек. 10кВ | н/р
| 4 сек. 110 кВ | н/р
| 4 сек. 220кВ | н/р
| 5 сек. 110 кВ | н/р
| 5 сек. 20 кВ | н/р
| 6 сек. 110 кВ | н/р
| 6 сек. 20 кВ | н/р
| 7 сек. 20 кВ | н/р
| 8 сек. 20 кВ | н/р
| 9 сек. 20 кВ | н/р
Аккумуляторная батарея | АБ-1 КРУЭ 220 | н/р
| АБ-1 КРУЭ 500 | н/р
| АБ-2 КРУЭ 500 | н/р
| АБ-2 КРУЭ 500 | н/р
Трансформатор напряжения | ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | н/р
| ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | н/р
| ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | н/р
| ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| ТН 1 СШ 500 ф.А | н/р
| ТН 1 СШ 500 ф.В | н/р
| ТН 1 СШ 500 ф.С | н/р
| ТН 1 сек. 110 | н/р
| ТН 1 сек. 220 ф.А | н/р
| ТН 1 сек. 220 ф.В | н/р
| ТН 1 сек. 220 ф.С | н/р
| ТН 10 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 10 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 10 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 11сек. 10кВ | н/р
| ТН 1сек. 10кВ Т-8 | н/р
| ТН 1сек. 10кВ ф.А | н/р
| ТН 1сек. 10кВ ф.В | н/р
| ТН 1сек. 10кВ ф.С | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | н/р
| ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | н/р
| ТН 2 СШ 500 ф.А | н/р
| ТН 2 СШ 500 ф.В | н/р
| ТН 2 СШ 500 ф.С | н/р
| ТН 2 сек. 110 | н/р
| ТН 2 сек. 220 ф.А | н/р
| ТН 2 сек. 220 ф.В | н/р
| ТН 2 сек. 220 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-1 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-1 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-1 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-11 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-11 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-11 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-2 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-2 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-2 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-3 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-3 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-3 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-4 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-4 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-4 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-6 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-6 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-6 ф.С | н/р
| ТН 20 АТ-7 ф.А | н/р
| ТН 20 АТ-7 ф.В | н/р
| ТН 20 АТ-7 ф.С | н/р
| ТН 20 кВ АТ-10 ф.А | н/р
| ТН 20 кВ АТ-10 ф.В | н/р
| ТН 20 кВ АТ-10 ф.С | н/р
| ТН 20 кВ АТ-5 ф.А | н/р
| ТН 20 кВ АТ-5 ф.В | н/р
| ТН 20 кВ АТ-5 ф.С | н/р
| ТН 2сек. 10кВ Т-12 | н/р
| ТН 2сек. 10кВ ф.А | н/р
| ТН 2сек. 10кВ ф.В | н/р
| ТН 2сек. 10кВ ф.С | н/р
| ТН 3 сек. 110 | н/р
| ТН 3 сек. 220 ф.А | н/р
| ТН 3 сек. 220 ф.В | н/р
| ТН 3 сек. 220 ф.С | н/р
| ТН 3сек. 10кВ Т-13 | н/р
| ТН 3сек. 10кВ ф.А | н/р
| ТН 3сек. 10кВ ф.В | н/р
| ТН 3сек. 10кВ ф.С | н/р
| ТН 4 сек. 110 | н/р
| ТН 4 сек. 220 ф.А | н/р
| ТН 4 сек. 220 ф.В | н/р
| ТН 4 сек. 220 ф.С | н/р
| ТН 4сек. 10кВ Т-9 | н/р
| ТН 4сек. 10кВ ф.А | н/р
| ТН 4сек. 10кВ ф.В | н/р
| ТН 4сек. 10кВ ф.С | н/р
| ТН 5 сек. 110 | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.А | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.В | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.С | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 5 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 6 сек. 110 | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.А | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.В | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.С | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 6 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.А | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.В | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.С | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.А | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.В | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.С | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 8 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | н/р
| ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | н/р
| ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | н/р
| ТН КВЛ 500 Резерв ф.А | н/р
| ТН КВЛ 500 Резерв ф.В | н/р
| ТН КВЛ 500 Резерв ф.С | н/р
| ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.А | н/р
| ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.В | н/р
| ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.С | н/р

## 2.2_ДЕФ
2.2. Дефекты (неустраненные)
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | Название дефекта | Критичность дефекта | Дата обнаружения | Плановая дата устранения
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 | Повреждение\неисправность газового реле | 0 | 19.01.2022
Трансформаторы силовые/авто | Т-9 | Динамика содержания метана (CH4) | 0 | 24.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 | Динамика содержания водорода (H2) | 0 | 18.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 | Содержание водорода (H2) | 0 | 18.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-13 | Неисправность электродвигателя обдува | 0 | 06.07.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-13 | Низкий уровень масла | 0 | 06.07.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-13 | Увлажнение силикагеля | 0 | 06.07.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-8 | Неисправность электродвигателя обдува | 0 | 22.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-8 | Низкий уровень масла | 0 | 22.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-8 | Увлажнение силикагеля | 0 | 22.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | АТ-6 | Неисправность электродвигателя обдува | 0 | 06.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | АТ-6 | Низкий уровень масла | 0 | 06.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | АТ-6 | Увлажнение силикагеля | 0 | 06.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Низкий уровень масла | 0 | 06.06.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-8 |  | 0 | 22.05.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Неисправность электродвигателя обдува | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Увлажнение силикагеля | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-8 | Течь масла | 0 | 04.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-6 | Течь масла | 0 | 04.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-13 | Течь масла | 0 | 04.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Течь масла | 0 | 04.02.2019
Реакторы шунтрирующие | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | Следы подтекания масла | 0 | 19.03.2021
Реакторы шунтрирующие | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | Следы подтекания масла | 0 | 19.03.2021

## 3_СХЕМА_ПС
3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

## 4_СХЕМА_БЛ
4. СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

## 5_СХЕМА_СНиОЦ
5. СХЕМА ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

## 6.1_АВТОТР
6. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
6.1. Автотрансформаторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-5
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/220/110
Заводской номер |  |  |  | 158581
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43431
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2009
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.04
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 628
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1193
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.9
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 21.5
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.12
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 6.9
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 119
Масса съемной части, кг |  |  |  | 119
Масса полная, т |  |  |  | 273
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 92.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН СН-110 кВ ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110 кВ ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110 кВ ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-5 |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-6
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/220/110
Заводской номер |  |  |  | 158584
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43432
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.04
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 628
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1193
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.6
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.4
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 21.8
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.1
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 6.9
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 119
Масса съемной части, кг |  |  |  | 119
Масса полная, т |  |  |  | 273
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 92.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН СН-110 кВ ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110 кВ ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110 кВ ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-6 |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-7
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/220/110
Заводской номер |  |  |  | 158585
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43433
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.04
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 628
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1193
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.8
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.5
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 21.7
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.1
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 6.9
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 119
Масса съемной части, кг |  |  |  | 119
Масса полная, т |  |  |  | 273
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 82.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 50
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН СН АТ-7 ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН АТ-7 ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН АТ-7 ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | 92.2
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | 92.2
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | 92.2
ИТСВвод нейтрали АТ-7 |  |  |  | 92.2
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-4
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158915
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-69236
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.02
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3175
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.2
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.5
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 190
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
31.05.2018 | СР СР |  |  | V02910004240
30.04.2018 | СР СР |  |  | P02910183510
30.04.2018 | СР СР |  |  | V02910004196
31.03.2018 | СР СР |  |  | V02910004193
31.12.2017 | СР СР |  |  | V02910004141
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 92
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-220 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-4 |  |  |  | 92.2
ИТСВвод СН 220 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 220 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-10
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/220/110
Заводской номер |  |  |  | 158583
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43434
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.04
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 628
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1193
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.7
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.4
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 21.8
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.13
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 6.9
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 119
Масса съемной части, кг |  |  |  | 119
Масса полная, т |  |  |  | 273
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 94.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН СН 220 АТ-10 ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН 220 АТ-10 ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН 220 АТ-10 ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-10 |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-3
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158580
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43429
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.02
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3175
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.4
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.2
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 190
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
31.10.2018 | СР СР |  |  | P02910199716
31.10.2018 | СР СР |  |  | V02910004647
31.10.2018 | СР СР |  |  | V02910004616
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 100
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-220 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-3 |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-3 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-3 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-3 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 220 кВ АТ-3 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 220 кВ АТ-3 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-11
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/220/110
Заводской номер |  |  |  | 158582
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43435
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.04
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 628
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1193
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.7
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.6
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 21.9
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.12
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 6.9
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 35.1
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 119
Масса съемной части, кг |  |  |  | 119
Масса полная, т |  |  |  | 273
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН СН 220 Т-11 ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН 220 Т-11 ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН 220 Т-11 ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 ф.А |  |  |  | 92.2
ИТСВвод НН 20 ф.В |  |  |  | 92.2
ИТСВвод НН 20 ф.С |  |  |  | 92.2
ИТСВвод нейтрали АТ-11 |  |  |  | 92.2
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158579
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43427
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.02
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3175
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.3
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 190
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 28.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 96
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-220 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-1 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-1 ф.В |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-1 ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-1 |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 220 кВ АТ-1 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 220 кВ АТ-1 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2
Тип |  |  |  | АТДЦТН-500000/500/220/20 У3
Заводской номер |  |  |  | 158 578
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43428
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 500
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.02
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 577
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1255
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3175
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.5
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.04
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | R II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 13.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 51.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 35
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 190
Масса съемной части, кг |  |  |  | 190
Масса полная, т |  |  |  | 337
Масса масла, кг |  |  |  | 73
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2019 | СР СР |  |  | V02910005423
31.07.2019 | СР СР |  |  | V02910005424
30.04.2019 | СР СР |  |  | V02910005395
30.04.2019 | СР СР |  |  | V02910005138
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 100
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-220 кВ |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-2 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-2 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 20 кВ АТ-2 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-2 |  |  |  | н/р
ИТСАТ-2 ввод 220 кВ ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 220 кВ АТ-2 ф.В |  |  |  | 100

## 6.2_ТСЗ
6.2. Трехобмоточные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.3_ТС2
6.3. Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщепленной обмоткой, в т.ч. трансформаторы собственных нужд)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-4
Тип |  |  |  | RESIBLOC-1000/20/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | АВВ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14220075047-01
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-51122
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.97
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 75300
Масса полная, т |  |  |  | 2.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 21.10.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 93.75
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | РТСН-1
Тип |  |  |  | RESIBLOC-1000/20/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | АВВ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14220075063-05
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-51120
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 57.7
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 75300
Масса полная, т |  |  |  | 2.29
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-3
Тип |  |  |  | RESIBLOC-1000/20/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | АВВ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14220075033-04
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-51121
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6.12
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 82000
Масса полная, т |  |  |  | 2.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 21.10.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 93.75
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-8
Тип |  |  |  | ТРДЦН-100000/220/20/10 У3
Завод изготовитель |  |  |  | Запорожский трансформаторный з
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158587
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43693
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2010
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 100000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 251
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.12
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | M II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН |  |  |  | 12.7
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН |  |  |  | 13.3
Sном НН |  |  |  | 50
Sном НН(2) |  |  |  | 50
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 23.9
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 24.3
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 45.4
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 70.6
Масса съемной части, кг |  |  |  | 9
Масса полная, т |  |  |  | 163
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-9
Тип |  |  |  | ТРДЦН-100000/220/20/10 У3
Завод изготовитель |  |  |  | Запорожский трансформаторный з
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158588
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43694
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2009
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 100000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 251
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.15
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | M II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН |  |  |  | 12.7
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН |  |  |  | 13.3
Sном НН |  |  |  | 50
Sном НН(2) |  |  |  | 50
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 24.1
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 24.5
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 45.4
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 70.6
Масса съемной части, кг |  |  |  | 9
Масса полная, т |  |  |  | 163
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 07.09.2022
ИТС тр-ра |  |  |  | 80.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 50
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-12
Тип |  |  |  | ТРДЦН-100000/220/20/10 У3
Завод изготовитель |  |  |  | Запорожский трансформаторный з
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158589
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43695
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2009
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 100000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 251
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.15
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | M II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН |  |  |  | 12.7
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН |  |  |  | 13.3
Sном НН |  |  |  | 50
Sном НН(2) |  |  |  | 50
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 23.8
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 24.4
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 45.4
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 70.6
Масса съемной части, кг |  |  |  | 9
Масса полная, т |  |  |  | 163
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 82.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 50
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-13
Тип |  |  |  | ТРДЦН-100000/220/20/10 У3
Завод изготовитель |  |  |  | Запорожский трансформаторный з
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158586
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43696
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2010
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 100000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 20
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 251
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 2887
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.15
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | M II
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН |  |  |  | 12.7
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН |  |  |  | 13.3
Sном НН |  |  |  | 50
Sном НН(2) |  |  |  | 50
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 24
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 24.2
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 45.4
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 70.6
Масса съемной части, кг |  |  |  | 9
Масса полная, т |  |  |  | 163
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-1
Тип |  |  |  | RESIBLOC-1000/20/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | АВВ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14220075033-03
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-51118
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6.1
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 55550
Масса полная, т |  |  |  | 2.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 24.01.2019
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-2
Тип |  |  |  | RESIBLOC-1000/20/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | АВВ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14220075063-01
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-51119
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 28.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6.12
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 82000
Масса полная, т |  |  |  | 2.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 21.10.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 93.75
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | РТСН-2
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/10 У3
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-72065
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2019
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | РТСН-3
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/10 У3
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-72066
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2019
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-5
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-72067
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2019
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-6
Тип |  |  |  | ТСЗ-1000/20 У3
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-72068
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2018
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2019
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | С
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р

## 6.4_ВДТ
6.4. Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.5_РПН
6.5. РПН
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10517164
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН АТ-7 ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036989
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43433
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10517165
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН АТ-7 ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036994
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43433
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10517166
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН АТ-7 ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036988
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43433
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10517203
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-220 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1038265
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43430
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411085
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-220 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1038224
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43427
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411855
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-220 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1035269
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43428
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411904
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-220 кВ
Тип |  |  |  | R III 1200 Y-72.5/c-10 193 W
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1038225
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43429
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1200
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 18
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 18
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411938
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036980
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43431
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411939
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036990
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43431
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11411940
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036981
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43431
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11412011
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036986
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43432
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11412012
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036993
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43432
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11412013
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110 кВ ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR REINHAUSEN GERMANY
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1036987
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43432
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455916
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 АТ-10 ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43434
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455917
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 АТ-10 ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43434
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455918
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 АТ-10 ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43434
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455919
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 Т-11 ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43435
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455920
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 Т-11 ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43435
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455921
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220 Т-11 ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43435
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455922
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220
Тип |  |  |  | M III 350Y-72,5/C-14 27 3 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43693
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 350
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455925
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220
Тип |  |  |  | M III 350Y-72,5/C-14 27 3 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43694
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 350
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455928
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220
Тип |  |  |  | M III 350Y-72,5/C-14 27 3 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43695
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 350
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11455931
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН 220
Тип |  |  |  | M III 350Y-72,5/C-14 27 3 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-43696
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 350
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 24
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 24
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.1_РЕАК_ШН
7. РЕАКТОРЫ
7.1. Шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-41-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11399773
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161813
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60144
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-41-002-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11399774
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161812/2/5822
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60146
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток |  |  |  | ОБМОТКА
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | 2200
Потери активной мощности, кВт |  |  |  | 0.01
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-41-002-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11399775
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161814
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60145
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-42-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11399790
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161816
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60155
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-42-002-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11399791
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161815
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60156
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-42-002-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11399792
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161817
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60157
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-42-002-004
Наименование ТМ |  |  |  | Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв
Номер ЕО |  |  |  | 11466967
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв
Тип |  |  |  | РОМ-110000/500 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер |  |  |  | 161811
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-60149
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2013
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2013
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр |  |  |  | 110
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 55.75
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 111.5
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.2_РЕАК_ШУ
7.2. Управляемые шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.3_РЕАК_ТО
7.3. Токоограничивающие реакторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-04-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 11411970
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-5 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115340
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43927
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-04-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 11411971
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-5 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115336
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43928
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-04-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 11411972
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-5 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115335
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43929
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-23-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-10
Номер ЕО |  |  |  | 11412108
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-10 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115337
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43924
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-23-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-10
Номер ЕО |  |  |  | 11412109
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-10 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115338
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43925
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-23-004-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор АТ-10
Номер ЕО |  |  |  | 11412110
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор АТ-10 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-20-125-2000-1,91 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115339
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-43926
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2000
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 1670
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 1.91
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.91
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-9
Номер ЕО |  |  |  | 11469008
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-9 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115337
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51146
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-9
Номер ЕО |  |  |  | 11469009
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-9 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115338
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51147
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-9
Номер ЕО |  |  |  | 11469010
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-9 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115339
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51148
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-12
Номер ЕО |  |  |  | 11469011
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-12 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115340
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51140
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-12
Номер ЕО |  |  |  | 11469012
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-12 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115342
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51141
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-12
Номер ЕО |  |  |  | 11469013
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-12 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115341
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51142
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-25-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-8
Номер ЕО |  |  |  | 11469014
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-8 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115333
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51137
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-25-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-8
Номер ЕО |  |  |  | 11469015
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-8 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115334
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51138
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-25-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-8
Номер ЕО |  |  |  | 11469016
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-8 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115332
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51139
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-28-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-13
Номер ЕО |  |  |  | 11469017
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-13 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115335
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51143
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-28-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-13
Номер ЕО |  |  |  | 11469018
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-13 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115336
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51144
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-28-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор Т-13
Номер ЕО |  |  |  | 11469019
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор Т-13 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-75-3000-0,796
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 115340
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-51145
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 3000
Ток дин стойкости, Iном, А |  |  |  | 60
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 20
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт |  |  |  | 9.6
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.273
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502590
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.А
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502591
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.В
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-27-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502592
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 6-5 сек. 10 кВ ф.С
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502593
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.А
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502594
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.В
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00184
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-500 кВ Очаково
Техническое место |  |  |  | PS00184-26-005-001-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ
Номер ЕО |  |  |  | 11502595
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 3-4 сек. 10 кВ ф.С
Тип |  |  |  | РБАС-10
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | СЭЛ г. Рига
Заводской номер |  |  |  | 15312
Инвентарный номер
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1972
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1972
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.4_РЕАК_ЗК
7.4. Реакторы заземляющие, компенсационные
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.1_КОМП_СИН
8. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Синхронные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.2_БСК
8.2. Батареи статических конденсаторов
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.3_КОМП_ТИР
8.3. Статические тиристорные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 9_ВЫКЛ
9. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Присоединение, диспетчерское наименование | Тип выключателя | Ном. ток, А | Ток откл., кА | Собственное время отключения, мс | Полное время отключения,с | Заводской номер | Инвентарный номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[13 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
10 | ВВк-10 яч.1105 | 3AE 1353-6 800/20 | 800 | 20 | [5 empty] | 2012 | 01.01.2013
10 | ВВк-10 яч.1104 | 3AE 1353-6 800/20 | 800 | 20 | [5 empty] | 2012 | 01.01.2013
10 | ВВк 10 кВ РТСН-1 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  |  | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 4сек 10кВ Т-9 | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.414 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.413 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.412 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.411 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.410 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.409 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.408 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ ДГК-4 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.406 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.404 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.403 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.402 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 3сек 10кВ Т-13 | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ ДГК-3 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.313 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.312 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.311 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.310 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.309 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.308 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.307 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.306 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.304 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.303 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.302 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 2сек 10кВ Т-12 | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ ДГК-2 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.213 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.212 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.210 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.209 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.208 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.207 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.206 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.205 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.204 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.203 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.202 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | СВВк 2-4 сек.10кВ | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 яч.116 | 3AE 1353-6 800/20 | 800 | 20 | [5 empty] | 2012 | 01.01.2013
10 | ВВк 1сек 10кВ Т-8 | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.114 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.113 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.112 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.110 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.109 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ ДГК-1 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.107 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.106 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.105 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.104 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.103 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10кВ яч.102 | Sion 3AE | 800 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | СВВк 1-3 сек.10кВ | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.08 |  |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 20 кВ ТСН-6 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004238 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ ТСН-1 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004325 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 20 кВ ТСН-4 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004319 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 10 сек. 20 кВ АТ-10 | Sion 3AE | 2500 | 20 | 0.042 | 0.07 | 00004236 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк 9 сек. 20 кВ АТ-5 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004257 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 20 кВ ТСН-2 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004320 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 20 кВ ТСН-3 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004244 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | СВВк 9-10 сек. 20 кВ | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004239 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2008
20 | ВВк 20 кВ ТСН-5 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004241 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 8 сек. 20 кВ Т-13 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004315 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 811 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00003536 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 810 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005601 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | СВВк 10-8 сек. 20 кВ | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004316 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 808 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004327 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2013
20 | ВВк 20 кВ яч. 807 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004246 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 806 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004318 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 805 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004324 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 803 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004325 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 802 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004321 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 7 сек. 20 кВ Т-9 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004314 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 711 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004323 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 710 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005565 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | СВВк 9-7 сек. 20 кВ | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004329 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 708 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004326 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2013
20 | ВВк 20 кВ яч. 707 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004317 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 706 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005568 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 705 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005438 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 703 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004242 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 702 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004247 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 6 сек. 20 кВ Т-12 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005870 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 610 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005869 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 609 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005426 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 607 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005429 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2013
20 | ВВк 20 кВ яч. 606 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005850 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 605 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005561 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 604 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005563 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 603 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005842 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 602 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005605 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | СВВк 6-8 сек. 20 кВ | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005450 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 5 сек. 20 кВ Т-8 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005832 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 510 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005606 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 509 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005868 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 507 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005870 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2013
20 | ВВк 20 кВ яч. 506 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00004243 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 505 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005730 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 504 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005849 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 503 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005864 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | ВВк 20 кВ яч. 502 | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005735 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
20 | СВВк 5-7 сек. 20 кВ | Sion 3AE 1323 | 630 | 23 |  |  | 00005837 |  | Siemens | 2007 | 01.01.2010
110 | В 1246 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157190 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 2
110 | В 1233 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157185 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 2
110 | В 1226 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157187 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 2
110 | В 1213 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157183 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 1206 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157186 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1203 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157189 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 5-6 сек. 110 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157198 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | HMB 2
110 | СВ 2-3 сек. 110 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157195 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | HMB 2
110 | В 1185 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157184 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1182 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157173 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1175 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157179 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1172 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157172 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1165 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157171 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1152 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157128 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1145 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157119 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 1132 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157110 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 1125 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157104 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1112 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157093 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1105 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157085 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 1102 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157068 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 4-5 сек. 110 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157197 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | HMB 2
110 | СВ 1-2 сек. 110 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157193 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | HMB 2
110 | В 184 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238157060 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 181 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156980 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 174 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156963 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 164 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156955 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 161 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156934 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 154 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156930 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 151 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156038 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 144 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156026 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 131 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156009 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 124 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238156001 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 111 | ELK-04 | 2000 | 63 | 0.04 | 0.04 | 238155984 |  | АВВ | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2342 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168410/411/412 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2342 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168465 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2342 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168466 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2342 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168464 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2334 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168407/408/409 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2334 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168462 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2334 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168463 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2334 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168461 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2332 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168404/405/406 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2332 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168459 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2332 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168460 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2332 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168458 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2324 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168401/402403 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2324 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168456 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2324 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168457 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2324 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168455 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2312 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168398/399/400 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 2312 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168453 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2312 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168454 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2312 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168452 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2304 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163056/057/058 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2304 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168451 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2304 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168450 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2304 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168449 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2292 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163053/054/055 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2292 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168447 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2292 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168448 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2292 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168446 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2284 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163050/051/052 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2284 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168444 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2284 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168445 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2284 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168443 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2272 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163047/048/049 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2272 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168440 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2272 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168442 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2272 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168441 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2264 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163044/045/046 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2264 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168438 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2264 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168439 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2264 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168437 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2262 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163041/042/043 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2262 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168434 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2262 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168436 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2262 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168435 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2254 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163038/039/040 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2254 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168432 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2254 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168433 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2254 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168431 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2252 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163035/036/037 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2252 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168429 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2252 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168430 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2252 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168428 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2244 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163032/033/034 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2244 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168425 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2244 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168427 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2244 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168426 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2242 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163029/030/031 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2242 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168422 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2242 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168424 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2242 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168423 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2234 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163026/027/028 |  | ABB | 2007 | 01.01.2011 | HMB 4
110 | В 2234 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168419 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2234 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168421 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2234 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168420 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2232 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163023/024/025 |  | ABB | 2007 | 01.01.2011 | HMB 4
110 | В 2232 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168417 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2232 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168418 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2232 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168416 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2224 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163020/021/022 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 2224 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168413 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2224 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168415 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2224 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168414 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2222 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163017/018/019 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 2222 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168411 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2222 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168412 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2222 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168410 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2214 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162233/234/235 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2214 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168407 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2214 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168409 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2214 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168408 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2202 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162230/231/232 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 2202 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168405 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2202 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168406 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2202 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168404 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2194 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162227/228/229 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2194 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168402 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2194 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168403 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2194 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168401 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2192 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162224/225/226 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2192 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168399 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2192 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168400 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2192 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168398 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | СВ 3-4 сек. 220 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162221/222/223 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 8
110 | СВ 3-4 сек. 220 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168395 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 3-4 сек. 220 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168397 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 3-4 сек. 220 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168396 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | СВ 1-2 сек. 220 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162218/219/220 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 8
110 | СВ 1-2 сек. 220 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168393 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 1-2 сек. 220 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168394 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | СВ 1-2 сек. 220 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168392 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2173 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162215/216/217 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 8
110 | В 2173 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168390 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2173 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168391 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2173 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168389 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2161 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162212/213/214 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 8
110 | В 2161 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163057 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2161 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163058 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2161 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163056 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2153 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162209/210/211 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 8
110 | В 2153 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163054 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2153 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163055 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2153 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163053 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2143 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162663/664/665 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 8
110 | В 2143 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163051 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2143 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163052 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2143 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163050 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2131 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162206/207/208 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 8
110 | В 2131 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163047 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2131 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163049 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2131 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163048 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2123 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162660/661/662 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 8
110 | В 2123 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162662 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2123 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162661 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2123 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162660 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2121 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162657/658/659 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2121 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163042 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2121 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163043 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2121 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163041 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2113 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162654/655656 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 2113 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163039 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2113 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163040 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2113 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163038 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2103 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162651/652/653 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2103 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163035 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2103 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163037 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2103 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163036 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 2101 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162648/649/650 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2101 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163032 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2101 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163034 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 2101 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163033 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 293 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162645/646/647 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 293 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163027 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 293 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163028 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 293 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163026 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 291 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162642/643/644 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 291 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163025 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 291 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163023 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 291 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163024 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 283 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162639/640/641 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 283 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163021 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 283 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163022 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 283 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163020 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 281 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162636/637/638 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 281 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163018 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 281 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163019 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 281 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2163017 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 273 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162633/634/635 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 273 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162233 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 273 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162235 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 273 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162234 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 271 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162630/631/632 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 271 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162230 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 271 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162232 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 271 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162231 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 263 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162627/628/629 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 263 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162227 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 263 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162229 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 263 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162228 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 261 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162624/625/626 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 261 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162224 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 261 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162226 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 261 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162225 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 253 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162621/622/623 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 253 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162222 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 253 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162223 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 253 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162221 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 251 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162618/619/620 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 251 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162219 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 251 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162220 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 251 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162218 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 243 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168395/396/397 |  | ABB | 2007 | 01.01.2010 | HMB 4
110 | В 243 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162215 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 243 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162217 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 243 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162216 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 231 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168392/393/394 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | HMB 4
110 | В 231 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162213 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 231 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162214 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 231 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162212 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
220 | В 221 | ELK-SP14 | 3150 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2168389/390/391 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 221 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162210 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 221 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162211 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
110 | В 221 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP14 | 4000 | 63 | 0.02 | 0.04 | 2162209 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009 | HMB 4
35 | ВВк 35 Р КВЛ 500 | ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000 | 1000 | 25 | 0.05 | 0.06 |  |  |  | 2013 | 01.01.2013 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
500 | В 542 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164864/865/866 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 542 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164864 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 542 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164866 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 542 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164865 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 541 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164872 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 541 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164870 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 541 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164872 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 541 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164871 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 522 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163723 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 522 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163724 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 522 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163722 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 522 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163723 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 521 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163730 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 521 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163728 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 521 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163730 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 521 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163729 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 520 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163726 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 520 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163725 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 520 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163726 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 520 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163727 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 512 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163720 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 512 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163719 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 512 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163720 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 512 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163721 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 511 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163714 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 511 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163715 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 511 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163713 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 511 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163714 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 510 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163717 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 510 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163718 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 510 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163716 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 510 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2163717 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 540 ф.В | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164868 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 540 ф.С | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164869 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 540 ф.А | Полюс выкл. ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164867 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ
500 | В 540 | ELK-SP3 | 400 | 63 | 0.04 | 0.05 | 2164869 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ПРУЖИННЫЙ

## 10_РАЗЪЕД
10. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Тип разъединителя | Вид (трехфазный, однофазный ) | Номинальный ток, А | Инвентарный номер | Заводской номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Заводской номер привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[12 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
| ЛР В 2342 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162908 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2342 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162910 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2342 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162909 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2342 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162959 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2342 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162958 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2342 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43517 | 2162960 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2334 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163095 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2334 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163097 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2334 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163096 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2334 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163105 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2334 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163104 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2334 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43516 | 2163106 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2332 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162936 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2332 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162937 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2332 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162935 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2332 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162906 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2332 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162907 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2332 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43515 | 2162905 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2324 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163087 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ЛР В 2324 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163088 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ЛР В 2324 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163086 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ШР В 2324 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163081 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ШР В 2324 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163082 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ШР В 2324 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43514 | 2163080 | ABB | 2007 | 01.01.2013
| ЛР В 2312 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162961 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ЛР В 2312 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162963 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ЛР В 2312 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162962 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ШР В 2312 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162955 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ШР В 2312 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162957 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ШР В 2312 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43513 | 2162956 | ABB | 2007 | 01.01.2010
| ЛР В 2304 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163071 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2304 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163073 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2304 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163072 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2304 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163101 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2304 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163103 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2304 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43512 | 2163102 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2292 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162933 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2292 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162934 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2292 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162932 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2292 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162954 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2292 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162955 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2292 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43511 | 2162953 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2284 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163093 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2284 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163094 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2284 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163092 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2284 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163051 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2284 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163052 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2284 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43510 | 2163050 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2272 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162898 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2272 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162901 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2272 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162899 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2272 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162950 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2272 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162952 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2272 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43509 | 2162951 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2264 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163083 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2264 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163085 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2264 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163084 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2264 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163062 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2264 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163064 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2264 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43508 | 2163063 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2262 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162929 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2262 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162931 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2262 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162930 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2262 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162944 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2262 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162946 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2262 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43507 | 2162945 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2254 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163048 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2254 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163049 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2254 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163047 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2254 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163058 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2254 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163056 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2254 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43506 | 2163057 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2252 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162902 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2252 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162904 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2252 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162903 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2252 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162895 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2252 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162897 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2252 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43505 | 2162896 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2244 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163041 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2244 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163043 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2244 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163042 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2244 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163069 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2244 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163070 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2244 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43504 | 2163068 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2242 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162948 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2242 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162949 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2242 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162947 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2242 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162926 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2242 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162928 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2242 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43503 | 2162927 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2234 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163061 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ЛР В 2234 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163060 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ЛР В 2234 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163059 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2234 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163037 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2234 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163036 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2234 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43502 | 2163035 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ЛР В 2232 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162911 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ЛР В 2232 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162912 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ЛР В 2232 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162913 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2232 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162892 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2232 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162893 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ШР В 2232 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43501 | 2162894 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| ТР В 2224 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163066 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2224 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163067 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2224 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163065 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2224 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163055 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2224 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163053 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2224 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43500 | 2163054 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2222 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162887 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2222 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162888 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2222 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162886 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2222 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162942 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2222 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162943 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2222 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43499 | 2162941 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2214 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163030 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2214 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163029 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2214 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163031 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2214 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163018 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2214 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163019 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2214 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43498 | 2163017 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2202 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162923 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2202 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162925 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2202 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162924 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2202 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162875 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2202 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162876 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2202 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43497 | 2162874 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2194 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163044 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2194 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163046 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2194 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163045 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2194 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163039 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2194 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163038 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2194 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43496 | 2163040 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2192 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162920 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2192 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162922 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2192 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162921 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2192 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162890 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2192 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162891 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2192 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43495 | 2162889 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163079 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163077 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 4 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163078 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163089 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163091 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 3 сек. СВ 3-4 сек. 220 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43494 | 2163090 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163100 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163099 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 2 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163098 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163075 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163076 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР 1 сек. СВ 1-2 сек. 220 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43493 | 2163074 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2173 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163024 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2173 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163025 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2173 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163023 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2173 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163034 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2173 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163032 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2173 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43492 | 2163033 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2161 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162867 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2161 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162868 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2161 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162866 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2161 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162884 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2161 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162885 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2161 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43491 | 2162883 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2153 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163021 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2153 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163022 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2153 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163020 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2153 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163027 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2153 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163028 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2153 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43490 | 2163026 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2143 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163009 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2143 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163010 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2143 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163008 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2143 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163015 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2143 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163016 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2143 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43489 | 2163014 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 2131 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162878 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2131 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162879 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2131 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162877 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2131 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162918 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2131 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162919 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2131 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43488 | 2162917 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2123 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 216300 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2123 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 2163004 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2123 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 2163003 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2123 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 2162981 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2123 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 2162983 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2123 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43487 | 2162982 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2121 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162870 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2121 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162871 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2121 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162869 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2121 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162940 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2121 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162939 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2121 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43486 | 2162938 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 2113 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163011 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2113 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163013 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 2113 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163012 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 2113 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163006 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2113 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163007 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2113 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43485 | 2163005 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2103 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2163001 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2103 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2163002 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2103 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2162999 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2103 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2162979 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2103 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2162980 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2103 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43484 | 2162978 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2101 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162915 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2101 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162916 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 2101 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162914 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2101 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162881 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2101 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162882 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 2101 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43483 | 2162880 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 293 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162996 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 293 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162998 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 293 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162997 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 293 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162984 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 293 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162986 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 293 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43482 | 2162985 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 291 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162871 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 291 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162873 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 291 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162872 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 291 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162866 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 291 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162867 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 291 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43481 | 2162865 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 283 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162975 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 283 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162977 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 283 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162976 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 283 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162993 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 283 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162995 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 283 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43480 | 2162994 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 281 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162092 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 281 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162093 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 281 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162091 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 281 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162456 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 281 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162457 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 281 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43479 | 2162455 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 273 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162967 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 273 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162968 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 273 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162966 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 273 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162990 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 273 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162992 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 273 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43478 | 2162991 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 271 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162292 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 271 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162294 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 271 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162293 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 271 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162921 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 271 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162922 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 271 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43477 | 2162920 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 263 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162972 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 263 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162974 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 263 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162973 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 263 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162987 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 263 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162989 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 263 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43476 | 2162988 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 261 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162877 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 261 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162879 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 261 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162878 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 261 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162127 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 261 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162129 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 261 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43475 | 2162128 | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 253 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162970 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 253 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162971 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 253 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162969 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 253 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162964 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 253 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162966 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 253 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43474 | 2162965 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 251 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162097 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 251 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162099 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ТР В 251 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162098 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 251 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162455 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 251 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162456 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 251 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43473 | 2162457 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 243 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 243 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 243 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 243 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 243 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 243 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43472 |  | ABB | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 231 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ЛР В 231 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ЛР В 231 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ШР В 231 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ШР В 231 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ШР В 231 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43471 |  | ABB | 2007 | 01.01.2012
| ЛР В 221 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162510 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 221 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162511 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ЛР В 221 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162509 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 221 ф.В | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162462 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 221 ф.С | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162463 | ABB | 2007 | 01.01.2009
| ШР В 221 ф.А | ELK-EB3 |  |  | 0209-2-14-43470 | 2162461 | ABB | 2007 | 01.01.2009
500 | РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60154 |  |  | 2013 | 01.01.2013
500 | РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2013 | 01.01.2013
500 | РР КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60153 |  |  | 2013 | 01.01.2013
500 | РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60147 |  |  | 2013 | 01.01.2013
500 | РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60148 |  |  | 2013 | 01.01.2013
500 | РР КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2013 | 01.01.2013
| ЗН 3 2 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЗН 2 2 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЗН 1 2 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЗН 3 1 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЗН 2 1 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЗН 1 1 СШ 500 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
500 | РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60196 |  |  | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60202 |  |  | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-60201 |  |  | 2007 | 01.01.2013
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 Резерв ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 2 ц. ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | КР КВЛ 500 кВ Западная-Очаково 1 ц. ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 | 0209-2-12-43724 |  |  | 2014 | 01.01.2015
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 2ц ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.В | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.С | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
500 | РЛ КВЛ 500 Западная-Очаково 1ц ф.А | РПГ-2-500.II/3150 УХЛ1 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2013
| ШР В 542 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 542 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 542 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 542 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 542 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 542 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43469 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 541 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 541 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 541 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 541 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 541 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 541 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43468 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 532 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 532 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 532 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43672 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 531 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 531 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 531 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43671 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 522 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 522 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 522 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 522 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 522 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР В 522 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43466 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 521 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 521 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 521 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 521 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 521 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 521 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43465 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 520 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 520 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 520 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 520 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 520 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 520 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43464 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 512 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 512 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 512 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 512 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 512 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 512 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43463 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 511 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 511 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ШР В 511 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 511 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 511 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ЛР В 511 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43462 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 510 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 510 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 510 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 510 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 510 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 510 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43461 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР 500 АТ-4 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43430 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР 500 АТ-3 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 | [5 empty] | 2007 | 01.01.2008
| ТР 500 АТ-2 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43428 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| ТР 500 АТ-1 | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  |  | 0209-2-14-43427 |  |  | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 540 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 540 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
| Р 2 В 540 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 540 ф.С | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 540 ф.В | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
| Р 1 В 540 ф.А | Разъединитель в ячейке КРУЭ ELK-TK3 |  | 2000 | 0209-2-14-43467 |  | ООО «ABB» | 2007 | 01.01.2008
10 | Р ДГК-4 | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
10 | Р ДГК-2 | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
10 | Р ДГК-3 | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
10 | Р ДГК-1 | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900

## 11_ОПН
11. РАЗРЯДНИКИ, ОПН
Заводской № | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальное напряжение, кВ | Инавентарный номер | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
HA 5292739 | АВВ |  | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-2 ф.А | AZ32A
HA 5292732 | АВВ |  | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-2 ф.В | AZ32A
HA 5292738 | АВВ |  | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-2 ф.С | AZ32A
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 1сек. 10кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 2сек. 10кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
|  | 2013 | 01.01.2013 | ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.А | ОПН-П-1-35
|  | 2013 | 01.01.2013 | ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.С | ОПН-П-1-35
|  | 2013 | 01.01.2013 | ОПН 35 Р КВЛ 500 ф.В | ОПН-П-1-35
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | EXLIM T420-BH-550
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | EXLIM T420-BH-550
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | EXLIM T420-BH-550
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.А | ОПН-П-500/1500/333-20-II УХЛ1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.С | ОПН-П-500/1500/333-20-II УХЛ1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-25-Очаково 7 ф.В | ОПН-П-500/1500/333-20-II УХЛ1
|  | 2007 | 01.01.2013 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 3EQ4 420-5PV52-4NE1
|  | 2007 | 01.01.2013 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 3EQ4 420-5PV52-4NE1
|  | 2007 | 01.01.2013 | ОПН КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 3EQ4 420-5PV52-4NE1
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 СШ 500 ф.А | ELK AZ14
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 СШ 500 ф.С | ELK AZ14
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 СШ 500 ф.В | ELK AZ14
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 СШ 500 ф.А | ELK AZ14
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 СШ 500 ф.С | ELK AZ14
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 СШ 500 ф.В | ELK AZ14
232 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.А | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
234 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.С | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
233 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 4 ф.В | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
229 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.А | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
231 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.С | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
230 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 3 ф.В | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
221 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.А | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
223 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.С | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
222 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Очаково-Говорово 1 ф.В | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
75121648 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.А | EXLIM P 192-GH 245
75121647 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.С | EXLIM P 192-GH 245
75121546 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 5 ф.В | EXLIM P 192-GH 245
75121649 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.А | EXLIM P 192-GH 245
75121651 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.С | EXLIM P 192-GH 245
75121550 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 220 ТЭЦ-25-Очаково 6 ф.В | EXLIM P 192-GH 245
226 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.А | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
228 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.С | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
227 | ЗАО «НИИ ЗАИ» | 2009 | 01.01.2009 | ОПН КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.В | ОПН-П-220/154/10/850-III УХЛ1
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 220 ф.А | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 220 ф.С | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 220 ф.В | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 220 ф.А | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 220 ф.С | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 220 ф.В | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 220 ф.А | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 220 ф.С | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 220 ф.В | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 220 ф.А | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 220 ф.С | ELK AZ14
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 220 ф.В | ELK AZ14
HA 5292691 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-1 ф.А | ELK AZ14
HA 5292726 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-1 ф.В | ELK AZ14
HA 5292702 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-1 ф.С | ELK AZ14
HA 5292690 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-2 ф.А | ELK AZ14
HA 5292727 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-2 ф.В | ELK AZ14
HA 5292728 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-2 ф.С | ELK AZ14
HA 5292719 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 АТ-5 ф.А | ELK AZ14
HA 5292695 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 АТ-5 ф.В | ELK AZ14
HA 5292688 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 АТ-5 ф.С | ELK AZ14
HA 5292699 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-6 ф.А | ELK AZ14
HA 5292710 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-6 ф.В | ELK AZ14
HA 5292709 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-6 ф.С | ELK AZ14
HA 5292698 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-7 ф.А | ELK AZ14
HA 5292712 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-7 ф.В | ELK AZ14
HA 5292716 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-7 ф.С | ELK AZ14
HA 5292715 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-8 ф.А | ELK AZ14
HA 5292714 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-8 ф.В | ELK AZ14
HA 5292696 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-8 ф.С | ELK AZ14
HA 5292722 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-9 ф.А | ELK AZ14
HA 5292708 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-9 ф.В | ELK AZ14
HA 5292720 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-9 ф.С | ELK AZ14
HA 5292703 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-3 ф.А | ELK AZ14
HA 5292718 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-3 ф.В | ELK AZ14
HA 5292689 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-3 ф.С | ELK AZ14
HA 5292704 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-10 ф.А | ELK AZ14
HA 5292711 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-10 ф.В | ELK AZ14
HA 5292697 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-10 ф.С | ELK AZ14
HA 5292713 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-11 ф.А | ELK AZ14
HA 5292721 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-11 ф.В | ELK AZ14
HA 5292705 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-11 ф.С | ELK AZ14
HA 5292725 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-12 ф.А | ELK AZ14
HA 5292707 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-12 ф.В | ELK AZ14
HA 5292724 | ABB | 2007 | 01.01.2009 | ОПН 220 Т-12 ф.С | ELK AZ14
HA 5292723 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-13 ф.А | ELK AZ14
HA 5292731 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-13 ф.В | ELK AZ14
HA 5292706 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 Т-13 ф.С | ELK AZ14
HA 5292700 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-4 ф.А | ELK AZ14
HA 5292717 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-4 ф.В | ELK AZ14
HA 5292694 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 220 АТ-4 ф.С | ELK AZ14
75121619 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121621 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121620 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 1 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121602 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121601 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121600 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121636 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121635 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121634 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Одинцово 2 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121638 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121630 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121621 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 1 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121604 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121603 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121605 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Фили ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121607 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121606 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121608 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Ходынка ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121602 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121601 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121600 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 1 с отп ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121642 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121643 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121644 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 МГУ-Очаково 2 с отп ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121618 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121623 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121516 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 1 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121625 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121623 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121626 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Новокунцево 2 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121643 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121644 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121645 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 ТЭЦ-25-Очаково 2 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121632 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121633 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121631 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121612 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121613 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121614 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121608 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121607 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.В | PEXLIM P108-XH123
75121622 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121610 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.А | PEXLIM P108-XH123
75121611 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.С | PEXLIM P108-XH123
75121612 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.В | PEXLIM P108-XH123
HA 5293157 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293157 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293157 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 1 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5293156 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293156 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293156 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 3 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5293163 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293163 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293163 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 2 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5293160 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 6 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293160 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 6 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293160 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 6 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5293162 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 5 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293162 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 5 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293162 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 5 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5293161 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 110 ф.А | AZ041C-077
HA 5293161 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 110 ф.С | AZ041C-077
HA 5293161 | ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 4 сек. 110 ф.В | AZ041C-077
HA 5292741 | АВВ | 2008 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-1 ф.А | AZ32A
HA 5292734 | АВВ | 2008 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-1 ф.В | AZ32A
HA 5292736 | АВВ | 2008 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-1 ф.С | AZ32A
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-1 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-1 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-1 ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-2 ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-2 ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-2 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5292735 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-3 ф.А | AZ32A
HA 5292740 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-3 ф.В | AZ32A
HA 5292733 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-3 ф.С | AZ32A
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-3 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-3 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-3 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5292742 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.А | AZ32A
HA 5292737 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.В | AZ32A
HA 5292743 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.С | AZ32A
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-4 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-4 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-4 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5293153 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-5 ф.А | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-5 ф.В | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-5 ф.С | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-5 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-5 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-5 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5293159 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-6 ф.А | AZ041C-077
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-6 ф.В | AZ041C-077
|  | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-6 ф.С | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-6 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-6 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-6 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5293155 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-7 ф.А | AZ041C-077
HA 5293155 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-7 ф.В | AZ041C-077
HA 5293155 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-7 ф.С | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-7 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-7 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-7 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-8 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-8 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-8 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-8 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-8 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-8 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-9 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-9 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-9 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-9 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-9 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-9 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5293158 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-10 ф.А | AZ041C-077
HA 5293158 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-10 ф.В | AZ041C-077
HA 5293158 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-10 ф.С | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ АТ-10 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ АТ-10 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ АТ-10 ф.С | SBK-0-15/10.1
HA 5293154 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-11 ф.А | AZ041C-077
HA 5293154 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-11 ф.В | AZ041C-077
HA 5293154 | АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 110 кВ АТ-11 ф.С | AZ041C-077
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-11 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-11 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 АТ-11 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-12 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-12 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-12 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-12 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-12 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-12 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-13 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-13 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 20 кВ Т-13 ф.С | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-13 ф.А | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-13 ф.В | SBK-0-15/10.1
| АВВ | 2007 | 01.01.2008 | ОПН 10 кВ Т-13 ф.С | SBK-0-15/10.1
06/30438303 | ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
06/30438307 | ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
06/30438318 | ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 5 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 6 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 8 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 10 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | SBK-0-15/10.1
| ABB | 2007 | 01.01.2010 | ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | SBK-0-15/10.1

## 12_ПРЕД
12. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Диспетчерское наименование предохранителя (защищаемого оборудования) | Класс напряжения, кВ | Тип | Ток плавкой вставки, А
Предохранитель ТН 20 АТ-1 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-1 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-1 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-2 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-2 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-2 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-3 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-3 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-3 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-4 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-4 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-4 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-6 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-6 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-6 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-7 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-7 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-7 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-11 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-11 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 АТ-11 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-10 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-10 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-10 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 10 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 10 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 10 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 9 сек. 20 кВ ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 9 сек. 20 кВ ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 9 сек. 20 кВ ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-5 ф.А |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-5 ф.С |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3
Предохранитель ТН 20 кВ АТ-5 ф.В |  | ПКТ101-10-20-31,5 У3

## 13_СШ
13. СЕКЦИИ ШИН 6 - 750 кВ
Диспетчерское наименование, напряжение, кВ | Тип/сечение проводника | Допустимый ток, А | Мощность КЗ, МВА или ток КЗ, кА | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | ИТС
[7 empty] | Дата расчета | СШ | Портал | Изоляция и арматура | Контактные соединения и прочее | Обобощенный узел
1 СШ 500 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 СШ 500 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сек. 220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сек. 220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3 сек. 220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4 сек. 220кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
5 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
6 сек. 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
5 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
6 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
7 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
8 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
9 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
10 сек. 20 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сек. 10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сек. 10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3 сек. 10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4 сек. 10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
11 сек. 10кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д

## 14_МАСЛ
14. МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество масла, залитого в эл. аппараты, составляет, т: |  |  |  | 868
Масляное хозяйство ПС состоит:
| 06.Маслоочистительная установка (тип) | - | Отсутствует
| 05.Емкость для отработанного масла | - | Отсутствует
| 04.Внутренняя емкость | - | Отсутствует
| 03.Наружная емкость | - | Отсутствует
| 02.Здание маслохозяйства | - | Отсутствует

## 15.1_КРУ
15. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
15.1. Общие данные
Класс напряжения | Тип серия ячейки камеры, шкафа | Количество | Вид установки
| КРУЭ закрытое | Н/Д | КРУЭ 500кВ
| КРУЭ закрытое | Н/Д | КРУЭ 220кВ
| КРУЭ закрытое | Н/Д | КРУЭ 110кВ
| ЗРУ |  | ЗРУ №2 20кВ
| ЗРУ |  | ЗРУ 20 кВ
| ЗРУ |  | ЗРУ 10кВ

## 15.2_КРУН
15.2. Ячейка КРУН
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата выпуска (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Тип серия камеры, шкафа | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[9 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
10 | Ячейка ТН 1сек. 10кВ | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51175 | Н/Д | / | [9 empty] | /
10 | Ячейка ТН 4сек. 10кВ | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51214 | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ТН 2сек. 10кВ | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51190 | Н/Д | / | [9 empty] | /
10 | Ячейка ТН 3сек. 10кВ | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51199 | Н/Д | / | [9 empty] | /
10 | Ячейка ТН 11сек. 10кВ | 2007 | 01.01.2008 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51283 | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ВВк 10 кВ РТСН-1 | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51283 | Н/Д | / | [9 empty] | /
10 | Ячейка ВР ист.10кВ | 2007 | 01.01.2010 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-51283 | Н/Д | / | [9 empty] | /

## 15.3_КРУЭ
15.3. Ячейка КРУЭ
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Условное обозначение типа КРУЭ и (или) тип исполнения | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Изоляционная среда / объем, м3 | Номинальное избыточное давление газа, Мпа | Номинальный ток главных цепей КРУЭ (сборных шин и отводов), А | Номинальный ток отключения выключателя, кА | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[13 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
|  | Отсу | [5 empty] | / |  |  |  |  | / | [9 empty] | /

## 16_АБ
16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Тип оборудования | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[10 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
АБ-1 КРУЭ 500 |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2011 | 26.09.2012
АБ-2 КРУЭ 500 |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2011 | 26.09.2012
АБ-1 КРУЭ 220 |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2011 | 26.09.2012
АБ-2 КРУЭ 500 |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2011 | 26.09.2012

## 17_ВУ
17. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИНВЕРТОРЫ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальная мощность, МВт | Допустимая скорость изменения нагрузки, МВт/с | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[11 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
Агрегат бесперебойного питания EATON APS | Ист.б/переб питан | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0209-2-14-43551 |  | 2011 | 31.12.2011

## 18_ТН
18. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение вторичных обмоток, В. | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА. | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТН 10 сек. 20 кВ ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454804 | 0209-2-14-51133 | 2007 | 01.01.2008
ТН 10 сек. 20 кВ ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454804 | 0209-2-14-51133 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-5 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454791 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-5 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454791 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-5 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454791 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454811 | 0209-2-14-51127 | 2007 | 01.01.2008
ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454811 | 0209-2-14-51127 | 2007 | 01.01.2008
ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454811 | 0209-2-14-51127 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-10 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454794 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-10 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454794 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 10 сек. 20 кВ ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454804 | 0209-2-14-51133 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 кВ АТ-10 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454794 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454800 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454800 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454800 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454808 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454808 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 8 сек. 20 кВ ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454808 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454803 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454803 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454803 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454802 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454802 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454802 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454789 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454789 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454789 |  | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 АТ-11 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454797 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-11 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454797 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТН 4сек. 10кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000387 | 0209-2-14-51214 | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 4сек. 10кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000340 | 0209-2-14-51214 | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 4сек. 10кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000391 | 0209-2-14-51214 | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 3сек. 10кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000342 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 3сек. 10кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000338 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 3сек. 10кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000339 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2сек. 10кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000343 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2сек. 10кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000389 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2сек. 10кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000341 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1сек. 10кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000390 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1сек. 10кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000388 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1сек. 10кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000386 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000329 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000326 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000353 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000368 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000351 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 7 сек. 20 кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000366 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 6 сек. 20 кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000365 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 6 сек. 20 кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000328 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 6 сек. 20 кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000327 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 5 сек. 20 кВ ф.С | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000367 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 5 сек. 20 кВ ф.В | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000352 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 5 сек. 20 кВ ф.А | ЗНОЛ.06-20-У3 |  | / / / | / / / | / / / |  | 9000350 |  | 2019 | 01.01.2019 | МАСЛЯНЫЙ
ТН КВЛ 500 Резерв ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТН КВЛ 500 Резерв ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТН КВЛ 500 Резерв ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТН КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 АТ-11 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454797 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 1 сек. 220 ф.В | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468595 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 сек. 220 ф.С | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468601 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 сек. 220 ф.А | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468599 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТН 4 сек. 220 ф.В | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468598 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2008
ТН 4 сек. 220 ф.С | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468594 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2008
ТН 4 сек. 220 ф.А | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468605 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 СШ 500 ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43672 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 СШ 500 ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43672 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 СШ 500 ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43672 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 СШ 500 ф.В | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43671 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 СШ 500 ф.С | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43671 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 СШ 500 ф.А | ELK-3/420 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43671 | 2007 | 01.01.2008
ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | CCV-550 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43727 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | CPB-550 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43728 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1 КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | CPB-550 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43726 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | CCV-550 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43730 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43731 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1 КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | CPB-550 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-43729 | 2007 | 01.01.2010
ТН 11сек. 10кВ | GE-24S |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-51283 | 2007 | 01.01.2008
ТН 3сек. 10кВ Т-13 | GE-24S |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-51209 | 2007 | 01.01.2010
ТН 2сек. 10кВ Т-12 | GE-24S |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-51194 | 2007 | 01.01.2010
ТН 4сек. 10кВ Т-9 | GE-24S |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-51224 | 2007 | 01.01.2010
ТН 1сек. 10кВ Т-8 | GE-24S |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-51179 | 2007 | 01.01.2010
ТН 2 сек. 220 ф.А | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468600 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008
ТН 20 АТ-7 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-7 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-7 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-6 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454801 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-6 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454801 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-6 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454801 | 0209-2-14-51285 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-4 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454787 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-4 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454787 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-4 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454787 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-3 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-3 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-3 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454786 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-2 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454785 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-2 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454785 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-2 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454785 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-1 ф.С | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454784 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-1 ф.В | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454784 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 20 АТ-1 ф.А | GSES-24D |  | / / / | / / / | / / / |  | 08/30454784 | 0209-2-14-51284 | 2007 | 01.01.2008 | ЛИТОЙ
ТН 4 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470126 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 5 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470127 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 6 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470128 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 2 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470124 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 3 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470125 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 1 сек. 110 | ELK-P1 04 |  | / / / | / / / | / / / |  | 470123 | 0209-2-11-43411 | 2007 | 01.01.2009
ТН 3 сек. 220 ф.В | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468603 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2008
ТН 3 сек. 220 ф.С | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468597 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2008
ТН 3 сек. 220 ф.А | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468604 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 сек. 220 ф.В | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468602 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008
ТН 2 сек. 220 ф.С | ELK-14 |  | / / / | / / / | / / / |  | 468596 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008

## 19_КС
19. КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное первичное напряжение, кВ | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Завод-изготовитель | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
Отсу

## 20_ТТ
20. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток первичной обмотки, А | Номинальный ток вторичных обмоток, А | Класс точности обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-7 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встроеный ВН-220 АТ-5 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроен. ВН-500 АТ-4 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ В 540 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43467 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 540 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43467 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 540 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43467 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 542 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43469 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 542 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43469 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 542 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43469 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 511 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 511 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 511 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 510 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43461 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 510 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43461 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 510 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43461 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 521 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 521 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 521 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 520 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43464 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 520 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43464 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 520 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43464 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 522 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43466 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 522 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43466 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 522 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43466 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 541 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 541 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 541 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 512 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 512 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 512 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 231 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050891 | 0209-2-14-43471 | 2007 | 01.01.2012
ТТ В 231 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050910 | 0209-2-14-43471 | 2007 | 01.01.2012
ТТ В 231 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050905 | 0209-2-14-43471 | 2007 | 01.01.2012
ТТ В 221 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050902 | 0209-2-14-43470 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 221 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050901 | 0209-2-14-43470 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 221 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050895 | 0209-2-14-43470 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 243 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050905 | 0209-2-14-43472 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 243 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050906 | 0209-2-14-43472 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 243 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050909 | 0209-2-14-43472 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 253 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050904 | 0209-2-14-43474 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 253 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050907 | 0209-2-14-43474 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 253 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050908 | 0209-2-14-43474 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 251 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050911 | 0209-2-14-43473 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 251 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051045 | 0209-2-14-43473 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 251 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050903 | 0209-2-14-43473 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 263 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050918 | 0209-2-14-43476 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 263 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050913 | 0209-2-14-43476 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 263 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050919 | 0209-2-14-43476 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 261 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051046 | 0209-2-14-43475 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 261 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050916 | 0209-2-14-43475 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 261 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050912 | 0209-2-14-43475 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2123 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050943 | 0209-2-14-43487 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2123 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050951 | 0209-2-14-43487 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2123 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050949 | 0209-2-14-43487 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2121 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050945 | 0209-2-14-43486 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2121 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050954 | 0209-2-14-43486 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2121 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050950 | 0209-2-14-43486 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 283 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050925 | 0209-2-14-43480 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 283 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050921 | 0209-2-14-43480 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 283 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050933 | 0209-2-14-43480 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 281 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050932 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 281 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050931 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 281 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050922 | 0209-2-14-43479 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050930 | 0209-2-14-43482 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050927 | 0209-2-14-43482 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 293 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050936 | 0209-2-14-43482 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 291 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050934 | 0209-2-14-43481 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 291 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050926 | 0209-2-14-43481 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 291 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050935 | 0209-2-14-43481 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2103 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050928 | 0209-2-14-43484 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2103 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050938 | 0209-2-14-43484 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2103 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050942 | 0209-2-14-43484 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2101 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050929 | 0209-2-14-43483 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2101 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050940 | 0209-2-14-43483 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2101 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050939 | 0209-2-14-43483 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2113 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050941 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2113 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050937 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2113 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050946 | 0209-2-14-43485 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 273 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050914 | 0209-2-14-43478 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 273 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050923 | 0209-2-14-43478 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 273 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050924 | 0209-2-14-43478 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 271 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050920 | 0209-2-14-43477 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 271 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050917 | 0209-2-14-43477 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 271 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050915 | 0209-2-14-43477 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2131 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050952 | 0209-2-14-43488 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2131 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050948 | 0209-2-14-43488 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2131 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050944 | 0209-2-14-43488 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2143 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050957 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2143 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050947 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2143 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050953 | 0209-2-14-43489 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2153 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050961 | 0209-2-14-43490 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2153 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050955 | 0209-2-14-43490 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2153 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051043 | 0209-2-14-43490 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2161 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051044 | 0209-2-14-43491 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2161 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050960 | 0209-2-14-43491 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2161 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050958 | 0209-2-14-43491 | 2007 | 01.01.2009
ТТ 2 СВ 1-2 сек. 220 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050963 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 2 СВ 1-2 сек. 220 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050965 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 2 СВ 1-2 сек. 220 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050971 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2173 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050956 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2173 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050959 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2173 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050962 | 0209-2-14-43492 | 2007 | 01.01.2009
ТТ 1 СВ 1-2 сек. 220 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050966 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 СВ 1-2 сек. 220 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050968 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 СВ 1-2 сек. 220 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050967 | 0209-2-14-43493 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 СВ 3-4 сек. 220 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050970 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 СВ 3-4 сек. 220 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050973 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 1 СВ 3-4 сек. 220 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050964 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 2 СВ 3-4 сек. 220 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050972 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 2 СВ 3-4 сек. 220 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050969 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ 2 СВ 3-4 сек. 220 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050976 | 0209-2-14-43494 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2222 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050992 | 0209-2-14-43499 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2222 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050991 | 0209-2-14-43499 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2222 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050981 | 0209-2-14-43499 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2224 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050994 | 0209-2-14-43500 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2224 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050993 | 0209-2-14-43500 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2224 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050985 | 0209-2-14-43500 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2234 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050989 | 0209-2-14-43502 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2342 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051030 | 0209-2-14-43517 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2342 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051014 | 0209-2-14-43517 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2342 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051042 | 0209-2-14-43517 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2192 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050977 | 0209-2-14-43495 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2192 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050975 | 0209-2-14-43495 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2192 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050980 | 0209-2-14-43495 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2194 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050984 | 0209-2-14-43496 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2194 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050983 | 0209-2-14-43496 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2194 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050974 | 0209-2-14-43496 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2214 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050987 | 0209-2-14-43498 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2214 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050986 | 0209-2-14-43498 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2214 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050978 | 0209-2-14-43498 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2234 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051023 | 0209-2-14-43502 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2234 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051011 | 0209-2-14-43502 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2232 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050990 | 0209-2-14-43501 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2232 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050995 | 0209-2-14-43501 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2232 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050997 | 0209-2-14-43501 | 2007 | 01.01.2011
ТТ В 2244 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050996 | 0209-2-14-43504 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2244 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051001 | 0209-2-14-43504 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2244 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051009 | 0209-2-14-43504 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2242 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050998 | 0209-2-14-43503 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2242 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051022 | 0209-2-14-43503 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2242 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051010 | 0209-2-14-43503 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2252 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051012 | 0209-2-14-43505 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2252 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051008 | 0209-2-14-43505 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2252 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051002 | 0209-2-14-43505 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2254 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051021 | 0209-2-14-43506 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2254 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051024 | 0209-2-14-43506 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2254 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051000 | 0209-2-14-43506 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2264 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051037 | 0209-2-14-43508 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2264 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051036 | 0209-2-14-43508 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2264 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051020 | 0209-2-14-43508 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2262 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051007 | 0209-2-14-43507 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2262 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051006 | 0209-2-14-43507 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2262 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051035 | 0209-2-14-43507 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2324 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051016 | 0209-2-14-43514 | 2007 | 01.01.2013
ТТ В 2324 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051026 | 0209-2-14-43514 | 2007 | 01.01.2013
ТТ В 2324 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051033 | 0209-2-14-43514 | 2007 | 01.01.2013
ТТ В 2284 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051040 | 0209-2-14-43510 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2284 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051013 | 0209-2-14-43510 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2284 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050999 | 0209-2-14-43510 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2292 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051034 | 0209-2-14-43511 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2292 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051041 | 0209-2-14-43511 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2292 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051005 | 0209-2-14-43511 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2304 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051025 | 0209-2-14-43512 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2304 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051004 | 0209-2-14-43512 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2304 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051027 | 0209-2-14-43512 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2272 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051003 | 0209-2-14-43509 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2272 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051025 | 0209-2-14-43509 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2272 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051039 | 0209-2-14-43509 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2312 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051038 | 0209-2-14-43513 | 2007 | 01.01.2010
ТТ В 2312 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051028 | 0209-2-14-43513 | 2007 | 01.01.2010
ТТ В 2312 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051017 | 0209-2-14-43513 | 2007 | 01.01.2010
ТТ В 2332 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051029 | 0209-2-14-43515 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2332 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051032 | 0209-2-14-43515 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2332 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051015 | 0209-2-14-43515 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2334 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051019 | 0209-2-14-43516 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2334 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051018 | 0209-2-14-43516 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2334 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13051031 | 0209-2-14-43516 | 2007 | 01.01.2008
ТТ В 2202 ф.А | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050979 | 0209-2-14-43497 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2202 ф.С | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050982 | 0209-2-14-43497 | 2007 | 01.01.2009
ТТ В 2202 ф.В | ELK-CN14 | 220 | [6 empty] | 13050988 | 0209-2-14-43497 | 2007 | 01.01.2009
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43427 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-1 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43427 | 2008 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-1 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43427 | 2008 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-1 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43427 | 2008 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-2 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-2 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-2 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43428 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-3 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-3 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-3 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-3 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-3 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. СН 220 кВ АТ-3 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-3 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-3 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-3 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43429 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 220 кВ АТ-4 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-4 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-4 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-4 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43430 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-5 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-5 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-5 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43431 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-6 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-6 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-6 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-6 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-6 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43432 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. ВН 220 кВ АТ-7 ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-7 ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-7 ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. НН 20 кВ АТ-7 ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43433 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.А | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.В | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.С | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43693 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.А | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.В | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.С | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43694 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43434 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.А | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.В | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 110 кВ ф.С | ТВТ-110 | 110 | [7 empty] | 0209-2-14-43435 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.А | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.В | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.С | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43695 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.А | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.В | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 220 кВ ф.С | ТВТ-220 | 220 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.А | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.В | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 20 кВ ф.С | ТТВ-10-I-0,5-6000/5 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.А | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.В | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ встр. 10 кВ ф.С | ТВТ-10 | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-43696 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ яч. 509 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438288 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 509 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438291 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 509 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438299 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 5-7 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438280 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 5-7 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438279 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 5-7 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438271 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 502 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438282 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 502 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438285 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 502 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438272 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 507 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438292 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 507 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438276 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 507 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438300 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 503 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438275 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 503 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438284 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 503 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438278 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 505 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438274 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 505 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438277 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 505 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438291 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 510 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438298 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 510 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438301 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 510 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438286 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 504 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438273 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 504 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438281 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 504 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438283 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 506 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438290 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 506 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438289 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 506 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438270 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438297 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438287 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 5 сек. 20 кВ Т-8 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438293 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 609 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438315 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 609 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438313 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 609 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438323 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 602 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438296 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 602 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438304 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 602 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438311 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 607 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438314 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 607 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438332 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 607 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438321 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 603 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438312 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 603 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438310 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 603 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438295 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 605 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438302 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 605 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438317 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 605 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438309 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 610 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438333 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 610 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438330 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 610 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438320 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 604 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438303 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 604 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438307 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 604 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438318 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 606 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438308 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 606 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438322 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 606 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438316 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438331 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438319 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 6 сек. 20 кВ Т-12 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438324 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 6-8 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438305 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 6-8 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438306 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 6-8 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438294 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 711 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438353 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 711 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438352 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 711 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438348 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 702 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438334 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 702 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438325 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 702 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438329 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 708 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438336 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 708 ф.С | GIS24D | 20 | [8 empty] | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 708 ф.В | GIS24D | 20 | [8 empty] | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 705 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438326 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 705 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438328 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 705 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438335 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 706 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438338 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 706 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438327 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 706 ф.В | GIS24D | 20 | [8 empty] | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 710 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438347 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 710 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438344 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 710 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438354 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 703 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438339 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 703 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438341 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 703 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438340 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 707 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438337 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 707 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438343 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 707 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438341 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438345 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438356 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 7 сек. 20 кВ Т-9 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438351 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 9-7 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 20 | [8 empty] | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 9-7 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438346 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 9-7 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438342 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 811 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438382 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 811 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438379 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 811 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438381 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 802 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438349 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 802 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438355 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 802 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438364 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 808 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438369 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 808 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438359 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 808 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438372 |  | 2007 | 01.01.2013
ТТ ВВк 20 кВ яч. 805 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438357 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 805 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438362 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 805 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438371 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 806 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438370 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 806 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438358 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 806 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438374 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 810 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438360 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 810 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438368 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 810 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438376 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 803 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438350 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 803 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438365 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 803 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438363 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 807 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438373 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 807 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438361 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ яч. 807 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438375 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438386 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438385 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 8 сек. 20 кВ Т-13 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438367 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 10-8 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438377 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 10-8 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438378 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ СВВк 10-8 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438366 |  | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-1 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438403 | 0209-2-14-51132 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 10 сек. 20 кВ АТ-10 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438405 |  | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 10 сек. 20 кВ АТ-10 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438404 |  | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 10 сек. 20 кВ АТ-10 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438397 |  | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-6 ф.А | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000011 | 0209-2-14-51133 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-6 ф.В | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000012 | 0209-2-14-51133 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-6 ф.С | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000013 | 0209-2-14-51133 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-1 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438411 | 0209-2-14-51132 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-1 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438410 | 0209-2-14-51132 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-4 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438408 | 0209-2-14-51131 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-4 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438401 | 0209-2-14-51131 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-4 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438409 | 0209-2-14-51131 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-5 ф.А | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000008 | 0209-2-14-51127 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-5 ф.А | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000009 | 0209-2-14-51127 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-5 ф.А | ТОЛ-20-3 | 10 | [6 empty] | 9000010 | 0209-2-14-51127 | 2019 | 01.01.2010
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-3 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438383 | 0209-2-14-51125 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-3 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438393 | 0209-2-14-51125 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-3 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438389 | 0209-2-14-51125 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-2 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438384 | 0209-2-14-51126 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-2 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438387 | 0209-2-14-51126 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 20 кВ ТСН-2 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438390 | 0209-2-14-51126 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 9 сек. 20 кВ АТ-5 ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438391 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 9 сек. 20 кВ АТ-5 ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438392 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 9 сек. 20 кВ АТ-5 ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438380 | 0209-2-14-51128 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 9-10 сек. 20 кВ ф.А | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438388 | 0209-2-14-51124 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 9-10 сек. 20 кВ ф.С | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438406 | 0209-2-14-51124 | 2007 | 01.01.2008
ТТ СВВк 9-10 сек. 20 кВ ф.В | GIS24D | 20 | [6 empty] | 06/30438399 | 0209-2-14-51124 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 25-Очаково 7 ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43463 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Резерв ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Резерв ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Резерв ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43468 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 26 - Очаково ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 26 - Очаково ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 ТЭЦ 26 - Очаково ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43462 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Западная - Очаково ф.А | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Западная - Очаково ф.В | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ КВЛ 500 Западная - Очаково ф.С | ELK-CN3 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-43465 | 2007 | 01.01.2008
ТТ ВВк 10 кВ РТСН-1 ф.А | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-51283 | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 10 кВ РТСН-1 ф.В | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-51283 | 2007 | 01.01.2010
ТТ ВВк 10 кВ РТСН-1 ф.С | GIS24D | 10 | [7 empty] | 0209-2-14-51283 | 2007 | 01.01.2010

## 21_ВЧЗ
21. ВЧ-заградитель
Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Номинальный ток, А. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ВЧЗ КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2013-01-01
ВЧЗ КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.А |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  | 525207 | 2007 | 2011-01-01
ВЧЗ КВЛ 220кВ Коньково-Очаково ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  | 525219 | 2007 | 2011-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Теплый Стан ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 кВ Очаково-Теплый Стан ф.В |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Вернадская 1 ф.В |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.В |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.А |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.В |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Вернадская 2 ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 1 ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.В |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 Очаково-Немчиновка 2 ф.С |  | ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д |  |  | 2007 | 2009-01-01
ВЧЗ КВЛ 110 кВ МГУ-Очаково 2 с отп ф.С |  | DLTC-1250/0,2 |  | Н/Д | 1250 |  | 2009 | 2009-01-01

## 22_ФП
22. ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ШОН)
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
Отсу

## 23_ВВОДЫ
23. ВВОДЫ 110 кВ И ВЫШЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Тип оборудования, на котором установлены вводы | Класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование оборудования или 3РУ, на котором установлены вводы | Фаза | Сторона установки | Тип ввода | Заводской номер | Номер заводского чертежа | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Дата расчета ИТС | ИТС
| 220 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15378 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15246 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15379 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 110 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14902 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14901 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-7 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14897 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 20 | АТ-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 35 | АТ-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-4 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14798 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-4 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14799 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-4 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14800 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 35 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | АТ-10 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | АТ-10 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | АТ-10 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | АТ-10 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15105 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15020 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15021 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 110 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14942 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14943 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-10 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14903 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
|  | АТ-3 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 35 | АТ-11 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-11 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-11 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-11 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14922 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15015 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14920 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 110 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14944 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14905 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-11 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14904 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 220 | Т-8 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15028 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
| 220 | Т-8 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15023 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
|  | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-8 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15022 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
| 20 | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-8 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-9 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15018 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 220 | Т-9 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15017 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
|  | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-9 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15019 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 20 | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-9 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-12 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14923 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 220 | Т-12 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14921 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
|  | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-12 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15014 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 20 | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-12 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-13 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15028 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
| 220 | Т-13 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15023 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
|  | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | Т-13 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-15022 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2010
| 20 | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
|  | Т-13 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14995 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14996 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-1 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14997 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-1 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15051 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-15052 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-2 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-3 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14801 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-3 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14806 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 220 | АТ-3 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14807 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2007
| 20 | АТ-3 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-3 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-3 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 220 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14919 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 220 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14924 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 220 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 07-14925 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14830 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14831 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14833 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 110 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14898 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14899 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 110 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-123/2000/550 | 07-14900 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2009
| 20 | АТ-6 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-6 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-6 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 20 | АТ-6 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2008
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | КТкб-90-550/1250 О1 | П-79108 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2017 | 01.01.2018
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | КТкб-90-550/1250 О1 | П-79040 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2017 | 01.01.2018
| 220 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14877 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2013
| 220 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14875 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2013
| 220 | АТ-6 |  | Н/Д | ETO-252/800/1050 | 07-14867 |  | TRENCH | 2007 | 01.01.2016
| 500 | АТ-3 |  | Н/Д | ETG-550/1000/1675 | П-79966 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2018 | 01.01.2018
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | КТкб-90-550/1250 О1 | П-78341 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2017 | 01.01.2018
| 220 | АТ-2 |  | Н/Д | ETO-252/2000 | 08-15079 | 240НС804 | «TRENCH» | 2007 | 01.01.2019
| 500 | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013
| 500 | Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С |  | Н/Д | GOE 1550-1175-2500 |  |  |  | 2012 | 01.01.2013

## 24_ИЗОЛ
24. ПОДВЕСНАЯ И ОПОРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Подвесная изоляция |  |  |  |  | Опорная изоляция
Тип изоляторов | Кол-во в гирлянде, шт. | Напряжение, В | Место установки | Всего изоляторов, шт. | Тип изоляторов | Напряжение,В | Кол-во, шт | Место установки
- |  | 10 | 2 сек. 10кВ |  | - | 10 |  | 2 сек. 10кВ
- |  | 10 | 3 сек. 10кВ |  | - | 10 |  | 3 сек. 10кВ
- |  | 10 | 4 сек. 10кВ |  | - | 10 |  | 4 сек. 10кВ
- |  | 10 | 11 сек. 10кВ |  | - | 10 |  | 11 сек. 10кВ
- |  | 20 | 5 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 5 сек. 20 кВ
- |  | 20 | 6 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 6 сек. 20 кВ
- |  | 20 | 7 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 7 сек. 20 кВ
- |  | 20 | 7 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 7 сек. 20 кВ
- |  | 20 | 9 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 9 сек. 20 кВ
- |  | 20 | 10 сек. 20 кВ |  | - | 20 |  | 10 сек. 20 кВ
- |  | 110 | 1 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 1 сек. 110 кВ
- |  | 110 | 2 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 2 сек. 110 кВ
- |  | 110 | 3 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 3 сек. 110 кВ
- |  | 110 | 4 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 4 сек. 110 кВ
- |  | 110 | 5 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 5 сек. 110 кВ
- |  | 110 | 6 сек. 110 кВ |  | - | 110 |  | 6 сек. 110 кВ
- |  | 220 | 1 сек. 220кВ |  | - | 220 |  | 1 сек. 220кВ
- |  | 220 | 2 сек. 220кВ |  | - | 220 |  | 2 сек. 220кВ
- |  | 220 | 3 сек. 220кВ |  | - | 220 |  | 3 сек. 220кВ
- |  | 220 | 4 сек. 220кВ |  | - | 220 |  | 4 сек. 220кВ
- |  | 500 | 1 СШ 500 |  | - | 500 |  | 1 СШ 500
- |  | 500 | 2 СШ 500 |  | - | 500 |  | 2 СШ 500

## 25_ИСПЫТ
25. ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Диспетчерское наименование | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР | Вид измерения, испытания | Результат | № протокола
Т-8 | 25.04.2019 | P02910211662 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0221-19/ФХА_МЭ/000673
Т-13 | 31.03.2016 | P02910181421 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХАМ/000001
АТ-7 | 12.04.2018 | P02910182390 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000048
АТ-6 | 12.04.2018 | P02910182470 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000088
АТ-11 | 20.04.2017 | P02910164919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000112
АТ-6 | 03.04.2017 | P02910164701 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000113
Т-12 | 17.04.2017 | P02910182636 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000203
Т-9 | 19.04.2017 | P02910181355 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000206
АТ-3 | 03.04.2017 | P02910181364 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000214
АТ-5 | 03.04.2017 | P02910181365 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000215
АТ-10 | 03.04.2017 | P02910181368 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000219
АТ-11 | 03.04.2017 | P02910182060 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000234
АТ-4 | 07.07.2017 | P02910182063 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000235
АТ-2 | 03.04.2017 | P02910182107 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000253
АТ-1 | 03.04.2017 | P02910182133 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000254
Т-8 | 19.04.2017 | P02910182292 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000304
РПН СН-220 кВ | 03.04.2017 | P02910181364 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000440
РПН СН-220 кВ | 27.11.2017 | P02910182063 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000441
РПН СН-110 кВ ф.А | 19.04.2017 | P02910181365 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000444
РПН СН-110 кВ ф.А | 12.04.2018 | P02910182470 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000453
Т-8 | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_ТР3/001309
Ввод ВН 220 ф.А | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001318
Ввод ВН 220 ф.С | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001318
Ввод ВН 220 ф.В | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001318
Т-8 | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_ТР3/001330
Ввод ВН 220 ф.С | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001335
Ввод ВН 220 ф.А | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001335
Ввод ВН 220 ф.В | 22.05.2019 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001335
РПН СН-220 кВ | 13.09.2019 | P02910209552 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002799
РПН СН-220 кВ | 13.09.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002802
РПН СН-220 кВ | 13.09.2019 | P02910209556 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002804
РПН СН-220 кВ | 13.09.2019 | P02910209558 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002810
РПН СН-110 кВ ф.А | 19.09.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002964
РПН СН-110 кВ ф.В | 19.09.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002970
РПН СН-110 кВ ф.А | 19.09.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002974
РПН СН-110 кВ ф.В | 19.09.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002975
РПН СН-110 кВ ф.С | 19.09.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002979
РПН СН АТ-7 ф.А | 19.09.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002985
РПН СН АТ-7 ф.В | 19.09.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002986
РПН СН АТ-7 ф.С | 19.09.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002987
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 19.09.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002998
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 19.09.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003000
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 19.09.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003002
АТ-1 | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
РПН СН-220 кВ | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 14.05.2018 | P02910182133 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000427
АТ-10 | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод СН 110 ф.А | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод СН 110 ф.С | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод СН 110 ф.В | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910181368 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000428
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод СН 110 ф.В | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод СН 110 ф.С | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод СН 110 ф.А | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
АТ-11 | 14.05.2018 | P02910182060 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000429
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
РПН СН-220 кВ | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
АТ-2 | 14.05.2018 | P02910182107 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000430
Ввод ВН 500 ф.С | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
Ввод ВН 500 ф.В | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
РПН СН-220 кВ | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
АТ-3 | 14.05.2018 | P02910181364 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000431
Ввод СН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910182063 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000433
АТ-4 | 14.05.2018 | P02910182063 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000433
Ввод СН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910182063 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000433
Ввод СН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910182063 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000433
РПН СН-220 кВ | 14.05.2018 | P02910182063 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000433
Ввод СН 110 ф.В | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
Ввод СН 110 ф.А | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
Ввод СН 110 ф.С | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
РПН СН-110 кВ ф.А | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
РПН СН-110 кВ ф.С | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
РПН СН-110 кВ ф.В | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
АТ-5 | 14.05.2018 | P02910181365 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000434
РПН СН-110 кВ ф.В | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
РПН СН-110 кВ ф.А | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
РПН СН-110 кВ ф.С | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
Ввод СН 110 ф.А | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
Ввод СН 110 ф.В | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
Ввод СН 110 ф.С | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
АТ-6 | 14.05.2018 | P02910182470 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000435
АТ-7 | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод СН 110 ф.С | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод СН 110 ф.В | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод СН 110 ф.А | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
РПН СН АТ-7 ф.С | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
РПН СН АТ-7 ф.В | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
РПН СН АТ-7 ф.А | 14.05.2018 | P02910182390 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000436
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910182636 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000437
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910182636 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000437
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910182636 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000437
Т-12 | 14.05.2018 | P02910182636 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000437
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910181421 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000438
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910181421 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000438
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910181421 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000438
Т-13 | 14.05.2018 | P02910181421 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000438
Т-8 | 14.05.2018 | P02910182292 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000439
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910182292 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000439
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910182292 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000439
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910182292 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000439
Ввод ВН 220 ф.С | 14.05.2018 | P02910181355 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000440
Ввод ВН 220 ф.В | 14.05.2018 | P02910181355 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000440
Ввод ВН 220 ф.А | 14.05.2018 | P02910181355 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000440
Т-9 | 14.05.2018 | P02910181355 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000440
АТ-4 | 12.04.2018 | P02910182063 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000123
АТ-6 | 04.02.2019 | P02910209630 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003944
Т-8 | 04.02.2019 | P02910211662 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003946
Т-13 | 04.02.2019 | P02910211666 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003948
АТ-5 | 04.02.2019 | P02910209559 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003949
АТ-10 | 13.04.2018 | P02910181368 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000145
Т-9 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000837
Т-12 | 08.08.2019 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-19/Т_ТРРО/002686
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 20.09.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003025
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 20.09.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003026
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 20.09.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003027
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 20.09.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003029
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 20.09.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003031
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 20.09.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003034
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 20.09.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003035
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 20.09.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003036
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 20.09.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/003037
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000225
АТ-5 | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/003537
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000512
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000512
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000512
Ввод ВН 500 ф.В | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000512
Ввод ВН 500 ф.С | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000512
Ввод СН 110 ф.С | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
Ввод СН 110 ф.В | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
Ввод СН 110 ф.А | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
Ввод ВН 220 ф.С | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
Ввод ВН 220 ф.В | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
Ввод ВН 220 ф.А | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000573
АТ-11 | 19.09.2014 | P02910164919 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-14/Т_АТ/000054
АТ-6 | 30.06.2016 | P02910164701 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-16/Т_АТ/000055
АТ-11 | 20.04.2017 | P02910164919 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000081
АТ-6 | 20.04.2017 | P02910164701 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000082
АТ-5 | 18.02.2019 | P02910209559 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003897
Ввод ВН 220 ф.А | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000417
Ввод ВН 220 ф.С | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000417
Ввод ВН 220 ф.В | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000417
РПН СН-110 кВ ф.А | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001142
РПН СН-110 кВ ф.В | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001143
РПН СН-110 кВ ф.С | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001145
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 14.12.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000540
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 14.12.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000540
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 14.12.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000540
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 14.12.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000540
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 14.12.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000540
АТ-11 | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод СН 110 ф.А | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод СН 110 ф.С | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод СН 110 ф.В | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод ВН 220 ф.В | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод ВН 220 ф.А | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод ВН 220 ф.С | 01.08.2017 | P02910164919 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000155
Ввод СН 110 ф.А | 01.08.2017 | P02910164701 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000156
Ввод СН 110 ф.В | 01.08.2017 | P02910164701 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000156
Ввод СН 110 ф.С | 01.08.2017 | P02910164701 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000156
АТ-6 | 01.08.2017 | P02910164701 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000156
АТ-2 | 20.03.2018 | P02910182107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000133
АТ-3 | 20.03.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000135
АТ-1 | 20.03.2018 | P02910182133 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000136
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 06.04.2018 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000228
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 06.04.2018 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000228
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 06.04.2018 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000228
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 06.04.2018 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000228
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 06.04.2018 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000228
Ввод ВН 220 ф.В | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000388
Ввод ВН 220 ф.С | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000388
Ввод ВН 220 ф.А | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000388
АТ-3 | 16.11.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001049
АТ-3 | 02.11.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001063
АТ-3 | 19.10.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001127
АТ-3 | 19.10.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001128
АТ-3 | 10.10.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001132
РПН СН-110 кВ ф.А | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001156
РПН СН-110 кВ ф.В | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001157
РПН СН-110 кВ ф.С | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001158
РПН СН-220 кВ | 25.09.2018 | P02910182107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001160
Т-13 | 28.09.2017 | P02910181421 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000327
Т-9 | 18.10.2017 | P02910181355 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000333
АТ-11 | 28.09.2017 | P02910182060 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000334
АТ-5 | 26.09.2017 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000353
Т-8 | 18.10.2017 | P02910182292 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000356
Ввод СН 110 ф.А | 15.08.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000405
Ввод СН 110 ф.С | 15.08.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000405
Ввод СН 110 ф.В | 15.08.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000405
Ввод ВН 220 ф.А | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
Ввод ВН 220 ф.В | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
Ввод СН 110 ф.В | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
Ввод СН 110 ф.С | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
Ввод СН 110 ф.А | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
Ввод ВН 220 ф.С | 09.11.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000409
АТ-7 | 15.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000492
АТ-11 | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000500
Ввод ВН 220 ф.С | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000511
Ввод ВН 220 ф.В | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000511
Ввод ВН 220 ф.А | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000511
Ввод ВН 220 ф.А | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод СН 110 ф.С | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод СН 110 ф.В | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод СН 110 ф.А | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод ВН 220 ф.С | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод ВН 220 ф.В | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000514
Ввод ВН 220 ф.С | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод ВН 220 ф.А | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод ВН 220 ф.В | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод СН 110 ф.В | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод СН 110 ф.С | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод СН 110 ф.А | 17.03.2017 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000520
Ввод ВН 220 ф.С | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000528
Ввод ВН 220 ф.В | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000528
Ввод ВН 220 ф.А | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000528
Ввод ВН 220 ф.В | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод ВН 220 ф.А | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод СН 110 ф.С | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод СН 110 ф.В | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод СН 110 ф.А | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод ВН 220 ф.С | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000531
Ввод СН 110 ф.А | 19.07.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000610
Ввод СН 110 ф.В | 19.07.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000610
Ввод СН 110 ф.С | 19.07.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000610
АТ-3 | 15.01.2019 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000013
АТ-6 | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/007499
Ввод СН 110 ф.С | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
Ввод СН 110 ф.В | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
Ввод СН 110 ф.А | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
Ввод ВН 220 ф.С | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
Ввод ВН 220 ф.В | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
Ввод ВН 220 ф.А | 29.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007500
АТ-6 | 28.05.2020 | P02910205904 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/002625
АТ-11 | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/007475
Ввод ВН 220 ф.А | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
Ввод ВН 220 ф.В | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
Ввод ВН 220 ф.С | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
Ввод СН 110 ф.А | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
Ввод СН 110 ф.В | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
Ввод СН 110 ф.С | 28.05.2020 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007477
АТ-3 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000831
РПН СН-220 кВ | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000832
АТ-4 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000833
РПН СН-220 кВ | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000834
Т-8 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000835
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000836
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000838
Т-12 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000839
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000847
Т-13 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000851
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000852
АТ-3 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000854
РПН СН-220 кВ | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000855
АТ-4 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000856
РПН СН-220 кВ | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000857
Т-8 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000858
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000859
Т-9 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000866
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000867
Т-12 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000868
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000869
Т-13 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000870
РПН СН 220 | 24.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000871
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002150
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002164
Т-8 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002166
РПН СН 220 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002167
Т-9 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002168
РПН СН 220 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002169
Т-12 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002173
РПН СН 220 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002174
Т-13 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002175
РПН СН 220 | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002176
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002179
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002182
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002183
Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002190
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002191
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002193
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/002195
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 19.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002165
РПН СН АТ-7 ф.С | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001637
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001638
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001644
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001645
Т-8 | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001646
РПН СН 220 | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001647
Т-9 | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001648
Т-12 | 14.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001650
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 18.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001673
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 18.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001675
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 18.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001682
АТ-5 | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002083
РПН СН-110 кВ ф.А | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002138
РПН СН-110 кВ ф.В | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002139
РПН СН-110 кВ ф.С | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002140
АТ-6 | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002141
РПН СН-110 кВ ф.А | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002142
РПН СН-110 кВ ф.В | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002143
РПН СН-110 кВ ф.С | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002144
АТ-7 | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002145
РПН СН АТ-7 ф.А | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002146
РПН СН АТ-7 ф.В | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002147
РПН СН АТ-7 ф.С | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/002148
АТ-11 | 18.05.2020 | P02910253317 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002149
АТ-6 | 23.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004427
АТ-7 | 23.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004428
АТ-10 | 23.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004429
АТ-11 | 23.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004430
АТ-3 | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/007446
Ввод ВН 500 ф.А | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007448
Ввод ВН 500 ф.В | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007448
Ввод ВН 500 ф.С | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007448
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007450
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007450
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 14.04.2020 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007450
АТ-5 | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001610
АТ-6 | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001612
АТ-7 | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001618
РПН СН-110 кВ ф.А | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001619
РПН СН-110 кВ ф.В | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001620
АТ-11 | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001621
РПН СН-110 кВ ф.С | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001622
РПН СН-110 кВ ф.А | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001625
РПН СН-110 кВ ф.В | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001626
РПН СН-110 кВ ф.С | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001627
РПН СН АТ-7 ф.А | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001628
РПН СН АТ-7 ф.В | 13.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001629
РПН СН 220 | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001649
РПН СН 220 | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001651
Т-13 | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001660
РПН СН 220 | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001665
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001667
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001667
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001668
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001669
Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 15.05.2020 | P02910253317 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001670
Ввод ВН 220 ф.В | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод ВН 220 ф.С | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод СН 110 ф.А | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод ВН 220 ф.А | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод СН 110 ф.В | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод СН 110 ф.С | 09.06.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002509
Ввод СН 110 ф.С | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
Ввод СН 110 ф.В | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
Ввод СН 110 ф.А | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
Ввод ВН 220 ф.С | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
Ввод ВН 220 ф.В | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
Ввод ВН 220 ф.А | 30.10.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006375
АТ-5 | 29.07.2020 | V02910006488 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/003615
АТ-5 | 29.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/003620
АТ-5 | 08.06.2020 | P02910205903 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/002624
АТ-11 | 10.06.2020 | P02910237282 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/002543
АТ-5 | 17.06.2020 | V02910006341 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002638
АТ-1 | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000586
РПН СН-220 кВ | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000590
АТ-2 | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000591
РПН СН-220 кВ | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000592
АТ-10 | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000595
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000596
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000597
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000598
АТ-11 | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000599
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000600
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000601
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 18.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000604
АТ-1 | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000721
РПН СН-220 кВ | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000724
АТ-2 | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000725
РПН СН-220 кВ | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000726
АТ-10 | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000727
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000728
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000729
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000732
АТ-11 | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000735
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000753
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000754
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 18.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000755
АТ-2 | 05.10.2020 | V02910006735 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005266
Т-9 | 24.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_ТР3/005149
Т-9 | 24.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-20/Т_ТРРО/005150
Ввод ВН 220 ф.А | 24.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005154
Ввод ВН 220 ф.В | 24.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005154
Ввод ВН 220 ф.С | 24.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005154
АТ-7 | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/004752
Ввод ВН 220 ф.А | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Ввод ВН 220 ф.С | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Ввод ВН 220 ф.В | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Ввод СН 110 ф.А | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Ввод СН 110 ф.В | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Ввод СН 110 ф.С | 09.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004760
Т-13 | 06.07.2020 | P02910205909 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/001751
АТ-7 | 10.09.2020 | V02910006636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004750
АТ-7 | 10.09.2020 | V02910006636 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004751
АТ-7 | 10.09.2020 | V02910006636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004749
АТ-1 | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001186
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001187
АТ-2 | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001188
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001189
АТ-3 | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001191
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001192
АТ-4 | 12.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001193
АТ-1 | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001851
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001853
АТ-2 | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001886
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001887
АТ-3 | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001888
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001889
АТ-4 | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001890
РПН СН-220 кВ | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001891
АТ-10 | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001895
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001896
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001897
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 12.03.2020 | P02910245519 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001898
АТ-7 | 15.09.2020 | V02910006636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004844
АТ-11 | 14.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005587
Т-8 | 14.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005590
Т-9 | 14.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005598
Т-12 | 14.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005599
Т-8 | 22.06.2020 | P02910205907 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/001750
АТ-5 | 22.06.2020 | V02910006341 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002683
АТ-2 | 01.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005245
АТ-5 | 01.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005247
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000958
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000959
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000960
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000961
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000962
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000963
Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 30.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000964
Т-13 | 15.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005600
Ввод ВН 220 ф.С | 15.07.2020 | P02910263097 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003366
Ввод ВН 220 ф.В | 15.07.2020 | P02910263097 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003366
Ввод ВН 220 ф.А | 15.07.2020 | P02910263097 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003366
Т-8 | 15.07.2020 | P02910263097 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_ТР3/003373
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000937
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000939
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000940
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000941
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000942
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000946
Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 29.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000947
АТ-7 | 14.09.2020 | V02910006636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004843
АТ-5 | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000530
АТ-5 | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000531
РПН СН-110 кВ ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000532
РПН СН-110 кВ ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000533
РПН СН-110 кВ ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000536
АТ-6 | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000537
РПН СН-110 кВ ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000538
РПН СН-110 кВ ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000539
РПН СН-110 кВ ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000540
АТ-7 | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000541
РПН СН АТ-7 ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000543
РПН СН АТ-7 ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000545
РПН СН АТ-7 ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000546
РПН СН-110 кВ ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000632
РПН СН-110 кВ ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000633
РПН СН-110 кВ ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000634
АТ-6 | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000635
РПН СН-110 кВ ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000636
РПН СН-110 кВ ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000637
РПН СН-110 кВ ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000639
АТ-7 | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000711
РПН СН АТ-7 ф.А | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000712
РПН СН АТ-7 ф.В | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000713
РПН СН АТ-7 ф.С | 17.03.2021 | P02910281754 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000717
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 19.03.2021 | P02910230480 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000702
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 19.03.2021 | P02910230478 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000703
АТ-7 | 22.09.2020 | V02910006636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005005
Ввод ВН 220 ф.В | 25.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002560
Ввод ВН 220 ф.А | 25.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002560
Ввод ВН 220 ф.С | 25.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/002560
ТН 4сек. 10кВ ф.С | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004144
ТН 4сек. 10кВ ф.В | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004144
ТН 4сек. 10кВ ф.А | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004144
ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.В | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004148
ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.С | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004148
ОПН ТН 4сек. 10кВ ф.А | 18.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004148
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 23.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005807
АТ-2 | 27.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005929
АТ-2 | 27.10.2020 | V02910006735 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005932
АТ-1 | 12.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005545
АТ-2 | 12.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005546
АТ-3 | 12.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005547
АТ-4 | 12.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005548
АТ-1 | 21.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004417
АТ-2 | 21.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004424
АТ-3 | 21.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004425
АТ-4 | 21.07.2020 | V02910006488 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004426
АТ-5 | 13.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005580
АТ-6 | 13.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005582
АТ-7 | 13.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005583
АТ-10 | 13.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005585
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005657
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005661
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005663
Р КВЛ 500 кВ фаза Резерв | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005665
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005666
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005667
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 16.10.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/005668
АТ-7 | 21.09.2020 | V02910006636 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005004
АТ-2 | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/005039
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
АТ-2 ввод 220 кВ ф.А | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 21.09.2020 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005148
Ввод СН 110 ф.А | 03.11.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006395
Ввод СН 110 ф.В | 03.11.2020 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/006395
РПН СН-220 кВ | 13.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001194
АТ-10 | 13.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001195
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 13.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001196
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 13.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001197
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 13.03.2020 | P02910245519 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001198
ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.С | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004556
ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.В | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004556
ОПН ТН 3сек. 10кВ ф.А | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004556
ТН 3сек. 10кВ ф.А | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004558
ТН 3сек. 10кВ ф.С | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004558
ТН 3сек. 10кВ ф.В | 20.03.2020 | P02910260202 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004558
АТ-5 | 10.11.2020 | V02910006735 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006612
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 09.03.2021 | V02910007175 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000387
Т-8 | 30.10.2019 | P02910211662 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003520
Т-9 | 30.10.2019 | P02910211663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003521
Т-12 | 30.10.2019 | P02910211664 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003522
Т-13 | 30.10.2019 | P02910211666 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003523
АТ-5 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006817
АТ-5 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006820
АТ-6 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006821
АТ-7 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006822
АТ-10 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006823
АТ-6 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006824
АТ-7 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006825
АТ-10 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006826
АТ-3 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006818
АТ-4 | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006819
АТ-3 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006811
АТ-4 | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006814
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 23.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006827
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006865
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006866
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006867
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006868
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006869
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 23.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006870
ТН 11сек. 10кВ | 13.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/002288
ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.А | 13.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/003553
ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.В | 13.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/003553
ОПН ТН 11сек. 10кВ ф.С | 13.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/003553
АТ-5 | 25.02.2021 | V02910007194 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000239
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 25.02.2021 | V02910007194 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000241
АТ-10 | 25.02.2021 | V02910007194 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000240
АТ-4 | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/003668
Ввод СН 220 ф.А | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Ввод СН 220 ф.С | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Ввод СН 220 ф.В | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Ввод ВН 500 ф.С | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Ввод ВН 500 ф.В | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Ввод ВН 500 ф.А | 18.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/003672
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 24.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006840
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 24.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006841
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 24.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006843
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 24.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006847
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 24.11.2020 | V02910006975 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006854
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 24.11.2020 | V02910006975 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/006871
ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004030
ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004030
ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-20/ТН_ОЭМ/004030
ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.С | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004034
ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.В | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004034
ОПН ТН 9 сек. 20 кВ ф.А | 27.02.2020 | P02910259223 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-20/ОПН_РВ/004034
АТ-5 | 26.01.2021 | V02910007134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000084
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 26.01.2021 | V02910007134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/000099
Т-13 | 24.04.2019 | P02910211666 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000800
РПН СН 220 | 24.04.2019 | P02910211666 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000803
Т-12 | 24.04.2019 | P02910211664 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000785
РПН СН 220 | 24.04.2019 | P02910211663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000797
РПН СН 220 | 24.04.2019 | P02910211664 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000798
Т-9 | 24.04.2019 | P02910211663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000779
РПН СН-220 кВ | 03.04.2017 | P02910182133 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000424
Т-8 | 25.04.2019 | P02910211662 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000869
РПН СН 220 | 25.04.2019 | P02910211662 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000871
АТ-11 | 19.11.2018 | P02910182060 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001047
АТ-10 | 16.11.2018 | P02910181368 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001048
АТ-7 | 16.11.2018 | P02910182390 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001050
РПН СН АТ-7 ф.А | 16.11.2018 | P02910182390 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001051
РПН СН АТ-7 ф.В | 16.11.2018 | P02910182390 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001052
РПН СН АТ-7 ф.С | 16.11.2018 | P02910182390 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001053
АТ-3 | 10.10.2018 | P02910181364 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001301
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 29.04.2019 | P02910211670 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000958
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 29.04.2019 | P02910211670 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000960
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 29.04.2019 | P02910211670 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000965
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 29.04.2019 | P02910211667 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000971
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 29.04.2019 | P02910211667 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000972
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 29.04.2019 | P02910211667 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000973
АТ-7 | 12.04.2018 | P02910182390 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000111
АТ-6 | 12.04.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000178
АТ-1 | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/001570
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 19.04.2019 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001574
Ввод ВН 220 ф.А | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод СН 110 ф.С | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод СН 110 ф.В | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод СН 110 ф.А | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод ВН 220 ф.С | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод ВН 220 ф.В | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002693
Ввод ВН 220 ф.В | 08.08.2019 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002687
Ввод ВН 220 ф.С | 08.08.2019 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002687
Ввод ВН 220 ф.А | 08.08.2019 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002687
АТ-6 | 15.03.2019 | P02910209630 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000221
РПН СН-110 кВ ф.А | 15.03.2019 | P02910209559 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000223
АТ-7 | 15.03.2019 | P02910209632 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000225
РПН СН-110 кВ ф.В | 15.03.2019 | P02910209559 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000227
РПН СН-110 кВ ф.С | 15.03.2019 | P02910209559 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000229
АТ-10 | 15.03.2019 | P02910209633 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000230
РПН СН-110 кВ ф.А | 18.03.2019 | P02910209630 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000234
РПН СН-110 кВ ф.В | 18.03.2019 | P02910209630 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000236
РПН СН-110 кВ ф.С | 18.03.2019 | P02910209630 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000238
РПН СН АТ-7 ф.А | 18.03.2019 | P02910209632 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000241
РПН СН АТ-7 ф.В | 18.03.2019 | P02910209632 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000243
РПН СН АТ-7 ф.С | 18.03.2019 | P02910209632 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000244
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 18.03.2019 | P02910209633 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000245
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 18.03.2019 | P02910209633 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000246
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 18.03.2019 | P02910209633 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000248
АТ-1 | 14.03.2019 | P02910209552 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000204
АТ-2 | 14.03.2019 | P02910209553 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000205
АТ-3 | 14.03.2019 | P02910209556 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000206
РПН СН-220 кВ | 14.03.2019 | P02910209552 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000207
РПН СН-220 кВ | 14.03.2019 | P02910209553 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000209
РПН СН-220 кВ | 14.03.2019 | P02910209556 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000210
АТ-4 | 14.03.2019 | P02910209558 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000211
АТ-5 | 15.03.2019 | P02910209559 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000219
РПН СН-220 кВ | 14.03.2019 | P02910209558 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000213
АТ-1 | 13.03.2019 | P02910209552 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000341
АТ-2 | 08.04.2019 | P02910209553 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000527
АТ-2 | 12.04.2019 | P02910209553 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МН/000587
АТ-11 | 20.03.2019 | P02910209634 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000272
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 20.03.2019 | P02910209634 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000274
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 20.03.2019 | P02910209634 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000276
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 20.03.2019 | P02910209634 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000278
АТ-6 | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001141
АТ-5 | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001155
Т-13 | 24.09.2018 | P02910181421 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001162
Т-12 | 24.09.2018 | P02910182636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001163
Т-9 | 24.09.2018 | P02910181355 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001164
Т-8 | 24.09.2018 | P02910182292 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001166
РПН СН-110 кВ ф.А | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001469
РПН СН-110 кВ ф.В | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001470
РПН СН-110 кВ ф.С | 28.09.2018 | P02910182470 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001471
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 16.11.2018 | P02910181368 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001482
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 16.11.2018 | P02910181368 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001483
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 16.11.2018 | P02910181368 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001484
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 19.11.2018 | P02910166849 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001485
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 19.11.2018 | P02910166849 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001486
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 19.11.2018 | P02910166849 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001487
Т-8 | 25.04.2019 | P02910211662 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000880
РПН СН 220 | 25.04.2019 | P02910211662 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000882
РПН СН 220 | 25.04.2019 | P02910211663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000886
Т-9 | 25.04.2019 | P02910211663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000884
Т-12 | 25.04.2019 | P02910211664 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000888
РПН СН 220 | 25.04.2019 | P02910211664 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000892
РПН СН 220 | 25.04.2019 | P02910211666 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000895
Т-13 | 25.04.2019 | P02910211666 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000893
АТ-2 | 18.04.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000709
АТ-11 | 26.04.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001020
РПН СН 220 Т-11 ф.А | 26.04.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/001022
РПН СН 220 Т-11 ф.В | 26.04.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/001023
РПН СН 220 Т-11 ф.С | 26.04.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/001024
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.А | 26.04.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001030
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.С | 26.04.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001031
Р КВЛ 500 ТЭЦ-26-Очаково ф.В | 26.04.2019 | P02910211670 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001033
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 26.04.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001036
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.С | 26.04.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001037
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.В | 26.04.2019 | P02910211667 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-19/АРГ_ШР/001038
РПН СН-220 кВ | 13.03.2019 | P02910209552 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000366
РПН СН-220 кВ | 13.03.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000368
АТ-2 | 13.03.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000369
АТ-3 | 13.03.2019 | P02910209556 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000370
РПН СН-220 кВ | 13.03.2019 | P02910209556 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000371
РПН СН-220 кВ | 13.03.2019 | P02910209558 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000373
АТ-4 | 13.03.2019 | P02910209558 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000374
АТ-5 | 13.03.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000375
РПН СН-110 кВ ф.А | 13.03.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000376
РПН СН-110 кВ ф.В | 13.03.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000377
РПН СН-110 кВ ф.С | 13.03.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000378
АТ-6 | 13.03.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000379
РПН СН-110 кВ ф.А | 13.03.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000380
РПН СН-110 кВ ф.В | 13.03.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000381
РПН СН-110 кВ ф.С | 13.03.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000392
АТ-7 | 13.03.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000393
РПН СН АТ-7 ф.А | 14.03.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000394
РПН СН АТ-7 ф.В | 14.03.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000395
РПН СН АТ-7 ф.С | 14.03.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000396
АТ-10 | 14.03.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000397
РПН СН 220 АТ-10 ф.А | 14.03.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000398
РПН СН 220 АТ-10 ф.В | 14.03.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000399
РПН СН 220 АТ-10 ф.С | 14.03.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000400
РПН СН-220 кВ | 21.09.2018 | P02910182133 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001447
РПН СН-220 кВ | 21.09.2018 | P02910182107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001448
АТ-2 | 21.09.2018 | P02910182107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001449
АТ-3 | 21.09.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001450
РПН СН-220 кВ | 21.09.2018 | P02910181364 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001451
АТ-4 | 21.09.2018 | P02910182063 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001452
РПН СН-220 кВ | 21.09.2018 | P02910182063 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001453
РПН СН 220 | 24.09.2018 | P02910182292 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001454
РПН СН 220 | 24.09.2018 | P02910181355 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001455
РПН СН 220 | 24.09.2018 | P02910182636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001456
РПН СН 220 | 24.09.2018 | P02910181421 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001457
РПН СН-220 кВ | 25.09.2018 | P02910182107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001458
РПН СН-110 кВ ф.А | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001459
РПН СН-110 кВ ф.В | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001460
РПН СН-110 кВ ф.С | 25.09.2018 | P02910181365 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001461
АТ-5 | 19.09.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002963
АТ-6 | 19.09.2019 | P02910209630 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002973
АТ-7 | 19.09.2019 | P02910209632 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002984
АТ-10 | 19.09.2019 | P02910209633 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002997
РПН СН-110 кВ ф.С | 19.09.2019 | P02910209559 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/002972
АТ-11 | 19.09.2019 | P02910209634 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003024
АТ-2 | 08.04.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000523
АТ-2 | 12.04.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000588
АТ-4 | 20.03.2019 | P02910209558 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000263
АТ-2 | 15.05.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002176
АТ-2 | 16.07.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002177
АТ-1 | 13.09.2019 | P02910209552 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002797
АТ-2 | 13.09.2019 | P02910209553 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002800
АТ-3 | 13.09.2019 | P02910209556 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002803
АТ-4 | 13.09.2019 | P02910209558 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002805
АТ-11 | 25.07.2019 | P02910209634 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/002688
Ввод ВН 220 ф.С | 30.05.2018 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001640
Ввод ВН 220 ф.В | 30.05.2018 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001640
Ввод ВН 220 ф.А | 30.05.2018 | P02910211664 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001640
Ввод ВН 500 ф.А | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
Ввод ВН 500 ф.С | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
Ввод ВН 500 ф.В | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003815
АТ-7 | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/003816
Ввод СН 110 ф.В | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
Ввод СН 110 ф.А | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
Ввод ВН 220 ф.С | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
Ввод ВН 220 ф.В | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
Ввод СН 110 ф.С | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
Ввод ВН 220 ф.А | 18.09.2019 | P02910209632 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003820
АТ-3 | 13.09.2019 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/003810
Ввод ВН 220 ф.А | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод СН 110 ф.С | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод СН 110 ф.В | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод СН 110 ф.А | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод ВН 220 ф.С | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод ВН 220 ф.В | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000403
Ввод ВН 220 ф.С | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000613
Ввод ВН 220 ф.В | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000613
Ввод ВН 220 ф.А | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000613
Ввод ВН 500 ф.С | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001664
Ввод ВН 500 ф.В | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001664
Ввод ВН 500 ф.А | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001664
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000399
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000399
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 12.12.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000399
Ввод ВН 220 ф.А | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод ВН 220 ф.В | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод ВН 220 ф.С | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод СН 110 ф.А | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод СН 110 ф.В | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод СН 110 ф.С | 09.08.2017 | P02910182390 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000407
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.В | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001665
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.С | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001665
Ввод СН 220 кВ АТ-3 ф.А | 10.10.2018 | P02910209556 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001665
Ввод СН 110 ф.А | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод ВН 220 ф.С | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод ВН 220 ф.В | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод СН 110 ф.В | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод СН 110 ф.С | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод ВН 220 ф.А | 29.10.2019 | P02910209559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003555
Ввод ВН 220 ф.С | 18.08.2008 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000011
Ввод ВН 220 ф.В | 18.08.2008 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000011
Ввод ВН 220 ф.А | 18.08.2008 | P02910214637 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000011
Ввод ВН 220 ф.С | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000415
Ввод ВН 220 ф.В | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000415
Ввод ВН 220 ф.А | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000415
Ввод ВН 500 ф.А | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000002
Ввод ВН 500 ф.В | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000002
Ввод ВН 500 ф.С | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000002
Ввод ВН 500 ф.В | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
Ввод ВН 500 ф.С | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
Ввод СН 220 ф.А | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
Ввод СН 220 ф.В | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
Ввод СН 220 ф.С | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
Ввод ВН 500 ф.А | 25.11.2019 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000002
АТ-6 | 19.07.2017 | P02910182470 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000490
Т-12 | 14.03.2017 | P02910182636 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-17/Т_РО/000496
Т-8 | 13.03.2017 | P02910182292 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-17/Т_РО/000495
АТ-4 | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АТ3/000349
АТ-1 | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АТ3/000365
Т-13 | 18.04.2018 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-18/Т_РО/000366
АТ-2 | 06.04.2017 | P02910182107 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000485
АТ-5 | 14.06.2017 | P02910181365 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000488
АТ-10 | 01.11.2016 | P02910181368 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-16/Т_АТ3/000036
Т-9 | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-18/Т_РО/000348
АТ-3 | 12.02.2017 | P02910181364 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ3/000484
РПН СН-220 кВ | 03.04.2017 | P02910182107 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000423
Ввод СН 220 ф.В | 01.01.2008 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000001
Ввод СН 220 ф.С | 01.01.2008 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000001
Ввод СН 220 ф.А | 01.01.2008 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000001
Ввод СН 220 ф.А | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000236
Ввод СН 220 ф.В | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000236
Ввод СН 220 ф.С | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000236
Ввод СН 220 ф.А | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000391
Ввод СН 220 ф.В | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000391
Ввод СН 220 ф.С | 01.04.2018 | P02910182063 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000391
Ввод СН 220 ф.С | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000003
Ввод СН 220 ф.В | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000003
Ввод СН 220 ф.А | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000003
Ввод ВН 500 ф.В | 01.04.2018 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000003
Ввод ВН 500 ф.В | 25.11.2017 | P02910260200 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000001
АТ-5 | 06.06.2020 | P02910205903 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/001748
АТ-6 | 06.06.2020 | P02910205904 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-20/ЛОПС/001749
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2018 | P02910182133 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000393
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 11.04.2008 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000004
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
Ввод ВН 500 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.С | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.В | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
Ввод СН 220 кВ АТ-1 ф.А | 04.04.2017 | P02910209552 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000814
АТ-11 | 01.01.2007 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-07/Т_АТ3/000021
АТ-3 | 01.01.2007 | P02910266836 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-07/Т_АТ3/000020
АТ-5 | 17.12.2020 | V02910007040 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/007149
АТ-2 | 17.12.2020 | V02910007040 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007156
АТ-5 | 17.12.2020 | V02910007040 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007157
АТ-7 | 17.12.2020 | V02910007040 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007158
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 17.12.2020 | V02910007040 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/007159
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 28.12.2020 | V02910007040 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-20/АРГ_ШР/007260
АТ-2 ввод 220 кВ ф.А | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000056
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000057
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000057
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000057
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000057
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 12.04.2019 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000057
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
АТ-2 ввод 220 кВ ф.А | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001137
АТ-2 | 21.03.2021 | P02910283863 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-21/Т_АТ3/001178
РПН СН АТ-7 ф.А | 12.04.2018 | P02910182390 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000357
Т-12 | 18.10.2017 | P02910182636 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000342
Ввод ВН 220 ф.В | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000253
Ввод ВН 220 ф.С | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000253
Ввод ВН 220 ф.А | 01.03.2018 | P02910181355 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВТИ/000253
Ввод ВН 220 ф.С | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000412
Ввод ВН 220 ф.В | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000412
Ввод ВН 220 ф.А | 28.06.2017 | P02910181421 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000412
Ввод ВН 220 ф.В | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
Ввод ВН 220 ф.С | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
Ввод СН 110 ф.А | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
Ввод СН 110 ф.В | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
Ввод СН 110 ф.С | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
Ввод ВН 220 ф.А | 09.08.2017 | P02910182060 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000410
АТ-7 | 01.01.2007 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-07/Т_АТ3/000011
АТ-2 | 01.01.2007 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-07/Т_АТ3/000013
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.В | 27.02.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000012
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.А | 27.02.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000012
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.С | 27.02.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000012
Ввод СН 220 кВ АТ-2 ф.В | 27.02.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000012
Ввод ВН 500 кВ АТ-2 ф.С | 27.02.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000012
Т-9 | 01.01.2007 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-07/Т_ТРРО/000015
Ввод ВН 220 ф.В | 24.06.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000013
Ввод ВН 220 ф.С | 24.06.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000013
Ввод ВН 220 ф.А | 24.06.2008 | P02910264684 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000013
Ввод ВН 220 ф.В | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН 220 ф.С | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод СН 110 ф.А | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод СН 110 ф.В | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод СН 110 ф.С | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН 220 ф.А | 12.07.2008 | P02910260129 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000016
Ввод ВН 220 ф.А | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
Ввод СН 110 ф.С | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
Ввод СН 110 ф.В | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
Ввод СН 110 ф.А | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
Ввод ВН 220 ф.С | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
Ввод ВН 220 ф.В | 24.03.2008 | P02910273479 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-08/ВВ_RIP/000020
АТ-10 | 19.05.2021 | V02910007287 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/002766
Р КВЛ 500 Западная-Очаково ф.А | 20.05.2021 | V02910007287 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0291-21/АРГ_ШР/002767
Участок Портал1-Портал2 | 08.04.2020 | P02910190552 | ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (РАСШИРЕННЫЙ) |  | 0291-20/Л_ВЛ00/000203
Участок Портал1-Портал2 | 09.04.2020 | P02910208122 | ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (РАСШИРЕННЫЙ) |  | 0291-20/Л_ВЛ00/000252

## 26_РЕЛ_ЗАЩ
26. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Присоединение | Название защиты РЗ | Тип РЗ, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
| Шкаф продольной дифференциальной защит | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф продольной дифференциальной защит | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф продольной дифференциальной защит | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф продольной дифференциальной защит | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф продольной дифференциальной защит | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №1 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №2 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №3 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №4 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №5 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500кВ №6 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №1 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №2 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №3 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №4 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №5 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф релейной защиты линии 220кВ №6 ABB | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линии 500 кВ ТЭЦ- | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф диф. защиты линии №83 в РЩ 220 кВза | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий 220 к | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты, |  | 2011
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты линий110 кВ | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 1 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 1 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 1 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 1 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 1 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ВЛ110 кВ Бр | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ВЛ110 кВ Бр | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ВЛ110 кВ Бр | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ВЛ110 кВ Бр | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 500 кВ 1-й системы шин | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 500 кВ 2-й системы шин | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 защиты трансформатора 220 кВ Т8 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 защиты трансформатора 220 кВ Т8 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 защиты трансформатора 220 кВ Т9 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 защиты трансформатора 220 кВ Т9 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 защиты трансформатора 220 кВ Т12 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 защиты трансформатора 220 кВ Т12 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 защиты трансформатора 220 кВ Т13 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 защиты трансформатора 220 кВ Т13 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки ни | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки ни | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки ни | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки ни | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 2 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 1-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 2-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 3-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 4-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 5-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 110 кВ 6-й секционирован | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 1-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 2-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 1-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 2-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 1-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 2-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 1-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты шин 220 кВ 2-й комплект 1-й | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 220 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 220 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 110 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 110 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 110 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф защиты секционного выключателя 110 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №3 резервных защит автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №3 резервных защит автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №3 резервных защит автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №3 резервных защит автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №1 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф №2 основной защиты автотрансформато | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит автотрансформатора | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит автотрансформатора | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит автотрансформатора | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит автотрансформатора | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит автотрансформатора | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 50 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 50 | Шкаф релейной защиты,

## 27_СЕТ_АВТО
27. СЕТЕВАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название СА | Тип СА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 28_ПРОТИВОАВАР_АВТ
28. ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ПА | Тип ПА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 29_РЕЖ_АВТОМ
29. РЕЖИМНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название РА | Тип РА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 30_РЕГ_АВТ
29. РЕГИСТРАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕССОВ
Присоединение | Название РАСП | Тип РАСП, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 31_ТЕХ_АВТ
31. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ТА | Тип ТА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 32_АСУ
32. АСУ ТП (ССПИ)
Наименование оборудования, Поставщик/ производитель АСУ ТП | Тип | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 33_СДТУ
33. СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Универсальное телеметрическое устройство | Устройство телемеханики | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф ШРНЗ-2 | Шкаф распределительный | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Система коллективного отображения информ | Система коллективного отображения видео | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Мультиплексор Т-130,2U 48/46V | Мультиплексор | 01.01.1900 | Оборудование связи
Мультиплексор Т-130(4Е1)/FC/13LH | Мультиплексор | 01.01.1900 | Оборудование связи
Мультиплексор Т-130(4Е1)/FC/13LH | Мультиплексор | 01.01.1900 | Оборудование связи
Сотовый телефон Nokia 1209 Blue | ОборудСотовСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Сотовый телефон Nokia 1209 Grey | ОборудСотовСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT W1C КВЛ Западная | Оборудование радиосвязи | 26.09.2012 | Оборудование связи
Каналообразующее оборудование ВЧ связи ш | Аппаратура ВЧ связи | 26.09.2012 | Оборудование связи
Шкаф технологического коммутационного ус | Шкаф коммуникационного сервера | 31.12.2012 | Оборудование СДТУ
HAW-CR2P2FBASD10_K1 / Маршрутизатор NE20 | Маршрутизатор | 09.06.2017 | Оборудование связи
HAW-CR5P03BASD73_K1 / Маршрутизатор NE40 | Маршрутизатор | 01.11.2018 | Оборудование связи
Мультиплексор Т-130(4Е1)/FC/13LH | Мультиплексор | 01.01.2022 | Оборудование связи

## 34_СИГН
34. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 35_ЗУ
35. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
35.1 Общие сведения
Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию (ТП,ПС) | Дата КР (реконструкции) (ТП,ПС) | Материал заземлителей (ТП,ПС) | Профиль соединительных шин (ТП,ПС) | Сечение соединительных шин (ТП,ПС) | Глубина залегания шин заземлителей (ТП,ПС) | Исполнительные схемы заземляющих устройств (ТП,ПС) | Электромагнитная совместимость оборудования (ПС) | Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации (ТП,ПС)
Переносное заземление 500 кВ | 01.01.1900 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д

## 35_СХЕМА
35.2 СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

## 35.3_ЗУ_ПРОВЕРКА
35.3 Результаты проверки заземляющего устройства энергообъекта(ТП,ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Сопротивление растеканию тока, Ом | Сопротивление растеканию тока без отходящих коммуникаций, Ом | Степень коррозии заземлителя | Пригодность к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания

## 35.4_ЗУ_ПРОВ_СВ
35.4. Результаты проверки связей оборудования энергообъекта с искусственным заземлителем (ТП, ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Наличие связи оборудования с заземляющим устройством | Сопротивление связи между оборудованием по искусственному заземлителю, Ом | Степень коррозии, % | Пригодность заземлителя оборудования к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания
| 0 |  | 0 | 0

## 35.5_ЗУ_НАПР_ПР
35.5. Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на энергообъекте
Наименование объекта | Дата проверки | Расчетный ток КЗ, кА | Время срабатывания защиты, с | Наибольшее значение напряжения прикосновения, В | Соответствие нормативным документам | Дата следующей проверки
| 0 | 0 | 0 | 0

## 36_ОСВЕЩ
36. Освещение
Наименование объекта | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения

## 39_ЗДАНИЯ
39. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПС
Наименование объектов недвижимости по свидетельствам гос. Регистрации | Описание материала конструктивных элементов |  |  |  |  | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Тех. Состояние | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
| Фундамент | Стены | Наружная и внутренняя отделка | Кровля | Сантехническое оборудование
Здание компрессорной № 5, производственн | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1900-01-01
Здание склада № 3, производственное, эта |  | ПАНЕЛИ Ж/Б |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1900-01-01

## 40_КОМПРЕС
40. КОМПРЕССОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тип компрессора | Завод изготовитель | Заводской номер | Мощность электродвигателя, кВт | Рабочее давление, атм | Время работы с момента монтажа, час | Время работы с момента последнего капитального ремонта, час | Дата последнего капитального ремонта | Тех. Состояние

## 41_ДАВЛ
41. СОСУДЫ (БАЛЛОНЫ), РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Марка сосуда | Регистрационный номер ТУ | Регистрационный номер ОПО | Объем, м3 | Рабочее давление, Мпа | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего наружного/внетреннего осмотра | Дата последних гидравлических испытаний | Дата последнего технического освидетельствования | Продление срока службы по результатам техосвидетельствования, до какого года