## ТИТУЛ
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Московское ПМЭС
ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ 35 кВ И ВЫШЕ
ПС-750 кВ Белый Раст8
(диспетчерское наименование)
Год постройки | 2000
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1969
Диспетчерское наименование | ПС-750 кВ Белый Раст8
(полное диспетчерское наименование)
Наименование проектной организации | ООО Проект ООО СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ ВАПМВАПВКП
Наименование строительно-монтажной организации | ООО Монтаж ПВПКАПВПЫВПЫ ВКПУКПУКПУКРУКП ЦТВОЛФИЫЛВРИМФОРЫМСВОФЫ ЬА ИЬТЫВИАСЫВТСИМ ЫТС МТ
Месторасположение (почтовый адрес)
Координаты: широта / долгота | 37.4398610 / 56.1239310
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету | 0209-1-12-02434
Кадастровый номер
Номер технического места | PS00180
Код АО ТИ | 123
Количество условных единиц | 3730.86
Индекс состояния / дата расчета | н/р / 00.00.0000

## ОГЛАВ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование | стр.
1 | Сводный перечень установленного оборудования | 4
2.1 | Индекс технического состояния | 7
2.2 | Дефекты | 19
3 | Схема электрических соединений подстанции | 32
4 | Схема установки блокировочных устройств | 33
5 | Схема питания собственных нужд и оперативных сетей | 34
6.1 | Автотрансформаторы | 35
6.2 | Трехобмоточные трансформаторы | 52
6.3 | Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщ.обмот. и ТСН) | 54
6.4 | Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | 72
6.5 | РПН/ПБВ | 73
7.1 | Шунтирующие реакторы (трех и однофазные) | 84
7.2 | Управляемые шунтирующие реакторы | 85
7.3 | Токоограничивающие реакторы | 86
7.4 | Реакторы заземляющие, компенсационные | 91
8.1 | Синхронные компенсаторы | 93
8.2 | Батареи статических конденсаторов | 94
8.3 | Статические тиристорные компенсаторы | 95
9 | Выключатели | 96
10 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 102
11 | Разрядники, ОПН | 111
12 | Предохранители | 115
13 | Секции шин | 117
14 | Масляное хозяйство | 118
15.1 | Комплектные распределительные устройства | 119
15.2 | Ячейка КРУН | 120
15.3 | Ячейка КРУЭ | 122
16 | Аккумуляторные батареи | 123
17 | Выпрямительные устройства, инверторы | 124
18 | Трансформаторы напряжения | 125
19 | Конденсатор связи | 128
20 | Трансформаторы тока | 129
21 | ВЧ-заградитель | 144
22 | Фильтр присоединения (ШОН) | 146
23 | Вводы 110 кВ и выше трансформаторов и выключателей | 149
24 | Подвесная и опорная изоляция | 153
25 | Данные об испытаниях | 154
26 | Релейная защита | 232
27 | Сетевая автоматика | 234
28 | Противоаварийная автоматика | 235
29 | Режимная автоматика | 236
30 | Регистрация аварийных событий и процессов | 237
31 | Технологическая автоматика | 238
32 | АСУ ТП (ССПИ) | 239
33 | Средства диспетчерского, технологического управления и связи | 240
34 | Пожарно-охранная сигнализация | 245
35.1 | Общие сведения о ЗУ | 246
35.2 | Схема заземления и молниезащиты | 247
35.3 | Результаты проверки ЗУ | 248
35.4 | Результаты проверки связей обор. энергообъекта с иск.зазем. | 249
35.5 | Результаты контрольных измер. U прикосн. на энергообъекте | 250
36 | Освещение | 251
39 | Производственные здания ПС | 252
40 | Компрессорное хозяйство | 255
41 | Сосуды (баллоны), работающие под давлением | 256

## 1.ОБОРУД
1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование группы оборудования | Тип | Класс напряжения, кВ | Мощность,МВА | Кол-во
01. Распределительные устройства | ОРУ | 750.000, 500.000 |  | 2
| КРУ с элегазовым оборудованием | 110 |  | 1
| КРУ | 10 |  | 2
| КРУН |  |  | 2
| Итого |  |  | 7
02. Трансформаторы силовые | АОДЦТН-417000/750/500/10 | 750 | 417 | 5
| АОДЦТН-417000/750/500/10 | 750 |  | 1
| ТМ-1000-6/0,4 | 6 | 1 | 1
| АТДЦТН-250000/500/110/10 | 500 | 250 | 1
| АТДЦТН-125000/220/110 У1 | 220 | 125 | 1
| ТДТНГ-40000/220/35/6 | 220 | 40 | 1
| ТРДН-40000/110/10/10 У1 | 110 | 40 | 1
| ТМ-630/10/0,4 | 10 | 0.63 | 2
| ТМГ-1000/10/0,4 У1 | 10 | 1 | 1
| ТМГ-250/10 У1 | 10 | 0.25 | 2
| ТМГ-630/10 | 10 | 0.63 | 3
| ТМГ-630/10/0,4 У1 | 10 | 0.63 | 2
| ТМГ-II-1000/10 У1 | 10 | 1 | 2
| ТМГ-630/10 |  |  | 1
| Итого |  | 2548.91 | 24
04. Высоковольтные выключатели (комплект) | HPL-800 B4 | 750 |  | 1
| GL-317 | 500 |  | 3
| ВНВ-500А-40/3150 У1 | 500 |  | 4
| LTB 145 D1/B 3полюс. | 110 |  | 17
| Sion 3AE | 10.000, 20.000 |  | 59
| 3AE1183 | 10 |  | 4
| ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000 | 10 |  | 3
| Итого |  |  | 91
05. Разъединители (комплект) | SPOL2T-785/3150 | 750 |  | 12
| VKSBIII-AM-550 | 500 |  | 6
| РЛНД-500 | 500 |  | 12
| РНДЗ-1-500 | 500 |  | 6
| РНДЗ-2-500 | 500 |  | 3
| РОНЗ-500 | 500 |  | 24
| РОНЗ-500/2000 | 500 |  | 9
| Полюс разъединителя | 35.000, 500.000 |  | 15
| TEC-245II*100 УХЛ1 | 220 |  | 10
| Полюс TEC-123-II*100 УХЛ1 | 110 |  | 2
| Разъединитель заземляющий 3полюс. | 110 |  | 1
| Разъединитель 3полюс. |  |  | 2
| Итого |  |  | 102
07. Токоограничивающие и специальные реакторы | CLR-90-1600-1,43 (10кВ) | 10 |  | 6
| EDL-10/50/3150 | 10 |  | 2
| Итого |  |  | 8
08. Трансформаторы напряжения | CPB-800 | 750 |  | 3
| НДЕ-М-750 У1 | 750 |  | 3
| DFK-525 | 500 |  | 6
| НДЕ-500 | 500 |  | 9
| ЗНОМ-15 | 15 |  | 6
| CPB-123 | 110 |  | 12
| НТМИ-10 | 10 |  | 6
| ТН 3-фазн. | 10 |  | 6
| Итого |  |  | 51
09. Трансформаторы тока | CTH-765 | 750 |  | 6
| CA-525 | 500 |  | 4
| ТФНКД-500 | 500 |  | 23
| IMB-123 | 110 |  | 21
| ТГМ-110 | 110 |  | 15
| ТФНД-110 | 110 |  | 15
| GIS12D 1000/5 | 10 |  | 6
| ТОЛ-10-1000/5 | 10 |  | 180
| Итого |  |  | 270
10. Грозозащита (порталы СШ) | Портал СШ | 110 |  | 1
| Итого |  |  | 1
10. Грозозащита (мачты), 12. Масляное хозяйство, 06. Компенсирующие устройства ( | Отсутствует |  |  | 0
10. Грозозащита (ОПН и разрядники) | 3EQ3 612-5PN5 | 750 |  | 3
| EXLIM P396-GH 550 | 500 |  | 6
| ОПН-500 У1 | 500 |  | 3
| ОПН-500 УХЛ1 | 500 |  | 3
| 3EP2 192-2PD32-1NE | 220 |  | 3
| EXLIM R072-CN123 УХЛ1 | 110 |  | 2
| EXLIM R096-CH123 | 110 |  | 9
| ОПН-110 | 110 |  | 3
| MWD-12 | 10 |  | 3
| MWK-12 | 10 |  | 9
| SBK-0-15/10.1 | 10 |  | 18
| ОПН-10 | 10 |  | 12
| Итого |  |  | 74
11. Аккумуляторная батарея |  | 0.23 |  | 2
| МОДЕЛЬ АБ | 0.23 |  | 1
| МОДЕЛЬ АБ 2 | 0.23 |  | 1
| Итого |  |  | 4
13. Компрессорное хозяйство | Компрессор | 0.4 |  | 5
| Итого |  |  | 5
14. Устройство для подъема трансформатора | Подъемники (вышки) |  |  | 4
| Итого |  |  | 4
15. Дизель-генераторы (мощность, параметры, схема подключения) | Дизель-генератор |  |  | 1
| Дизель-генератор |  | 250 | 1
| Итого |  | 250 | 2
16. Собственные нужды (схема, источники) | Панель/щит СН | 0.4 |  | 1
| Итого |  |  | 1

## 2.1_ИТС
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
2.1. Индекс технического состояния
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | ИТС | Дата расчета
Трансформатор силовой - автотрансформатор | АТ-1 ф.А | 93 | 18.10.2021
| АТ-1 ф.В | 89 | 16.04.2021
| АТ-1 ф.С | 84.313 | 16.04.2021
| АТ-2 ф.А | 73 | 16.04.2021
| АТ-2 ф.В | 89 | 16.04.2021
| АТ-2 ф.С | 86.3 | 16.04.2021
| АТ-4 | 88.5 | 16.04.2021
| АТ-5 | 88.5 | 16.04.2021
Трансформатор силовой трехобмоточный | Отсутствует | н/р
Трансформатор силовой двухобмоточный | КТП-1 | н/р
| КТП-2 | н/р
| КТП-3 | н/р
| КТП-4 | н/р
| КТП-7 | н/р
| КТП-8 | н/р
| Т-43 | н/р
| Т-50 | н/р
| ТСН-10 | н/р
| ТСН-11 | н/р
| ТСН-4 | н/р
| ТСН-5 | н/р
| ТСН-6 | н/р
| ТСН-9 | н/р
Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | Отсутствует | н/р
РПН/ПБВ | РПН АТ-4 ф.А | 100 | 16.04.2021
| РПН АТ-4 ф.В | 100 | 16.04.2021
| РПН АТ-4 ф.С | 100 | 16.04.2021
| РПН АТ-5 ф.А | 100 | 14.12.2021
| РПН АТ-5 ф.В | 99 | 14.12.2021
| РПН АТ-5 ф.С | 98 | 14.12.2021
| РПН СН-110кВ ф.А | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110кВ ф.В | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-110кВ ф.С | 100 | 17.02.2021
| РПН СН-35кВ | 100 | 17.02.2021
| РПН Т-6 | 100 | 17.02.2022
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 100 | 18.10.2021
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 100 | 16.04.2021
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 100 | 16.04.2021
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 100 | 16.04.2021
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 100 | 16.04.2021
| РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 100 | 16.04.2021
Шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Управляемые шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Токоограничивающие реакторы | Реактор 10кВ АТ-4 ф.А | н/р
| Реактор 10кВ АТ-4 ф.В | н/р
| Реактор 10кВ АТ-4 ф.С | н/р
| Реактор 10кВ АТ-5 ф.А | н/р
| Реактор 10кВ АТ-5 ф.В | н/р
| Реактор 10кВ АТ-5 ф.С | н/р
Реакторы заземляющие, компенсационные | ДГК-3 | н/р
| ДГК-4 | н/р
Синхронные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Батареи статических конденсаторов | Отсутствует | н/р
Статические тиристорные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Выключатели | ВВ-2СШ АТ-2 | 92 | 16.04.2021
| ВВ-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | 92 | 16.04.2021
| ВВ-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная | 92 | 16.04.2021
| ВВ-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст | 92 | 16.04.2021
| ВВк 10 ТСН-6 | н/р
| ВВк 10 кВ Вертикаль 5 | н/р
| ВВк 10 кВ СКС 1 | н/р
| ВВк 10 кВ СКС 2 | н/р
| ВВк 10 кВ Т-50 | н/р
| ВВк-10 1М | н/р
| ВВк-10 Вертикаль 1 | н/р
| ВВк-10 Вертикаль 2 | н/р
| ВВк-10 Вертикаль 3 | н/р
| ВВк-10 Вертикаль 4 | н/р
| ВВк-10 Горки-1 | н/р
| ВВк-10 Горки-2 | н/р
| ВВк-10 Горки-3 | н/р
| ВВк-10 ДГК-3 | н/р
| ВВк-10 ДГК-4 | н/р
| ВВк-10 ДГК-5 | н/р
| ВВк-10 ДГК-6 | н/р
| ВВк-10 КТП-1 | н/р
| ВВк-10 КТП-2 | н/р
| ВВк-10 КТП-3 | н/р
| ВВк-10 КТП-4 | н/р
| ВВк-10 КТП-7 | н/р
| ВВк-10 КТП-8 | н/р
| ВВк-10 Логистика 1 | н/р
| ВВк-10 Логистика 2 | н/р
| ВВк-10 Мега-Мечта 1 | н/р
| ВВк-10 Мега-Мечта 2 | н/р
| ВВк-10 Н-1 | н/р
| ВВк-10 Н-2 | н/р
| ВВк-10 Национал Энерджи | н/р
| ВВк-10 Пестово 1 | н/р
| ВВк-10 Пестово 2 | н/р
| ВВк-10 Резерв | н/р
| ВВк-10 Резерв | н/р
| ВВк-10 Резерв | н/р
| ВВк-10 Резерв | н/р
| ВВк-10 Резерв (яч. 308) | н/р
| ВВк-10 Резерв (яч. 508) | н/р
| ВВк-10 ТЛЦ Белый Раст 1 | н/р
| ВВк-10 ТЛЦ Белый Раст 2 | н/р
| ВВк-10 ТСН-10 | н/р
| ВВк-10 ТСН-11 | н/р
| ВВк-10 ТСН-4 | н/р
| ВВк-10 ТСН-5 | н/р
| ВВк-10 ТСН-9 | н/р
| ВВк-10 Фид-2 | н/р
| ВВк-10 Фид-4 | н/р
| ВВк-10 Фид. 1 | н/р
| ВВк-10 Фид. 3, 5 | н/р
| ВВк-10 Фидер 507 | н/р
| ВВк-10 Фидер 607 | н/р
| ВВк-10кВ АТ-4 | н/р
| ВВк-10кВ АТ-5 | н/р
| ВВк-10кВ НН1 Т-6 | н/р
| ВВк-10кВ НН1 Т-7 | н/р
| ВВк-10кВ НН2 Т-6 | н/р
| ВВк-10кВ НН2 Т-7 | н/р
| ВГ-750кВ В-2 АТ-2 | 100 | 16.04.2021
| СВВк 10 кВ 1-3 с. | н/р
| СВВк 10 кВ 4-2 с. | н/р
| СВВк 2-1сек. | н/р
| СВВк 3-1сек. | н/р
| СВВк 3-4сек. | н/р
| СВВк 4-2сек. | н/р
| СВВк 5-6сек. | н/р
| СВВк-10 1-2сек. | н/р
| ЭВ 110 кВ Резерв №1 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ 110 кВ Резерв №2 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ 110 кВ Резерв №3 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ 110 кВ Резерв №4 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | 93 | 16.04.2021
| ЭВ Т-6 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ Т-7 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | 96 | 16.04.2021
| ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная | 96 | 16.04.2021
| ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст | н/р
| ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | 93 | 16.04.2021
| ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | 93 | 16.04.2021
Разъединители, отделители, короткозамыкатели | ГР-2СШ АТ-2 ф.А | н/р
| ГР-2СШ АТ-2 ф.В | н/р
| ГР-2СШ АТ-2 ф.С | н/р
| ГР-500кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ГР-500кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ГР-500кВ АТ-1 ф.С | н/р
| ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.А | н/р
| ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.В | н/р
| ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.С | н/р
| ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.А | н/р
| ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.В | н/р
| ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.С | н/р
| ЗН 110кВ Т-7 | н/р
| ЗН 2секции110 кВ в ячейке ТН | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | н/р
| ЗН ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.С | н/р
| ЗН КС ВЛ-750кВ ф.А | н/р
| ЗН КС ВЛ-750кВ ф.В | н/р
| ЗН КС ВЛ-750кВ ф.С | н/р
| ЗН ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | н/р
| ЗН-1сек. 110кВ | н/р
| ЗН-2сек. 110кВ | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
| ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.А | н/р
| ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.В | н/р
| ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.С | н/р
| ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.А | н/р
| ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.В | н/р
| ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.С | н/р
| Р "0" 110кВ Т-6 | н/р
| Р "0" 110кВ Т-7 | н/р
| Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | н/р
| Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | н/р
| Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
| СР 3-4 секции 10 кВ (яч. 401) | н/р
| СР 5-6 секции 10 кВ (яч. 601) | н/р
| ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.А | н/р
| ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.В | н/р
| ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.С | н/р
| ШР 1СШ 500кВ ф.А | н/р
| ШР 1СШ 500кВ ф.В | н/р
| ШР 1СШ 500кВ ф.С | н/р
| ШР 500кВ АТ-4 ф.А | н/р
| ШР 500кВ АТ-4 ф.В | н/р
| ШР 500кВ АТ-4 ф.С | н/р
| ШР 500кВ АТ-5 ф.А | н/р
| ШР 500кВ АТ-5 ф.В | н/р
| ШР 500кВ АТ-5 ф.С | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
| ШР-2СШ АТ-2 ф.А | н/р
| ШР-2СШ АТ-2 ф.В | н/р
| ШР-2СШ АТ-2 ф.С | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
Разрядники, ОПН | ОПН 10кВ АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН 10кВ АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.С | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.С | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.С | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.А | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.В | н/р
| ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 500 кВ АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН нейтрали Т-6 | н/р
| ОПН нейтрали Т-7 | н/р
| ОПН-10 АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН-10 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-10 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-10 АТ-2 ф.А | н/р
| ОПН-10 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-10 АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.С | н/р
| ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.А | н/р
| ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.В | н/р
| ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.С | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.А | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.В | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.С | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН-110 Т-6 ф.А | н/р
| ОПН-110 Т-6 ф.В | н/р
| ОПН-110 Т-6 ф.С | н/р
| ОПН-110 Т-7 ф.А | н/р
| ОПН-110 Т-7 ф.В | н/р
| ОПН-110 Т-7 ф.С | н/р
| ОПН-500 АТ-1 ф.A | 76.923 | 07.02.2019
| ОПН-500 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-500 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-500 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН-500 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-500 АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН-750 АТ-1 ф.A | 57.692 | 18.02.2019
| ОПН-750 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-750 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.С | н/р
Секции шин | 1 сек. 10 кВ | н/р
| 1 сек. 110кВ | н/р
| 1 сш 500кВ | 90 | 15.12.2022
| 2 сек. 10 кВ | н/р
| 2 сек. 110кВ | н/р
| 2 сш 500кВ | н/р
| 3 сек. 10 кВ | н/р
| 4 сек. 10 кВ | н/р
| 5 сек. 10 кВ | н/р
| 6 сек. 10 кВ | н/р
| СШ 750кВ | н/р
| Сборка 10кВ АТ-1 | н/р
| Сборка 10кВ АТ-2 | н/р
Аккумуляторная батарея | АБ-1 ГЩУ | н/р
| АБ-1 РЩ-110 кВ | н/р
| АБ-2 РЩ-110 кВ | н/р
| Аккумуляторная батарея стационарная в ко | н/р
Трансформатор напряжения | НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | н/р
| НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | н/р
| НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | н/р
| НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | 83.333 | 11.02.2019
| НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | н/р
| НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | н/р
| ТН 1СШ 500кВ ф.А | н/р
| ТН 1СШ 500кВ ф.В | н/р
| ТН 1СШ 500кВ ф.С | н/р
| ТН 2 СШ 500 кВ ф.А | н/р
| ТН 2 СШ 500 кВ ф.В | н/р
| ТН 2 СШ 500 кВ ф.С | н/р
| ТН АТ-4 ф.А | н/р
| ТН АТ-4 ф.В | н/р
| ТН АТ-4 ф.С | н/р
| ТН АТ-5 ф.А | н/р
| ТН АТ-5 ф.В | н/р
| ТН АТ-5 ф.С | н/р
| ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | н/р
| ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | н/р
| ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | н/р
| ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | н/р
| ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | н/р
| ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | н/р
| ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | н/р
| ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | н/р
| ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | н/р
| ТН-10 1 сек. | н/р
| ТН-10 2 сек. | н/р
| ТН-10 3 сек. | н/р
| ТН-10 4 сек. | н/р
| ТН-10 5 сек. | н/р
| ТН-10 6 сек. | н/р
| ТН-10 АТ-1 ф.А | н/р
| ТН-10 АТ-1 ф.В | н/р
| ТН-10 АТ-1 ф.С | н/р
| ТН-10 АТ-2 ф.А | 80 | 20.02.2019
| ТН-10 АТ-2 ф.В | н/р
| ТН-10 АТ-2 ф.С | н/р
| ТН-10кВ АТ-4 | н/р
| ТН-10кВ АТ-5 | н/р
| ТН-10кВ НН1 Т-6 | н/р
| ТН-10кВ НН1 Т-7 | н/р
| ТН-10кВ НН2 Т-6 | н/р
| ТН-10кВ НН2 Т-7 | н/р
| ТН-1сек.110кВ ф.А | н/р
| ТН-1сек.110кВ ф.В | н/р
| ТН-1сек.110кВ ф.С | н/р
| ТН-2сек.110кВ ф.А | н/р
| ТН-2сек.110кВ ф.В | н/р
| ТН-2сек.110кВ ф.С | н/р

## 2.2_ДЕФ
2.2. Дефекты (неустраненные)
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | Название дефекта | Критичность дефекта | Дата обнаружения | Плановая дата устранения
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Треск, шумы внутри бака | 0 | 24.01.2023 | 31.01.2023
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 26.08.2022
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Неисправность ЭМБ | 0 | 20.05.2022
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Неисправность механических блокировок | 0 | 20.05.2022 | 31.05.2022
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | ВнутД фВ Аном нагр поверх в зоне ДГ кам | 0 | 20.05.2022 | 31.05.2022
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Отл.темп.АЭ от темп.др-х АЭ при ТВК > 5° | 0 | 28.12.2021 | 31.12.2022
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Исчерпание коммутационного ресурса | 0 | 28.12.2021 | 31.12.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Заявка на создание дефекта в Службу НСИ | 0 | 08.12.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-43 | Аномальный нагрев поверхн. бака | 0 | 27.10.2021 | 29.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Неверные показания указател.полож. на ЩУ | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Неисправность устройств АРН | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Подтеки мастики, загрязнение поверхности | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | TG диэл. пот. 20C конденс.делителя >0,8% | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Неисправн. блокиров.сетчатого ограждения | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Коррозия бандажа, хомута крепления | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Откл./смещ. констр. от проект.положения | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Неисправность ЭМБ | 0 | 26.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Течь из под привода ПБВ Интенсивная | 0 | 25.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Загрязнение изоляции | 0 | 25.10.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Загромождение площадки вокруг КРУН | 0 | 13.09.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Неверные показания указател.полож. на ЩУ | 0 | 11.08.2021 | 12.08.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Развившийся дефект контактных соед. | 0 | 10.08.2021 | 06.09.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Зашламление (отсутствие) силикагеля | 0 | 09.08.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Отсутствие заземления корпуса | 0 | 09.08.2021 | 09.08.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Загрязнено стекло газового реле | 0 | 09.08.2021 | 11.08.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Дефекты азотной защиты | 0 | 26.07.2021 | 09.08.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | РЗА.ЭМ.Межвитк замыкание в обмотке реле | 0 | 23.07.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Дефекты азотной защиты | 0 | 23.07.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Неисправность пленочной защиты | 0 | 23.07.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-43 |  | 0 | 13.07.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Течь масла | 0 | 07.07.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С |  | 0 | 31.05.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Течь масла из-под углового редуктора РПН | 0 | 26.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Низкий уровень масла в баке контактора | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Низкий уровень масла | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Течь масла Намокание/отпотевание | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Загрязнение | 0 | 23.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Течь масла через уплотнение разъёма бака | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Скол изолятора вывода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Увлажнение силикагеля | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Неисправность электродвигателя обдува | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Дефекты маслонасосов охлаждения | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Загрязнение изоляции | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Скол изолятора вывода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Увлажнение силикагеля | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Течь масла через резин.уплотнения вводов | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Течь масла через уплотнения маслопровода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Увлажнение силикагеля | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Скол изолятора вывода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Скол изолятора вывода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Течь масла через сварные швы | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Загрязнение изоляции | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Скол изолятора вывода | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 16.03.2021
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Течь масла | 0 | 25.05.2020
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Плохо читаемое диспетчерское наименовани | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Загрязнение изоляции | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-6 | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Низкий уровень масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Низкий уровень масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Плохо читаемое диспетчерское наименовани | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Загрязнение изоляции | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Низкий уровень масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Следы подтекания масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Низкий уровень масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Следы подтекания масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Следы подтекания масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Следы подтекания масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Низкий уровень масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.С | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Следы подтекания масла | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 01.03.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Загрязнение изоляции | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Низкий уровень масла | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Отсутствуют температурные отметки | 0 | 18.02.2019
Трансформаторы силовые/авто |  | Значительное нарушение ЛК покрытия | 0 | 07.02.2019
Трансформаторы силовые/авто |  | Отсутствие смазки в редукторе привода | 0 | 07.02.2019
Трансформаторы силовые/авто |  | Загрязнение изоляции | 0 | 07.02.2019
Трансформаторы силовые/авто |  | Низкий уровень масла | 0 | 07.02.2019
Трансформаторы силовые/авто |  | Увлажнение силикагеля | 0 | 07.02.2019
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Нарушение лакокрасочного покрытия | 0 | 28.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Увлажнение силикагеля | 0 | 28.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | Т-7 | Течь масла через резин.уплотнения вводов | 0 | 28.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Загрязнение изоляции | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Загрязнение изоляции | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Не соответствие уровня масла показаниям | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Не соответствие уровня масла показаниям | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Загрязнение изоляции | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Загрязнение изоляции | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Течь масла через уплотнения фланцев | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-5 | Дефекты крыльчатки вентилятора | 0 | 27.04.2018
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Значительное нарушение ЛК покрытия | 0 | 07.09.2017
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | ВнешИзол фС Трещина внешней изоляции | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | ВнешИзол фС Трещина фарфоровой покрышки | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | ВнешИзол фС Сколы фарфоровой покрышки | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | ВнешИзол фС Сколы внешней изоляции | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность механических блокировок | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Изменение цвета полимерной изоляции | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Загрязнение изоляции | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность механических блокировок | 0 | 20.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность ВЧ-поста | 0 | 12.07.2022 | 31.07.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность ПРД | 0 | 22.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность ВЧ-поста | 0 | 22.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | РЗА.ЭМ.Затирание подвижной части реле | 0 | 21.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность канала связи | 0 | 21.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | РЗА.ЭМ.Дребезг контактов реле | 0 | 20.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | РЗА.ЭМ.Залипание якоря реле | 0 | 20.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Отключение автомата цепей напряжения | 0 | 15.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Небаланс по 3U0 | 0 | 15.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность цепей сигнализации (+ШС) | 0 | 15.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность цепей питания (+ШП) | 0 | 15.04.2022 | 31.05.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность цепей напряжения | 0 | 15.04.2022 | 31.05.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность ВЧ-канала | 0 | 12.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность токовых цепей | 0 | 11.04.2022 | 30.04.2022
Релейная защита и автоматика -Электромеханические | РЗА, технолог. защиты и системы упр-я | Неисправность цепей управления (+ШУ) | 0 | 11.04.2022
РПН/ПБВ | АТ-1 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
РПН/ПБВ | АТ-1 ф.В | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
РПН/ПБВ | АТ-2 ф.А | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
РПН/ПБВ | АТ-2 ф.В | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
РПН/ПБВ | АТ-2 ф.С | Увлажнение силикагеля | 0 | 01.03.2019
РПН/ПБВ | АТ-2 ф.В | Зашламление (отсутствие) силикагеля | 0 | 27.04.2018
РПН/ПБВ | АТ-2 ф.А | Не соответствие уровня масла показаниям | 0 | 01.03.2018
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 |  | 0 | 22.06.2022
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 |  | 0 | 03.06.2022 | 30.06.2022
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Повреждение заземляющих ножей | 0 | 22.04.2022 | 30.04.2022
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Разгерметизация/Разрыв полимерной изоляц | 0 | 22.04.2022 | 31.05.2022
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Нарушение крепления корпуса | 0 | 14.01.2022 | 25.02.2022
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Неверные показания указател.полож. на ЩУ | 0 | 19.11.2021 | 19.11.2021
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Аномальный/Локальный нагрев БН | 0 | 25.10.2021 | 26.10.2021
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Обрыв бандажа, крепления | 0 | 22.10.2021 | 25.10.2021
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Неисправность устройств АРН | 0 | 15.09.2021
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Разрушение (шелушение) окрас. покрытия | 0 | 15.09.2021 | 04.10.2021
Подстанции | ПС-750 кВ Белый Раст8 | Дефекты болтовых соединений | 0 | 11.08.2021
Ограничители перенапряжения | ОПН 10кВ АТ-5 | Ослабление бандажа, крепления | 0 | 19.07.2022 | 31.07.2022
Ограничители перенапряжения | ОПН 10кВ АТ-5 | Ослабление крепления подкоса | 0 | 19.07.2022 | 31.07.2022
Выключатели | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ Т-7 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ Т-7 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ Т-6 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ Т-6 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №4 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №4 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №3 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №3 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №2 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №2 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №1 | Загрязнение изоляции | 0 | 17.03.2021
Выключатели | ЭВ 110 кВ Резерв №1 | Окисление контактных соединений | 0 | 17.03.2021
Вводы | АТ-1 ф.А | Трещины в балке покрытия | 0 | 01.12.2021
Вводы | АТ-1 ф.А | Отклонение от горизонтали балки покрытия | 0 | 01.12.2021
Вводы |  |  | 0 | 14.09.2020

## 3_СХЕМА_ПС
3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

## 4_СХЕМА_БЛ
4. СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

## 5_СХЕМА_СНиОЦ
5. СХЕМА ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

## 6.1_АВТОТР
6. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
6.1. Автотрансформаторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-5
Тип |  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110 У1
Заводской номер |  |  |  | 91843
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-30699
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1975
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.09.1975
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 125
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 0.05
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 314
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 596
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3300
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 30.6
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 18.9
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.28
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.1
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 30.6
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 18.9
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 82
Масса съемной части, кг |  |  |  | 82
Масса полная, т |  |  |  | 186
Масса масла, кг |  |  |  | 64
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2019 | СР P02910168394 |  |  | P02910168394
30.09.2019 | СР P02910237669 |  |  | P02910237669
30.09.2017 | СР P02910101639 |  |  | P02910101639
30.09.2017 | СР P02910065624 |  |  | P02910065624
30.09.2017 | СР P02910065626 |  |  | P02910065626
31.08.2015 | СР P02910102891 |  |  | P02910102891
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
31.08.2022 |  | 31.08.2017
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 73
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН СН-110кВ ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110кВ ф.В |  |  |  | 100
ИТСРПН СН-110кВ ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН-10кВ АТ-5 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН-10кВ АТ-5 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН-10кВ АТ-5 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали ВН АТ-5 |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН-110кВ АТ-5 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН-110кВ АТ-5 ф.В |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-5
Тип |  |  |  | АТДЦТН-250000/500/110/10
Заводской номер |  |  |  | 158191
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-12365
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 40
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 20
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 100
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 288.7
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1192.9
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 5498.6
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.7
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 20.5
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.08
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 15
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | GmbH - MR
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.7
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 36.3
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 18.3
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 170
Масса съемной части, кг |  |  |  | 170
Масса полная, т |  |  |  | 295
Масса масла, кг |  |  |  | 65
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 88.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
ИТСРПН АТ-5 ф.А |  |  |  | 100
ИТСРПН АТ-5 ф.В |  |  |  | 99
ИТСРПН АТ-5 ф.С |  |  |  | 98
ИТСВвод НН 10 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 ф.С |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.A
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 130420
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68510
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1990
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1990
Ном. мощность Sном, МВА
Ном. мощность обмотки ВН, кВА
Ном. мощность обмотки СН, кВА
Ном. мощность обмотки НН, кВА
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 750
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 963
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1445
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3084
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.8
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 75
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 58.9
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 10
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 10
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | Н/Д
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.5
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 75
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 58.9
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.5
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 75
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 45
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т |  |  |  | 33
Масса активной части, т |  |  |  | 122
Масса съемной части, кг |  |  |  | 122
Масса полная, т |  |  |  | 242
Масса масла, кг |  |  |  | 56
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2017 | СР СР |  |  | P02910101690
30.09.2015 | СР СР |  |  | P02910101595
30.04.2015 | СР СР |  |  | P02910102878
30.09.2011 | СР СР |  |  | P02910028794
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 18.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 93
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-1 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 500 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.B
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 130419-ТЕСТ
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68511
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1986
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1987
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 417
Ном. мощность обмотки ВН, кВА
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 8.08
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 750
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 963
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1445
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3084
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.9
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 76.6
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 60.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.07
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.5
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 76.6
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 60.4
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.5
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 76.6
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 60.4
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т |  |  |  | 9
Масса активной части, т |  |  |  | 3
Масса съемной части, кг |  |  |  | 7
Масса полная, т |  |  |  | 242
Масса масла, кг |  |  |  | 56
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 89
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-1 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 500 кВ АТ-1 ф.B |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.C
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 92804
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68512
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1975
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1977
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 417
Ном. мощность обмотки ВН, кВА
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 8.08
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 750
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 964
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1446
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3180
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.1
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.07
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.1
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.1
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 156
Масса съемной части, кг |  |  |  | 156
Масса полная, т |  |  |  | 330
Масса масла, кг |  |  |  | 86
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 84.31
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-1 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 500 кВ АТ-1 ф.C |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С |  |  |  | 93.75
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.A
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 101890
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68513
Дата изготовления (год) |  |  |  | Н/Д
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | Н/Д
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 417
Ном. мощность обмотки ВН, кВА
Ном. мощность обмотки СН, кВА
Ном. мощность обмотки НН, кВА
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1445
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3180
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.67
Диапазон регулирования напряжения, % |  |  |  | 10
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Н/Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | Н/Д
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т |  |  |  | 7
Масса активной части, т |  |  |  | 156
Масса съемной части, кг |  |  |  | 156
Масса полная, т |  |  |  | 330
Масса масла, кг |  |  |  | 70
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2019 | СР СР |  |  | P02910168394
30.09.2019 | СР СР |  |  | P02910237669
30.09.2017 | СР СР |  |  | P02910101639
30.09.2017 | СР СР |  |  | P02910065624
30.09.2017 | СР СР |  |  | P02910065626
31.08.2015 | СР СР |  |  | P02910102891
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 73
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 37.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-2 ф.А |  |  |  | 76.6
ИТСВвод СН 500 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.B
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 99028
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68514
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1977
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1977
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 417
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 8.08
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 750
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 11
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 962
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1445
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3180
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.2
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 79.5
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 65.9
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.11
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.2
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 79.5
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 65.9
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.2
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 79.5
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 65.9
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 156
Масса съемной части, кг |  |  |  | 156
Масса полная, т |  |  |  | 330
Масса масла, кг |  |  |  | 70
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2019 | СР СР |  |  | P02910200417
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 89
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-2 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод 500 кВ АТ-2 ф.B |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.C
Тип |  |  |  | АОДЦТН-417000/750/500/10
Заводской номер |  |  |  | 99029
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68515
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1977
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 30.09.1977
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 417
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 0.1
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 8.08
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 750
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 500
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 11
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 962
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1446
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3180
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.3
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80.7
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.9
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.07
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН |  |  |  | 713
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.3
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80.7
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.9
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 11.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 80.7
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 66.9
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 156
Масса съемной части, кг |  |  |  | 156
Масса полная, т |  |  |  | 330
Масса масла, кг |  |  |  | 70
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
30.09.2019 | СР СР |  |  | P02910200418
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 16.04.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 86.3
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 75
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 85
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 25
ИТСРПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 10 кВ АТ-2 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод 500 кВ АТ-2 ф.C |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р

## 6.2_ТСЗ
6.2. Трехобмоточные трансформаторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | Т-3
Тип |  |  |  | ТДТНГ-40000/220/35/6
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Электрозавод»
Заводской номер |  |  |  | 949792
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-30227
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1969
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1969
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 40000
Ном. мощность обмотки ВН, % |  |  |  | 40000
Ном. мощность обмотки СН, %
Ном. мощность обмотки НН, %
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 220
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 35
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 100.5
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 598
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 3500
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 19.9
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 12.75
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 7.4
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.7
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | УН/УН/Д
Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНТ-
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Электрозавод»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 20.3
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 12.6
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 7.64
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 65.6
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 169.8
Масса масла, кг |  |  |  | 62
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
21.08.2023 |  | 21.08.2018
Техническое состояние

## 6.3_ТС2
6.3. Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщепленной обмоткой, в т.ч. трансформаторы собственных нужд)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-6
Тип |  |  |  | ТРДН-40000/110/10/10 У1
Завод изготовитель |  |  |  | Запорожский трансформаторный з
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 158189
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12540
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 10.12.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 40000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 110
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 200.8
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1099.7
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.08
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д-Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНТА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН |  |  |  | 11.2
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН |  |  |  | 10.5
Sном НН |  |  |  | 12600
Sном НН(2) |  |  |  | 12600
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 11.2
Uк вн-нн2, кВ |  |  |  | 10.5
Uк нн1-нн2, кВ |  |  |  | 10.5
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 69
Масса съемной части, кг |  |  |  | 4
Масса полная, т |  |  |  | 136.5
Масса масла, кг |  |  |  | 17
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 17.02.2022
ИТС тр-ра |  |  |  | 76.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 87.5
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 50
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-1
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10/0,4 У1
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 15435
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1973
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1978
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 36.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.57
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.16
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 1.99
Масса масла, кг |  |  |  | 560
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-2
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10/0,4 У1
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 38506
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12548
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1978
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1980
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 36.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.68
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 12
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.28
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 1.99
Масса масла, кг |  |  |  | 560
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-3
Тип |  |  |  | ТМГ-1000/10/0,4 У1
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1511
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12691
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1980
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1981
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 57.7
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.41
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.61
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 1.5
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.2
Масса масла, кг |  |  |  | 800
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-4
Тип |  |  |  | ТМ-630/10/0,4
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1483465
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12306
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2001
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2003
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 36.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 1.42
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 2.86
Масса масла, кг |  |  |  | 560
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-43
Тип |  |  |  | ТМ-630/10/0,4
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-02706
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 36.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 1.42
Масса съемной части, кг |  |  |  | 70600
Масса полная, т |  |  |  | 2.86
Масса масла, кг |  |  |  | 560
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 01.11.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-4
Тип |  |  |  | ТМГ-II-1000/10 У1
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1571384
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12306
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 57.7
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.57
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.78
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 1.5
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.2
Масса масла, кг |  |  |  | 795
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-6
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1570772
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12308
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | Н/Д
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-5
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1570770
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12309
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1991
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1991
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | Н/Д
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 550
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-9
Тип |  |  |  | ТМГ-II-1000/10 У1
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1571633
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12307
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 57.7
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.42
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.55
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 1.5
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.2
Масса масла, кг |  |  |  | 795
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-7
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1569682
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12550
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-11
Тип |  |  |  | ТМГ-250/10 У1
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1569315
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12913
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 14.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 361
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.64
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 4.68
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 1.05
Масса масла, кг |  |  |  | 250
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | ТСН-10
Тип |  |  |  | ТМГ-250/10 У1
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1569318
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12912
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 250
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 14.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 361
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.49
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 4.66
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 1.05
Масса масла, кг |  |  |  | 250
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | КТП-8
Тип |  |  |  | ТМГ-630/10
Завод изготовитель |  |  |  | МЭТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1570949
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-12549
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 630
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | Т-50
Тип |  |  |  | ТМ-1000-6/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Электрозавод"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 14111
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-02705
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1973
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1973
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 36.4
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 909
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг |  |  |  | 70600
Масса полная, т |  |  |  | 2.86
Масса масла, кг |  |  |  | 560
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
22.09.2019 |  | 22.09.2014
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р

## 6.4_ВДТ
6.4. Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.5_РПН
6.5. РПН
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10476742
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110кВ ф.А
Тип |  |  |  | РНОА-110/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-30699
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1969
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1060
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 12
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 12
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10476743
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110кВ ф.В
Тип |  |  |  | РНОА-110/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-30699
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1969
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1060
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 12
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 12
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10476744
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-110кВ ф.С
Тип |  |  |  | РНОА-110/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-30699
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1969
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1060
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 12
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 12
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10504958
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН СН-35кВ
Тип |  |  |  | РНТ-20А-625/35
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Электрозавод»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-30227
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1969
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1969
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 625
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 20
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 20
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533036
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-4 ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | Н/Д
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | Н/Д
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | Н/Д
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | Н/Д
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533037
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-4 ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533038
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-4 ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533049
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.А
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1023740
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533050
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.В
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1023741
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533051
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.С
Тип |  |  |  | MI-1503-170/С-14 13 1WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | GmbH - MR
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1023744
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1500
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 26
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 26
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533062
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН Т-6
Тип |  |  |  | РНТА-35/400М
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 800
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | ДА
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 32
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 32
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533088
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68510
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533093
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68511
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533098
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 61
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68512
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533103
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 92
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68513
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533108
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 86
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68514
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533113
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С
Тип |  |  |  | РНОА-35/1000
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 89
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0209-2-14-68515
Дата изготовления (год) |  |  |  | 1987
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1964
Максимальный рабочий ток, А |  |  |  | 1000
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения |  |  |  | ПОД НАГРУЗ
Наличие автоматич. регул-ния |  |  |  | НЕТ
Диап. рег. напряж., % |  |  |  | 6
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме |  |  |  | 6
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.1_РЕАК_ШН
7. РЕАКТОРЫ
7.1. Шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.2_РЕАК_ШУ
7.2. Управляемые шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.3_РЕАК_ТО
7.3. Токоограничивающие реакторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-03-004-004-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10533186
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69400
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68516
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-03-004-004-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10533187
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69401
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68517
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-03-004-004-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10533188
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-4 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69402
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68516
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-04-004-005-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 10533198
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 ф.А
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69399
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68518
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-04-004-005-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 10533199
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 ф.В
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69403
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68519
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Московское ПМЭС МЭС
Техническое место ПС |  |  |  | PS00180
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС-750 кВ Белый Раст8
Техническое место |  |  |  | PS00180-04-004-005-001
Наименование ТМ |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 АТ-5
Номер ЕО |  |  |  | 10533200
Диспетчерское наименование |  |  |  | Реактор 10кВ АТ-5 ф.С
Тип |  |  |  | CLR-90-1600-1,43 (10кВ)
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | TRENCH
Заводской номер |  |  |  | 69398
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-68518
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 1600
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А |  |  |  | 10.22
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом |  |  |  | 0.6
Ном индуктивность, мГн |  |  |  | 1.43
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.4_РЕАК_ЗК
7.4. Реакторы заземляющие, компенсационные
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533032
Диспетчерское наименование |  |  |  | ДГК-3
Тип |  |  |  | EDL-10/50/3150
Класс/Завод изготовитель |  |  |  | 150010301000000030/
Заводской номер |  |  |  | 70172
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-52494
Наибольшее рабочее U сети, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальное U реактора, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальная мощность, Мвар
Номинальный ток, А |  |  |  | Н/Д
Наибольший рабочий ток, А
Номинальная индуктивность,мГн |  |  |  | Н/Д
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10533033
Диспетчерское наименование |  |  |  | ДГК-4
Тип |  |  |  | EDL-10/50/3150
Класс/Завод изготовитель |  |  |  | 150010301000000030/
Заводской номер |  |  |  | 70174
Инвентарный номер |  |  |  | 0209-2-14-52495
Наибольшее рабочее U сети, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальное U реактора, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальная мощность, Мвар
Номинальный ток, А |  |  |  | Н/Д
Наибольший рабочий ток, А
Номинальная индуктивность,мГн |  |  |  | Н/Д
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 8.1_КОМП_СИН
8. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Синхронные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.2_БСК
8.2. Батареи статических конденсаторов
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.3_КОМП_ТИР
8.3. Статические тиристорные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 9_ВЫКЛ
9. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Присоединение, диспетчерское наименование | Тип выключателя | Ном. ток, А | Ток откл., кА | Собственное время отключения, мс | Полное время отключения,с | Заводской номер | Инвентарный номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[13 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
10 | ВВк 10 кВ Вертикаль 5 | ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000 | 1000 | 20 |  |  | 82646 |  | Электрощит Самара | 2020 | 01.01.2020 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
10 | ВВк 10 кВ СКС 1 | ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000 | 1000 | 20 |  |  | 82645 |  | Электрощит Самара | 2020 | 01.01.2020 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
10 | СВВк 5-6сек. | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000707 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Резерв (яч. 508) | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000680 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фидер 507 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000670 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Мега-Мечта 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000674 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Национал Энерджи | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000675 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Логистика 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000683 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Пестово 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000684 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10кВ НН2 Т-6 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000720 |  |  | 2006 | 01.01.2006 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 ДГК-6 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000698 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10 кВ СКС 2 | ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000 | 1000 | 20 |  |  | 82647 |  | Электрощит Самара | 2020 | 01.01.2020 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
10 | ВВк-10 Мега-Мечта 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000679 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Вертикаль 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000667 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Вертикаль 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000677 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Логистика 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000657 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
20 | ВВк-10 Пестово 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000682 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фидер 607 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000690 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10кВ НН2 Т-7 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000716 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 ДГК-5 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000691 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фид-4 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000676 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фид-2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000658 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | СВВк 4-2сек. | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000710 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | СВВк 3-4сек. | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000708 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Резерв (яч. 308) | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000673 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 ТЛЦ Белый Раст 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000651 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Н-1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000687 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10кВ НН1 Т-6 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000719 |  |  | 2006 | 01.01.2006 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Вертикаль 3 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000672 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 КТП-7 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000656 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 ДГК-4 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000686 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 Горки-3 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000668 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фид. 3, 5 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000654 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Фид. 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000692 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | СВВк 3-1сек. | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000711 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Вертикаль 4 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000695 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 ТЛЦ Белый Раст 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000681 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Н-2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10кВ НН1 Т-7 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000716 |  |  | 2006 | 01.01.2006 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 КТП-8 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000660 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 ДГК-3 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000689 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Горки-2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 Горки-1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000693 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк 10 кВ Т-50 | 3AE1183 |  |  |  |  | S 3AE/00000664 |  | Siemens | 2006 | 01.01.2007
10 | ВВк-10 ТСН-9 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000661 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 ТСН-5 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000678 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 ТСН-10 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000666 |  |  |  | 01.01.1974
10 | СВВк 10 кВ 4-2 с. | 3AE1183 |  |  |  |  | S 3AE/00000709 |  | Siemens | 2006 | 01.01.2007
10 | СВВк 2-1сек. | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000714 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 Резерв | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000671 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 Резерв | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000685 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 КТП-3 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000662 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 КТП-1 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000669 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10кВ АТ-5 | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000718 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 1М | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000664 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк 10 ТСН-6 | 3AE1183 | [6 empty] | Siemens | 2006 | 01.01.2007
10 | ВВк-10 ТСН-4 | Sion 3AE |  |  |  |  | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 ТСН-11 | Sion 3AE |  |  |  |  | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974
10 | СВВк 10 кВ 1-3 с. | 3AE1183 |  |  |  | 0.8 |  |  | Siemens | 2006 | 01.01.2007
10 | СВВк-10 1-2сек. | Sion 3AE |  |  |  |  | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 Резерв | Sion 3AE |  |  |  |  | S 3AE/00000652 |  |  |  | 01.01.1974
10 | ВВк-10 Резерв | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | S 3AE/00000665 |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 КТП-4 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк-10 КТП-2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | Н/Д |  |  |  | 01.01.1974 | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк Тест 1 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | [5 empty] | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
10 | ВВк Тест 2 | Sion 3AE | 800 | 16 | 0.065 | 0.08 | [5 empty] | ЭЛ.МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633068 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633076 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633078 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ 110 кВ Резерв №4 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633073 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ 110 кВ Резерв №3 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633067 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ 110 кВ Резерв №2 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633066 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ 110 кВ Резерв №1 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633072 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633062 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633077 |  | ABB | 2006 | 01.01.2007 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633070 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633064 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ Т-7 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633063 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ Т-6 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633074 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633069 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633071 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633075 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
110 | ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 2000 | 40 | 0.025 | 0.04 | 1HSB0633065 |  | ABB | 2006 | 01.01.2006 | BLK-222
500 | ВВ 2СШ ВЛ 500кВ Кон ГРЭС-Белый Раст | ВНВ-500А-40/3150 У1 | 3150 | 40 | 0.025 | 0.04 | 212-3 |  |  | 1990 | 01.01.1998 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
500 | Полюс ЭВ 1СШ ВЛ 500кВ Кон.ГРЭС-Б.Р. ф.В | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 1205570200 |  | Alstom - Areva | 2020 | 01.01.2020 | FK3-4
500 | Полюс ЭВ 1СШ ВЛ 500кВ Кон.ГРЭС-Б.Р. ф.А | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 1205570200 |  | Alstom - Areva | 2020 | 01.01.2020 | FK3-4
500 | ЭВ 1СШ ВЛ 500кВ Конак.ГРЭС-Б.Раст | GL-317 | 4000 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0200 (А,В); 126084 0100 |  | Alstom - Areva | 2020 | 01.01.2020 | FK3-4
500 | Полюс ЭВ 1СШ ВЛ 500кВ Кон.ГРЭС-Б.Р. ф.С | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 1260840100 |  | Alstom - Areva | 2020 | 01.01.2020 | FK3-4
500 | ВВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная | ВНВ-500А-40/3150 У1 | 3150 | 40 | 0.025 | 0.04 | 238-1 |  |  | 1991 | 01.01.1991 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
750 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | "ALSTON" | 2011 | 30.07.2017 | FK 3-4
750 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | "ALSTON" | 2011 | 30.07.2017 | FK 3-4
750 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | "ALSTON" | 2011 | 30.07.2017 | FK 3-4
500 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная | GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | "ALSTON" | 2011 | 30.07.2017 | FK 3-4
500 | ВВ 2 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескуднико | ВНВ-500А-40/3150 У1 | 3150 | 40 | 0.025 | 0.04 | 273-2 |  |  | 1993 | 01.01.1993 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
500 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | ALSTOM | 2011 | 01.01.2017 | FK3-4
500 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | ALSTOM | 2011 | 01.01.2017 | FK3-4
500 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | Полюс выкл.GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | ALSTOM | 2011 | 01.01.2017 | FK3-4
500 | ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | GL-317 | 3150 | 40 | 0.036 | 0.04 | 120557 0300 01 |  | Alstom - Areva | 2011 | 01.01.2017 | FK 3-4
500 | ВВ 2 СШ 500 кВ АТ-2 | ВНВ-500А-40/3150 У1 | 3150 | 40 | 0.025 | 0.04 | 257-1 |  |  | 1992 | 01.01.1999 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
750 | ВГ-750кВ В-2 АТ-2 | HPL-800 B4 | 3150 | 40 | 0.018 | 0.04 | 8630 116 |  | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2001 | 18.12.2002 | BLG 1002A
750 | ВГ-750кВ В-2 АТ-2 ф.С | Полюс выкл.HPL-800 B4 | 3150 | 40 | 0.018 | 0.04 | 8630116 |  | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2001 | 01.01.2002 | BLG 1002A
750 | ВГ-750кВ В-2 АТ-2 ф.В | Полюс выкл.HPL-800 B4 | 3150 | 40 | 0.018 | 0.04 | 8630116 |  | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2001 | 01.01.2002 | BLG 1002A
750 | ВГ-750кВ В-2 АТ-2 ф.А | Полюс выкл.HPL-800 B4 | 3150 | 40 | 0.018 | 0.04 | 8630116 |  | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2001 | 01.01.2002 | BLG 1002A

## 10_РАЗЪЕД
10. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Тип разъединителя | Вид (трехфазный, однофазный ) | Номинальный ток, А | Инвентарный номер | Заводской номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Заводской номер привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[12 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
| СР 5-6 секции 10 кВ (яч. 601) | Разъединитель 3полюс. |  |  | 0209-2-14-12973 | Н/Д | Alstom - Areva | 2006 | 01.01.2006
| СР 3-4 секции 10 кВ (яч. 401) | Разъединитель 3полюс. |  |  | 0209-2-14-12950 | Н/Д | Alstom - Areva | 2006 | 01.01.2006
110 | ЗН 2секции110 кВ в ячейке ТН | Разъединитель заземляющий 3полюс. |  |  | 0209-1-12-02608 | 0636071 |  | 2006 | 27.11.2006
220 | ЗН-2сек. 110кВ | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-12841 | 131 |  | 2006 | 27.11.2006
220 | ЗН-1сек. 110кВ | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-12840 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.С | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.В | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-2-14-12879 |  |  |  | 01.01.1900
220 | ЗН ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-12839 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | TEC-245II*100 УХЛ1 | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-2-14-12875 |  |  |  | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-2-14-12843 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02527 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02526 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02525 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02524 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03043 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03042 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03041 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03040 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03039 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03038 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03037 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03036 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-03035 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02523 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02522 |  |  |  | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-1-14-02521 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02520 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.В | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02519 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.А | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02518 |  |  |  | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | TEC-245II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-1-14-02517 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.С | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0209-1-14-02515 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.В | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.А | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 | TEC-245II*100 УХЛ1 | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.С | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.В | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.А | Полюс разъединителя заземляющего | [6 empty] | 01.01.1900
220 | ЗН ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 | TEC-245II*100 УХЛ1 | [6 empty] | 01.01.1900
220 | ЗН 110кВ Т-7 | TEC-245II*100 УХЛ1 | [6 empty] | 01.01.1900
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02526 |  |  |  | 01.01.1900
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02525 |  |  |  | 01.01.1900
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02524 |  |  |  | 01.01.1900
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02562 | 284 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02561 | 286 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02560 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02529 | 506 |  | 1977 | 01.01.1977
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02528 | 503 |  | 1977 | 01.01.1977
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02527 | 223 |  | 1977 | 01.01.1977
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02514 | 71 |  | 1973 | 01.01.1977
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02513 | 69 |  | 1973 | 01.01.1977
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | РНДЗ-1-500 |  |  | 0209-1-14-02512 | 68 |  | 1973 | 01.01.1977
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | РНДЗ-2-500 |  |  | 0209-1-14-02524 | 74 |  | 1977 | 01.01.1977
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | РНДЗ-2-500 |  |  | 0209-1-14-02525 | 75 |  | 1977 | 01.01.1977
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | РНДЗ-2-500 |  |  | 0209-1-14-02526 | 76 |  | 1977 | 01.01.1977
35 | РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | Полюс разъединителя | [6 empty] | 22.07.1967
35 | РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | Полюс разъединителя | [6 empty] | 22.07.1967
35 | РЛ НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | Полюс разъединителя | [6 empty] | 22.07.1967
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02519 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02520 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02518 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02544 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02543 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | РОНЗ-500/2000 |  |  | 0209-1-14-02542 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02547 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02546 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02545 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02532 | 15 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02531 | 14 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02530 | 13 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02533 | 126 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02534 | 127 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02535 | 128 |  | 1965 | 01.01.1967
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
35 | Раз-ль НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02523 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02522 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | РЛ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02521 | Н/Д |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02550 | 112 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02549 | 111 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02548 | 110 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02553 | 117 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02552 | 16 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-2СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02551 | 116 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02538 | 12 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02537 | 11 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02536 | 10 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02541 | 125 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02540 | 124 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ЛР-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | РОНЗ-500 |  |  | 0209-1-14-02539 | 123 |  | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР 1СШ 500кВ ф.С | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
500 | ШР 1СШ 500кВ ф.В | Полюс разъединителя | [6 empty] | 01.01.1900
500 | ШР 1СШ 500кВ ф.А | Полюс разъединителя | [5 empty] | 1965 | 01.01.1967
500 | ШР 500кВ АТ-5 ф.С | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12285 | 402940-010-03 |  | 2006 | 30.11.2006
500 | ШР 500кВ АТ-5 ф.В | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12284 | 402940-010-01 |  | 2006 | 30.11.2006
500 | ШР 500кВ АТ-5 ф.А | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12283 | 402940-010-06 |  | 2006 | 30.11.2006
500 | ШР 500кВ АТ-4 ф.С | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12282 | 402940-010-05 |  | 2006 | 27.11.2006
500 | ШР 500кВ АТ-4 ф.В | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12281 | 402940-010-04 |  | 2006 | 27.11.2006
500 | ШР 500кВ АТ-4 ф.А | VKSBIII-AM-550 |  |  | 0209-2-14-12280 | 402940-010-02 |  | 2006 | 27.11.2006
500 | ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.А | РОНЗ-500/2000 |  | 2000 | 0209-1-14-02515 | Н/Д |  | 1967 | 01.01.1967
500 | ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.В | РОНЗ-500/2000 |  | 2000 | 0209-1-14-02516 | Н/Д |  | 1967 | 01.01.1967
500 | ШР 1 СШ 500 кВ АТ-2 ф.С | РОНЗ-500/2000 |  | 2000 | 0209-1-14-02517 | Н/Д |  | 1967 | 01.01.1967
500 | ШР-2СШ АТ-2 ф.А | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02557 | 295 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ШР-2СШ АТ-2 ф.В | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02558 | 293 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ШР-2СШ АТ-2 ф.С | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-12-02489 | 294 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ГР-2СШ АТ-2 ф.С | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02556 | 288 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ГР-2СШ АТ-2 ф.В | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02555 | 287 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ГР-2СШ АТ-2 ф.А | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02554 | 287 |  | 1972 | 01.01.1973
500 | ГР-500кВ АТ-1 ф.А | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02449 | 82 |  | 1973 | 01.01.1973
500 | ГР-500кВ АТ-1 ф.В | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02450 | 84 |  | 1973 | 01.01.1973
500 | ГР-500кВ АТ-1 ф.С | РЛНД-500 |  |  | 0209-1-14-02451 | 83 |  | 1973 | 01.01.1973
10 | ЗН КС ВЛ-750кВ ф.С | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02546 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-750кВ ф.В | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02545 |  |  |  | 01.01.1900
10 | ЗН КС ВЛ-750кВ ф.А | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02544 |  |  |  | 01.01.1900
35 | Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02543 |  |  |  | 01.01.1900
35 | Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02542 |  |  |  | 01.01.1900
35 | Р ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | Полюс разъединителя |  |  | 0209-1-14-02541 |  |  |  | 01.01.1900
750 | ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.С | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03040 | Q02173 |  | 2001 | 18.12.2002
750 | ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.В | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03039 | Q02173 |  | 2001 | 18.12.2002
750 | ЛР-750кВ АТ-2 В-2 ф.А | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03038 | Q02173 |  | 2001 | 18.12.2002
750 | ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.А | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03020 | Q02663 |  | 2003 | 15.09.2003
750 | ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.В | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03021 | Q02663 |  | 2003 | 15.09.2003
750 | ГР-750кВ АТ-2 В-2 ф.С | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03022 | Q02663 |  | 2003 | 15.09.2003
750 | ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.А | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03035 | Q02174 |  | 2001 | 01.01.2002
750 | ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.В | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03036 | Q02174 |  | 2001 | 01.01.2002
750 | ЛР-750кВ АТ-1 В-1 ф.С | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03037 | Q02174 |  | 2001 | 01.01.2002
750 | ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.С | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03043 | Q02175 |  | 2001 | 12.08.2002
750 | ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.В | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03042 | Q02175 |  | 2001 | 12.08.2002
750 | ГР-750кВ АТ-1 В-1 ф.А | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0209-1-14-03041 | Q02175 |  | 2001 | 12.08.2002
110 | Р "0" 110кВ Т-7 | Полюс TEC-123-II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-1-14-02531 | 145 |  |  | 10.12.2006
110 | Р "0" 110кВ Т-6 | Полюс TEC-123-II*100 УХЛ1 |  |  | 0209-1-14-02530 | 146 |  | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д

## 11_ОПН
11. РАЗРЯДНИКИ, ОПН
Заводской № | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальное напряжение, кВ | Инавентарный номер | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
75105431 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН нейтрали Т-6 | EXLIM R072-CN123 УХЛ1 | 396
75105430 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН нейтрали Т-7 | EXLIM R072-CN123 УХЛ1 | 396
75105415 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.А | EXLIM P396-GH 550 | 396
75105416 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.В | EXLIM P396-GH 550 | 396
75105417 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-4 ф.С | EXLIM P396-GH 550 | 396
Н/Д |  | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-4 ф.А | MWK-12 | 396
Н/Д |  | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-4 ф.В | MWK-12 | 396
Н/Д |  | 2006 | 27.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-4 ф.С | MWK-12 | 396
75105414 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 30.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-5 ф.А | EXLIM P396-GH 550 | 396
75105412 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 30.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-5 ф.В | EXLIM P396-GH 550 | 396
75105413 | ООО "АББ Электроинжиниринг" | 2006 | 30.11.2006 | ОПН 500 кВ АТ-5 ф.С | EXLIM P396-GH 550 | 396
Н/Д |  |  | 30.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-5 ф.А | MWD-12 | 396
Н/Д |  |  | 30.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-5 ф.В | MWD-12
Н/Д |  |  | 30.11.2006 | ОПН 10кВ АТ-5 ф.С | MWD-12
6144035 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.А | ОПН-10
6144030 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.В | ОПН-10
6144026 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-6 ф.С | ОПН-10
6144023 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.А | ОПН-10
6144028 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.В | ОПН-10
6144027 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-6 ф.С | ОПН-10
6144038 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.А | MWK-12
6144024 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.В | MWK-12
6144029 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН1 Т-7 ф.С | MWK-12
6144036 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.А | MWK-12
6144037 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.В | MWK-12
6144024 | ABB | 2006 | 10.12.2006 | ОПН 10кВ НН2 Т-7 ф.С | MWK-12
73512 | Siemens | 2001 | 12.08.2002 | ОПН-750 АТ-1 ф.A | 3EP2 192-2PD32-1NE
73513 | Siemens | 2001 | 12.08.2002 | ОПН-750 АТ-1 ф.В | 3EP2 192-2PD32-1NE
73514 | Siemens | 2001 | 12.08.2002 | ОПН-750 АТ-1 ф.С | 3EP2 192-2PD32-1NE
136 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-1 ф.A | ОПН-500 У1
64 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-1 ф.В | ОПН-500 У1
868 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-1 ф.С | ОПН-500 У1
73515 |  | 2002 | 01.01.2002 | ОПН-750 АТ-2 ф.A | 3EQ3 612-5PN5
73516 |  | 2002 | 01.01.2002 | ОПН-750 АТ-2 ф.В | 3EQ3 612-5PN5
73517 |  | 2002 | 01.01.2002 | ОПН-750 АТ-2 ф.С | 3EQ3 612-5PN5
917 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-2 ф.A | ОПН-500 УХЛ1
920 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-2 ф.В | ОПН-500 УХЛ1
927 | Корниловский фарфоровый завод | 2008 | 01.01.2010 | ОПН-500 АТ-2 ф.С | ОПН-500 УХЛ1
75105424 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 Т-7 ф.А | EXLIM R096-CH123 | 96
75105427 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 Т-7 ф.В | EXLIM R096-CH123 | 96
75105428 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 Т-7 ф.С | EXLIM R096-CH123 | 96
75105420 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.А | EXLIM R096-CH123 | 96
75105419 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.В | EXLIM R096-CH123 | 96
75105418 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.С | EXLIM R096-CH123 | 96
75105425 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-5 ф.А | ОПН-110
75105426 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-5 ф.В | ОПН-110
75105429 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-5 ф.С | ОПН-110
75105422 |  |  | 10.12.2006 | ОПН-110 Т-6 ф.А | EXLIM R096-CH123 | 96
75105421 |  |  | 10.12.2006 | ОПН-110 Т-6 ф.В | EXLIM R096-CH123 | 96
75105423 |  |  | 10.12.2006 | ОПН-110 Т-6 ф.С | EXLIM R096-CH123 | 96
277 | АООТ НИИ "Электрокерамика" |  | 01.09.2000 | ОПН-10 АТ-1 ф.А | ОПН-10
278 | АООТ НИИ "Электрокерамика" |  | 01.09.2000 | ОПН-10 АТ-1 ф.В | ОПН-10
279 | АООТ НИИ "Электрокерамика" |  | 01.09.2000 | ОПН-10 АТ-1 ф.С | ОПН-10
100 | АООТ НИИ "Электрокерамика" | 1975 | 01.01.1977 | ОПН-10 АТ-2 ф.А | ОПН-10
101 | АООТ НИИ "Электрокерамика" | 1975 | 01.01.1977 | ОПН-10 АТ-2 ф.В | ОПН-10
102 | АООТ НИИ "Электрокерамика" | 1975 | 01.01.1977 | ОПН-10 АТ-2 ф.С | ОПН-10
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 1 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-10 ТН-10 2 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1
270079 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
270080 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
270081 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 3 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1
270087 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
270086 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
270085 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 5 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1
270082 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
270083 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
270084 |  | 2006 | 01.01.2009 | ОПН-10 ТН-10 6 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1
270076 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.А | SBK-0-15/10.1
270077 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.В | SBK-0-15/10.1
270078 |  | 2006 | 01.01.2007 | ОПН-10 ТН-10 4 сек. ф.С | SBK-0-15/10.1

## 12_ПРЕД
12. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Диспетчерское наименование предохранителя (защищаемого оборудования) | Класс напряжения, кВ | Тип | Ток плавкой вставки, А
ПК ф.А |  | ПК-10 | 1
ПК ф.В |  | ПК-10 | 1
ПК ф.С |  | ПК-10 | 1
ПК ф.А |  | ПК-10 | 1
ПК ф.В |  | ПК-10 | 1
ПК ф.С |  | ПК-10 | 1
ПК ф.А |  | ПК-10 | 1
ПК ф.В |  | ПК-10 | 1
ПК ф.С |  | ПК-10 | 1
ПК ф.А |  | ПК-10 | 1
ПК ф.В |  | ПК-10 | 1
ПК ф.С |  | ПК-10 | 1
ПК ф.А |  | ПК-10 | 1
ПК ф.В |  | ПК-10 | 1
ПК ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 1 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 1 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 1 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 2 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 2 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 2 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 3 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 3 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 3 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 5 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 5 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 5 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 6 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 6 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 6 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 4 сек.ф.А |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 4 сек.ф.В |  | ПК-10 | 1
ПР-10 ТН-10 4 сек.ф.С |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.А |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.В |  | ПК-10 | 1
Пред-ль 10кВ ТН-10кВ ф.С |  | ПК-10 | 1

## 13_СШ
13. СЕКЦИИ ШИН 6 - 750 кВ
Диспетчерское наименование, напряжение, кВ | Тип/сечение проводника | Допустимый ток, А | Мощность КЗ, МВА или ток КЗ, кА | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | ИТС
[7 empty] | Дата расчета | СШ | Портал | Изоляция и арматура | Контактные соединения и прочее | Обобощенный узел
СШ 750кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сш 500кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сш 500кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сек. 110кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сек. 110кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
3 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
4 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
5 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
6 сек. 10 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка 10кВ АТ-1 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка 10кВ АТ-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д

## 14_МАСЛ
14. МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество масла, залитого в эл. аппараты, составляет, т: |  |  |  | 6306
Масляное хозяйство ПС состоит:
| 06.Маслоочистительная установка (тип) | - | Отсутствует
| 05.Емкость для отработанного масла | - | Отсутствует
| 04.Внутренняя емкость | - | Резервуар (хранилище), емкость 32.0000000
| 04.Внутренняя емкость | - | Резервуар (хранилище), емкость 22.0000000
| 03.Наружная емкость | - | Открытый склад масла 127.0000000
| 02.Здание маслохозяйства | - | Здания производственные Н/Д

## 15.1_КРУ
15. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
15.1. Общие данные
Класс напряжения | Тип серия ячейки камеры, шкафа | Количество | Вид установки
110 | КРУ с элегазовым оборудованием | Н/Д | ОРУ 110 кВ
10 | КРУ |  | ЗРУ-1 10кВ
| КРУ |  | ЗРУ-2 10кВ
| КРУН |  | КРУН-10 АТ-1
| КРУН |  | КРУН-10 АТ-2

## 15.2_КРУН
15.2. Ячейка КРУН
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата выпуска (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Тип серия камеры, шкафа | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[9 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Резерв | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Резерв | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Резерв | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Резерв | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  | 0209-2-14-12817 | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ Т-6 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ Т-7 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  | 0209-1-12-02608 | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Ячейка ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | 2006 | 01.01.2006 | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /
| Выкатной эл-т ячейки КРУ |  |  | Н/Д |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /

## 15.3_КРУЭ
15.3. Ячейка КРУЭ
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Условное обозначение типа КРУЭ и (или) тип исполнения | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Изоляционная среда / объем, м3 | Номинальное избыточное давление газа, Мпа | Номинальный ток главных цепей КРУЭ (сборных шин и отводов), А | Номинальный ток отключения выключателя, кА | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[13 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
|  | Отсу | [5 empty] | / |  |  |  |  | / | [9 empty] | /

## 16_АБ
16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Тип оборудования | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[10 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
Аккумуляторная батарея стационарная в ко |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2006 | 01.01.2010
АБ-1 ГЩУ |  | Аккум.бат. |  |  |  |  | 2003 | 01.01.2010
АБ-1 РЩ-110 кВ |  | Аккум.бат. |  |  |  | HAWKER GmbH Германия | 2006 | 01.01.2010
АБ-2 РЩ-110 кВ |  | Аккум.бат. |  |  |  | HAWKER GmbH Германия | 2006 | 01.01.2010

## 17_ВУ
17. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИНВЕРТОРЫ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальная мощность, МВт | Допустимая скорость изменения нагрузки, МВт/с | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[11 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
ЗУ №1 ГЩУ | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | EXENDIS, Швейцария | 2004 | 01.01.2010
ЗУ №2 ГЩУ | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | EXENDIS, Швейцария | 2004 | 01.01.2010
ЗУ №3 ГЩУ (резервное) | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | EXENDIS, Швейцария | 2004 | 01.01.2010
ЗУ №1 РЩ-110 кВ | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | IMB-Stromversorgungssysteme Gm | 2006 | 01.01.2010
ЗУ №2 РЩ-110 кВ | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | IMB-Stromversorgungssysteme Gm | 2006 | 01.01.2010
ЗУ №3 РЩ-110 кВ (резервное) | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  |  | IMB-Stromversorgungssysteme Gm | 2006 | 01.01.2010

## 18_ТН
18. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение вторичных обмоток, В. | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА. | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТН-10 6 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-12-02608 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10кВ НН1 Т-6 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-12949 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 4 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-12-02608 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10кВ НН2 Т-7 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-12982 | 2006 | 01.01.2009 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1СШ 500кВ ф.А | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/1 | 0209-2-14-12286 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1СШ 500кВ ф.В | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/6 | 0209-2-14-12287 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 1СШ 500кВ ф.С | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/4 | 0209-2-14-12288 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | CPB-800 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8640403 | 0209-1-14-03011 | 2003 | 15.09.2003
ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | CPB-800 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8640404 | 0209-1-14-03012 | 2003 | 15.09.2003
ТН №2 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | CPB-800 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8640402 | 0209-1-14-03013 | 2003 | 15.09.2003
ТН-10 АТ-1 ф.А | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-02464 | 1965 | 01.01.1967 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 АТ-1 ф.В | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1965 | 01.01.1967 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 АТ-1 ф.С | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1965 | 01.01.1967 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 АТ-2 ф.А | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0209-2-14-02465 | 1976 | 01.01.1977 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 АТ-2 ф.В | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1976 | 01.01.1977 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 АТ-2 ф.С | ЗНОМ-15 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1976 | 01.01.1977 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.А | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791915 | 0209-2-14-58993 | 2004 | 01.01.2016 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.В | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791914 | 0209-2-14-58994 | 2004 | 01.01.2016 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ВЛ 500 кВ Конаково-Б.Раст ф.С | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791916 | 0209-2-14-58995 | 2004 | 01.01.2016 | МАСЛЯНЫЙ
ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791944 | 0209-2-14-64469 | 2004 | 01.07.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791944 | 0209-2-14-64467 | 2004 | 01.07.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН №1 ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791944 | 0209-2-14-64468 | 2004 | 01.07.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2 СШ 500 кВ ф.А | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/5 | 0209-2-14-12290 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2 СШ 500 кВ ф.В | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/2 | 0209-2-14-12291 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 2 СШ 500 кВ ф.С | DFK-525 |  | / / / | / / / | / / / |  | 0605359/3 | 0209-2-14-12289 | 2006 | 01.01.2012 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10кВ НН2 Т-6 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-12972 | 2006 | 01.01.2009 | МАСЛЯНЫЙ
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.А | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791904 | 0209-1-14-02587 | 2004 | 01.01.2018
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.В | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-14-02588 | 2004 | 01.01.2018
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково ф.С | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-14-02589 | 2004 | 01.01.2018
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 854263 | 0209-1-14-02590 | 1967 | 01.01.1967
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 854264 | 0209-1-14-02591 | 1967 | 01.01.1967
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | НДЕ-500 |  | / / / | / / / | / / / |  | 855547 | 0209-1-14-02592 | 1967 | 01.01.1967
ТН АТ-4 ф.А | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728146 | 0209-2-14-12867 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН АТ-4 ф.В | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728147 | 0209-2-14-12868 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН АТ-4 ф.С | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728145 | 0209-2-14-12869 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН АТ-5 ф.А | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728156 | 0209-2-14-12870 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН АТ-5 ф.В | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728154 | 0209-2-14-12871 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН АТ-5 ф.С | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728155 | 0209-2-14-12872 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 1 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-14-02587 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10кВ АТ-5 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-02465 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 2 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-14-02587 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10кВ НН1 Т-7 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-12962 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-10 3 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-2-14-12951 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2сек.110кВ ф.А | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728152 | 0209-2-14-12864 | 2006 | 27.11.2006
ТН-2сек.110кВ ф.В | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728151 |  | 2006 | 27.11.2006
ТН-2сек.110кВ ф.С | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728153 |  | 2006 | 27.11.2006
ТН-10кВ АТ-4 | ТН 3-фазн. |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д |  | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1сек.110кВ ф.А | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 8728148 | 0209-2-14-12861 | 2006 | 01.01.2006
ТН-1сек.110кВ ф.В | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006
ТН-1сек.110кВ ф.С | CPB-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д |  | 2006 | 01.01.2006
ТН-10 5 сек. | НТМИ-10 |  | / / / | / / / | / / / |  | Н/Д | 0209-1-12-02608 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ

## 19_КС
19. КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное первичное напряжение, кВ | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Завод-изготовитель | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
КС ВЛ-750кВ ф.А | Конденсатор связи |  |  | Н/Д |  | 0209-2-14-64467 |  | 16.09.1967
КС ВЛ-750кВ ф.В | Конденсатор связи |  |  | Н/Д |  | 0209-2-14-64468 |  | 16.09.1967
КС ВЛ-750кВ ф.С | Конденсатор связи |  |  | Н/Д |  | 0209-2-14-64469 |  | 16.09.1967

## 20_ТТ
20. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток первичной обмотки, А | Номинальный ток вторичных обмоток, А | Класс точности обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11146 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11148 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1156 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11147 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11145 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10837 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1153 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10838 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11149 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11150 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1152 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10835 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10836 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11143 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11144 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11136 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1162 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 10832 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11138 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11141 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11140 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1161 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 10830 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 10829 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 10831 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11142 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11137 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1157 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11135 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11139 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.нуля | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10834 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1166 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10823 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1167 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10825 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1168 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-4 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10827 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10821 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11127 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1155 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10822 | 0209-1-14-03132 | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11128 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11131 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1154 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11133 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11134 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11132 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 1151 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10820 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11129 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 10819 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 500 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [6 empty] | 11130 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1159 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 10813 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11125 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1160 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11126 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный CН 110 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 1158 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.нуля | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1109 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1164 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10809 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1165 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10810 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 1163 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН 10 кВ АТ-5 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [6 empty] | 10812 |  | 2006 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.нуля | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11013 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.нуля | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11012 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11019 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11018 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11015 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11016 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11020 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11014 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-6 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11017 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-6 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-6 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-6 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-6 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-6 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-6 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11028 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.А | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11029 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.В | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11027 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11026 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ВН 110 кВ Т-7 ф.С | ТВТ-110 | 110 | [6 empty] | 11023 |  | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-7 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-7 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН1 10 кВ Т-7 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-7 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-7 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН2 10 кВ Т-7 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.А | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.В | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встроенный ф.С | ТТВ-750-I | 750 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 500 кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-500 | 500 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-1 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.А | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.В | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. НН кВ АТ-2 ф.С | ТВТ-10 | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900
ТТ-110кВ Резервф.А | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728121 | 0209-2-14-12820 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резервф.В | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728135 | 0209-2-14-12820 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резервф.С | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728116 | 0209-2-14-12820 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.А | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728109 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.В | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728196 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.С | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728107 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.А | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728098 | 0209-2-14-12818 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.В | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728095 | 0209-2-14-12818 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.С | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728099 | 0209-2-14-12818 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.А | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728106 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.В | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728194 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Резерв ф.С | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | 8728197 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728140 | 0209-2-14-12823 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728127 | 0209-2-14-12823 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728139 | 0209-2-14-12823 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728131 | 0209-2-14-12822 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 22347 | 0209-1-14-02581 | 1969 | 01.01.1969
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02582 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02583 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 352 | 0209-1-14-02573 | 1965 | 01.01.1967
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [7 empty] | 0209-1-14-02573 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [7 empty] | 0209-1-14-02574 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [7 empty] | 0209-1-14-02574 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02575 | 1965 | 01.01.1967
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [7 empty] | 0209-1-14-02575 | 1973 | 01.01.1973
ТТ-110кВ Т-7 ф.А | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12819 | 1900 | 01.01.1966
ТТ-110кВ Т-7 ф.В | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12819 | 1900 | 01.01.1966
ТТ-110кВ Т-7 ф.С | ТФНД-110 | 110 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12819 | 1900 | 01.01.1966
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 283 | 0209-1-14-02570 | 1968 | 01.01.1977
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 381 | 0209-1-14-02571 | 1974 | 01.01.1977
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 382 | 0209-1-14-02572 | 1974 | 01.01.1977
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 1000/969 | 0209-1-14-02578 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 994/972 | 0209-1-14-02579 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 959/977 | 0209-1-14-02580 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-110кВ АТ-4 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728102 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-4 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728110 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-4 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728103 | 0209-2-14-12817 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-4 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728134 | 0209-2-14-12821 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-4 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728122 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-4 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728123 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728143 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728137 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728141 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728119 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728108 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ АТ-5 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728124 | 0209-2-14-12365 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-500кВ АТ-1 ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 976 | 0209-1-14-03132 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-500кВ АТ-1 ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02564 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-500кВ АТ-1 ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02565 | 1977 | 01.01.1977
ТТ-500кВ АТ-2 ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 80 | 0209-1-14-02567 | 1972 | 01.01.1973
ТТ-500кВ АТ-2 ф.В | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02568 | 1972 | 01.01.1973
ТТ-500кВ АТ-2 ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02569 | 1972 | 01.01.1973
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | 358 | 0209-1-14-02566 | 1967 | 01.01.1967
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | ТФНКД-500 | 500 | [6 empty] | Н/Д | 0209-1-14-02577 | 1967 | 01.01.1967
ТТ-10 кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338158 | 0209-2-14-12889 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338159 | 0209-2-14-12889 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338160 | 0209-2-14-12889 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ СВВк-10 1-2сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12892 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ СВВк-10 1-2сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12892 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ СВВк-10 1-2сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12892 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 10 кВ 1-3 с. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12932 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 10 кВ 1-3 с. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12932 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 10 кВ 1-3 с. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12932 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-4 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338179 | 0209-2-14-12948 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-4 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338180 | 0209-2-14-12948 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-4 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338181 | 0209-2-14-12948 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВКТП-7 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338261 | 0209-2-14-12943 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВКТП-7 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338262 | 0209-2-14-12943 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВКТП-7 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338263 | 0209-2-14-12943 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ МК-52 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338252 | 0209-2-14-12939 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ МК-52 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338253 | 0209-2-14-12939 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ МК-52 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338254 | 0209-2-14-12939 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-11 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12935 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-11 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12935 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-11 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12935 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-4 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12894 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-4 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12894 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-4 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12894 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-6 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12897 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-6 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12897 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-6 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12897 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ 1М ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338149 | 0209-2-14-12593 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ 1М ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338150 | 0209-2-14-12593 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ 1М ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338151 | 0209-2-14-12593 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ АТ-5 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338131 | 0209-2-14-12891 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ АТ-5 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338132 | 0209-2-14-12891 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ АТ-5 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338133 | 0209-2-14-12891 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-1 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338249 | 0209-2-14-12592 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-1 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338250 | 0209-2-14-12592 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-1 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338251 | 0209-2-14-12592 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-3 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338246 | 0209-2-14-12590 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-3 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338247 | 0209-2-14-12590 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-3 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338248 | 0209-2-14-12590 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12895 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12895 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12895 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338164 | 0209-2-14-12934 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338165 | 0209-2-14-12934 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338166 | 0209-2-14-12934 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 2-1сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338110 | 0209-2-14-12334 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 2-1сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338111 | 0209-2-14-12334 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 2-1сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338112 | 0209-2-14-12334 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СМВ-10 2-4сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338115 | 0209-2-14-12591 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СМВ-10 2-4сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338114 | 0209-2-14-12591 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СМВ-10 2-4сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338113 | 0209-2-14-12591 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-10 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338244 | 0209-2-14-12890 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-10 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338243 | 0209-2-14-12890 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-10 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338242 | 0209-2-14-12890 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-5 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338146 | 0209-2-14-12589 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-5 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338147 | 0209-2-14-12589 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-5 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338148 | 0209-2-14-12589 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-9 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338155 | 0209-2-14-12595 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-9 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338156 | 0209-2-14-12595 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ТСН-9 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338157 | 0209-2-14-12595 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-50 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338185 | 0209-2-14-12933 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-50 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338186 | 0209-2-14-12933 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-50 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338187 | 0209-2-14-12933 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВГорки-1 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338485 | 0209-2-14-12955 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВГорки-1 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338486 | 0209-2-14-12955 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВГорки-1 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338487 | 0209-2-14-12955 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338287 | 0209-2-14-12953 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338288 | 0209-2-14-12953 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338289 | 0209-2-14-12953 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-3 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338191 | 0209-2-14-12961 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-3 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338192 | 0209-2-14-12961 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-3 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338193 | 0209-2-14-12961 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-8 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338245 | 0209-2-14-12959 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-8 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338264 | 0209-2-14-12959 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-8 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338265 | 0209-2-14-12959 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-7 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338125 | 0209-2-14-12962 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-7 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338126 | 0209-2-14-12962 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Т-7 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338127 | 0209-2-14-12962 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Н-2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338266 | 0209-2-14-12952 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Н-2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338267 | 0209-2-14-12952 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Н-2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338268 | 0209-2-14-12952 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338176 | 0209-2-14-12944 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338177 | 0209-2-14-12944 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338178 | 0209-2-14-12944 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-1сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338140 | 0209-2-14-12954 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-1сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338141 | 0209-2-14-12954 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-1сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338142 | 0209-2-14-12954 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 1 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338488 | 0209-2-14-12956 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 1 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338489 | 0209-2-14-12956 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 1 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338490 | 0209-2-14-12956 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 3, 5 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338491 | 0209-2-14-12957 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 3, 5 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338492 | 0209-2-14-12957 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид. 3, 5 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338493 | 0209-2-14-12957 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-3 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338281 | 0209-2-14-12945 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-3 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338282 | 0209-2-14-12945 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Горки-3 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338283 | 0209-2-14-12945 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12896 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12896 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12896 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-4 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12931 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-4 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12931 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ КТП-4 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12931 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338154 | 0209-2-14-12594 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338153 | 0209-2-14-12594 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338152 | 0209-2-14-12594 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-750кВ В-2 АТ-2 ф.А | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 1 | 0209-1-14-03017 | 2003 | 15.09.2003
ТТ-750кВ В-2 АТ-2 ф.В | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 2 | 0209-1-14-03018 | 2003 | 15.09.2003
ТТ-750кВ В-2 АТ-2 ф.С | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 3 | 0209-1-14-03019 | 2003 | 15.09.2003
ТТ-750кВ В-1 АТ-1 ф.А | CTH-765 | 750 |  |  | 0,5, 10P20 |  |  |  | 4 | 0209-1-14-03014 | 1900 | 17.10.2003
ТТ-750кВ В-1 АТ-1 ф.В | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 5 | 0209-1-14-03015 | 1900 | 17.10.2003
ТТ-750кВ В-1 АТ-1 ф.С | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 6 | 0209-1-14-03016 | 1900 | 17.10.2003
ТТ-ВВк-10кВ АТ-4 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12936 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-ВВк-10кВ АТ-4 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12936 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-ВВк-10кВ АТ-4 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | Н/Д | 0209-2-14-12936 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 1 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338227 | 0209-2-14-12978 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 1 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338228 | 0209-2-14-12978 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 1 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338229 | 0209-2-14-12978 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Мега-Мечта 2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338224 | 0209-2-14-12977 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-10 кВ Мега-Мечта 2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338225 | 0209-2-14-12977 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-10 кВ Мега-Мечта 2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338226 | 0209-2-14-12977 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-6 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338215 | 0209-2-14-12971 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-6 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338216 | 0209-2-14-12971 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-6 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338217 | 0209-2-14-12971 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-6 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338107 | 0209-2-14-12972 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-6 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338108 | 0209-2-14-12972 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-6 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338109 | 0209-2-14-12972 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 51909 | 0209-2-14-12964 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 12758 | 0209-2-14-12964 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 51906 | 0209-2-14-12964 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627379 | 0209-2-14-12965 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627378 | 0209-2-14-12965 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627377 | 0209-2-14-12965 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338202 | 0209-2-14-12966 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338201 | 0209-2-14-12966 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338200 | 0209-2-14-12966 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338205 | 0209-2-14-12968 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338204 | 0209-2-14-12968 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338203 | 0209-2-14-12968 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338208 | 0209-2-14-12969 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338207 | 0209-2-14-12969 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338206 | 0209-2-14-12969 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338211 | 0209-2-14-12970 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338210 | 0209-2-14-12970 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338209 | 0209-2-14-12970 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 5-6сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338143 | 0209-2-14-12963 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 5-6сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338144 | 0209-2-14-12963 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 5-6сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338145 | 0209-2-14-12963 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН1 Т-6 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338124 | 0209-2-14-12949 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН1 Т-6 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338123 | 0209-2-14-12949 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН1 Т-6 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338122 | 0209-2-14-12949 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10 Н-1 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338258 | 0209-2-14-12947 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10 Н-1 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338259 | 0209-2-14-12947 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10 Н-1 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338260 | 0209-2-14-12947 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338173 | 0209-2-14-12960 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338174 | 0209-2-14-12960 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Резерв ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338175 | 0209-2-14-12960 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-4сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338134 | 0209-2-14-12937 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-4сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338135 | 0209-2-14-12937 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 3-4сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338136 | 0209-2-14-12937 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 4-2сек. ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338137 | 0209-2-14-12941 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 4-2сек. ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338138 | 0209-2-14-12941 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ СВВк 4-2сек. ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338139 | 0209-2-14-12941 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338284 | 0209-2-14-12940 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338285 | 0209-2-14-12940 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338286 | 0209-2-14-12940 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-4 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338482 | 0209-2-14-12946 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-4 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338483 | 0209-2-14-12946 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ Фид-4 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338484 | 0209-2-14-12946 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-5 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338212 | 0209-2-14-12981 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-5 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338213 | 0209-2-14-12981 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ДГК-5 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338214 | 0209-2-14-12981 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-7 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338128 | 0209-2-14-12982 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-7 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338129 | 0209-2-14-12982 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10кВ ВВк-10кВ НН2 Т-7 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338130 | 0209-2-14-12982 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Гранат 2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338230 | 0209-2-14-12979 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Гранат 2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338231 | 0209-2-14-12979 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Гранат 2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30338232 | 0209-2-14-12979 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Пестово 2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 51907 | 0209-2-14-12976 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Пестово 2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 11524 | 0209-2-14-12976 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Пестово 2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 51908 | 0209-2-14-12976 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Логистика 2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627380 | 0209-2-14-12975 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Логистика 2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627381 | 0209-2-14-12975 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Логистика 2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 06/30627382 | 0209-2-14-12975 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 2 ф.А | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 30955873 | 0209-2-14-12980 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 2 ф.В | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 30955877 | 0209-2-14-12980 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-10 кВ Вертикаль 2 ф.С | ТОЛ-10-1000/5 | 10 | [6 empty] | 30955876 | 0209-2-14-12980 | 2006 | 01.01.2007
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728120 | 0209-2-14-12822 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728117 | 0209-2-14-12822 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Т-6 ф.А | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728144 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Т-6 ф.В | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728142 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-110кВ Т-6 ф.С | IMB-123 | 110 | [6 empty] | 8728118 | 0209-2-14-12819 | 2006 | 01.01.2006
ТТ-10 кВ Белый Раст 2 ф.А | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908592 | 0209-2-14-12958 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-10 кВ Белый Раст 2 ф.В | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908593 | 0209-2-14-12958 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-10 кВ Белый Раст 2 ф.С | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908595 | 0209-2-14-12958 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-10 кВ Белый Раст 1 ф.А | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908594 | 0209-2-14-12942 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-10 кВ Белый Раст 1 ф.В | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908590 | 0209-2-14-12942 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-10 кВ Белый Раст 1 ф.С | GIS12D 1000/5 | 10 | [6 empty] | 30908591 | 0209-2-14-12942 | 2015 | 10.11.2015
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | CA-525 | 500 | [6 empty] | 0702504/2 | 0209-2-14-68826 | 2007 | 01.01.2017
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.В | CA-525 | 500 | [6 empty] | 0702504/2 | 0209-2-14-68827 | 2007 | 01.01.2017
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | CA-525 | 500 | [6 empty] | 0702504/2 | 0209-2-14-68828 | 2007 | 01.01.2017
ТТ-500кВ 2СШ Б.Раст-Бескудник ф.В | CA-525 | 500 | [7 empty] | 0209-2-14-74330 | 2006 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст ф.А | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст ф.В | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст ф.С | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.А | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.В | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.С | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.А | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.В | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.С | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст №3 ф.А | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст №3 ф.В | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст №3 ф.С | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст ф.А | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст ф.В | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019
ТТ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст ф.С | ТГМ-110 | 110 | [8 empty] | 2019 | 01.01.2019

## 21_ВЧЗ
21. ВЧ-заградитель
Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Номинальный ток, А. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 53 | 2006 | 2006-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 70 | 2006 | 2006-11-22
ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 71 | 2006 | 2006-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 48 | 2006 | 2006-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 27 | 2006 | 2006-11-27
ВЧЗ ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст 3 ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 54 | 2006 | 2007-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.А |  | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  | Н/Д | 1250 | 56 | 2006 | 2006-01-01
ВЧЗ ВЛ-500 Б.Раст-Западная ф.В |  | DLTC-2000/0,2 |  | Н/Д | 2000 | 525/95/0 | 2008 | 2008-01-01
ВЧЗ ВЛ-500 Конаково-Б.Раст ф.А |  | ВЗ-2000 |  | Н/Д |  | Н/Д | 1967 | 1967-01-01
ВЧЗ ВЛ-500 Конаково-Б.Раст ф.В |  | ВЗ-2000 |  | Н/Д |  | Н/Д | 1967 | 1967-01-01
ВЧЗ ВЛ-500 Конаково-Б.Раст ф.С |  | ВЗ-2000 |  | Н/Д |  | Н/Д | 1967 | 1967-01-01
ВЧЗ-750 ф.А |  | РЗ-2000-1,2 |  | Н/Д | 2000 | 8038 | 1966 | 1967-01-01
ВЧЗ-750 ф.В |  | РЗ-2000-1,2 |  | Н/Д | 2000 | 4814 | 1966 | 1967-01-01
ВЧЗ-750 ф.С |  | РЗ-2000-1,2 |  | Н/Д | 2000 | 1366 | 1966 | 1967-01-01
ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Белый Раст ф.В |  | ВЗ-1250-0,5 |  | Н/Д | 1250 |  | 2019 | 2019-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.В |  | ВЗ-1250-0,5 |  | Н/Д | 1250 |  | 2019 | 2019-01-01
ВЧЗ ВЛ 110 кВ Икша-Белый Раст 3 ф.В |  | ВЗ-1250-0,5 |  | Н/Д | 1250 |  | 2019 | 2019-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.В |  | ВЗ-1250-0,5 |  | Н/Д | 1250 |  | 2019 | 2019-01-01
ВЧЗ ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.В |  | ВЗ-1250-0,5 |  | Н/Д | 1250 |  | 2019 | 2019-01-01

## 22_ФП
22. ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ШОН)
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Резерв ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Шереметьево-Б.Раст ф.С | ФПМР |  | Н/Д | 609159 |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Икша-Б.Раст 3 ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.А | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.В | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ-110 кВ Луговая-Б.Раст с отп ф.С | ФПМР |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.А | ФП |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.В | ФП |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП ВЛ 750 кВ Опытная-Б.Раст ф.С | ФП |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01

## 23_ВВОДЫ
23. ВВОДЫ 110 кВ И ВЫШЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Тип оборудования, на котором установлены вводы | Класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование оборудования или 3РУ, на котором установлены вводы | Фаза | Сторона установки | Тип ввода | Заводской номер | Номер заводского чертежа | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Дата расчета ИТС | ИТС
| 10 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1969
| 10 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1969
| 10 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1969
| 35 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1969
| 35 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1970
| 35 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1970
| 35 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1970
| 6 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 6 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 6 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 35 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | Т-7 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24580 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24581 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 500 | АТ-4 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24572 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99703 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99702 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99702 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99702 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99624 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99702 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 35 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99624 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2006 | 01.01.2006
| 500 | АТ-5 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24573 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 500 | АТ-5 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24571 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 500 | АТ-5 |  | Н/Д | OTA-550/1250/1550 | 06-24582 | 500HC583 | TRENCH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99623 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99588 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99588 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99588 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 10 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99587 | 2ШЦ.809.008-2 |  | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | STARIP 123-1600 | R-99588 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод съемный | r-99587 | SPEC.673.1625.36566.01 | GMBH | 2006 | 01.01.2006
| 110 | Т-6 |  | Н/Д | BRIT-R(М)-90-110-550/800 | 405 | KH 1.9.004-R | ABB | 2006 | 01.01.2006
| 110 | Т-6 |  | Н/Д | BRIT-R(М)-90-110-550/800 | 404 | KH 1.9.004-R | ABB | 2006 | 01.01.2006
| 110 | Т-6 |  | Н/Д | BRIT-R(М)-90-110-550/800 | 406 | KH 1.9.004-R | ABB | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25036 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25014 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25039 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25098 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25641 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 10 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный | 25103 |  |  | 2006 | 01.01.2006
| 35 | Т-6 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 10 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный | 432 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1986 | 01.01.1987
| 35 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | Ввод трансформаторный | 437 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 1986 | 01.01.1987
| 10 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | Ввод съемный | 437 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1986 | 01.01.1987
| 500 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | ГМТ-I-30-500/2000 УХЛ1 | 441 | ИВЕЮ.686344.028 | ООО «Масса» («Изолятор») | 1986 | 01.01.1987
| 10 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | Ввод съемный | 439 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1975 | 01.01.1977
| 10 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный | 441 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1986 | 01.01.1987
| 35 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод трансформаторный | 437 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 1986 | 01.01.1987
| 10 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | Ввод съемный | 458 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1986 | 01.01.1987
| 10 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | Ввод съемный | 459 | ИВЕЮ.757523.122 |  | 1975 | 01.01.1977
| 750 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | ГМТI-30-750/1000 У1 | Ч-94579 | ИВЕЮ.686345.005 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2005 | 01.01.2010
| 500 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТ-II-30-500/2000 УХЛ1 | П-00101 | ИВЕЮ.686344.028 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2006 | 01.01.2015
| 750 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | ГМТ-II-30-750/1000 | П-61149 | ИВЕЮ.688345.011-01 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2014 | 01.01.2015
| 750 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | ГМТ-II-30-750/1000 | П-69122 | ИВЕЮ.688345.011-01 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2015 | 01.01.2016
| 750 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТ-II-30-750/1000 | П-64055 | ИВЕЮ.688345.011-01 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2014 | 01.01.2015
| 500 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-550/2500 | П-68638 | ИВУЕ.686355.172 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2015 | 01.01.2016
| 500 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-550/2500 | П-68639 | ИВУЕ.686355.172 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2015 | 01.01.2016
| 220 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТА-45-220/2000 | Ч-66962 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2003 | 01.01.2003
| 220 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТБ-45-220/2000 | Ч-81223 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2003 | 01.01.2003
| 220 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТА-45-220/2000 | Ч-60422 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2003 | 01.01.2003
| 110 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-II-60-110/2000 | П-24979 | ИВЕЮ.686351.009 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2012 | 01.01.2013
| 110 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГМТБ-90-110/2000 | Ч-71454 | ИВЕЮ.686351.009 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2003 | 01.01.2003
| 220 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ГКТ III-60-252/2000 | Ч-71151 |  | ООО «Масса» («Изолятор») | 2003 | 01.01.2003
| 220 | Т-7 |  | Н/Д | ГКТ III-60-252/2000 | П-58726 | ИВУЕ.686353.114 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2013 | 01.01.2017
| 220 | Т-7 |  | Н/Д | ГКТ III-60-252/2000 | П-58853 | ИВУЕ.686353.114 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2013 | 01.01.2017
| 220 | Т-7 |  | Н/Д | ГКТ III-60-252/2000 | П-58777 | ИВУЕ.686353.114 | ООО «Масса» («Изолятор») | 2013 | 01.01.2017
| 500 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-550/2500 | П-87126 | ИВУЕ.686355.172 | Московский завод «Изолятор» | 2020 | 01.01.2020
| 500 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-550/2500 | П-90603 | ИВУЕ.686355.172 | Московский завод «Изолятор» | 2020 | 01.01.2020

## 24_ИЗОЛ
24. ПОДВЕСНАЯ И ОПОРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Подвесная изоляция |  |  |  |  | Опорная изоляция
Тип изоляторов | Кол-во в гирлянде, шт. | Напряжение, В | Место установки | Всего изоляторов, шт. | Тип изоляторов | Напряжение,В | Кол-во, шт | Место установки
ПС 120Б ТЕСТ 3 | 9 | 750 | СШ 750кВ | 98 | МАРКА ОП ИЗОЛ 3 ТЕСТ | 750 | 3 | СШ 750кВ
ПС 120Б ТЕСТ 2 | 7 | 750 | СШ 750кВ | 99 | МАРКА ОП ИЗОЛ 2 ТЕСТ | 750 | 2 | СШ 750кВ
ПС 120Б | 3 | 750 | СШ 750кВ | 9 | ИОР 10-7.5 | 750 | 1 | СШ 750кВ
ПС 6А |  | 500 | 1 сш 500кВ |  | МАРКА ОП ИЗОЛ 1 ТЕСТ | 750 | 1 | СШ 750кВ
ПС 6А |  | 500 | 2 сш 500кВ |  | С8-550-II | 750 | 1 | СШ 750кВ
ПС 120Б | 2 | 750 | СШ 750кВ | 10 | С-6-950-II(В,Н)М | 110 | 1 | 1 сек. 110кВ
ПС 6А |  | 500 | 1 сш 500кВ |  | ОТСУТСТВУЕТ | 110 |  | 2 сек. 110кВ
ПС 6А |  | 500 | 2 сш 500кВ
ПС 70Е |  | 500 | 2 сш 500кВ

## 25_ИСПЫТ
25. ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Диспетчерское наименование | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР | Вид измерения, испытания | Результат | № протокола
Т-6 | 08.04.2016 | P02910182663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХАМ/000016
АТ-5 | 10.08.2015 | P02910164700 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-15/ФХАМ/000090
АТ-5 | 05.08.2017 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000207
Т-3 | 31.03.2017 | P02910182688 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000262
АТ-5 | 19.07.2017 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000280
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 05.04.2018 | P02910182602 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000467
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 05.04.2018 | P02910183532 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000475
РПН АТ-5 ф.А | 19.07.2017 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000641
РПН Т-6 | 22.05.2017 | P02910182663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000642
РПН СН-35кВ | 26.01.2017 | P02910182688 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000665
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 19.07.2017 | P02910183535 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000671
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 19.07.2017 | P02910200448 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХА_МЭ/000769
ТТ-500кВ АТ-1 ф.А | 08.05.2019 | P02910211243 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001021
АТ-5 | 20.08.2019 | P02910212561 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002509
РПН СН-110кВ ф.А | 20.08.2019 | P02910212561 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002510
РПН СН-110кВ ф.В | 20.08.2019 | P02910212561 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002515
РПН СН-110кВ ф.С | 20.08.2019 | P02910212561 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002517
Т-6 | 22.08.2019 | P02910213347 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002524
РПН Т-6 | 22.08.2019 | P02910213347 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002525
АТ-2 ф.C | 25.09.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002993
АТ-2 ф.B | 20.09.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002995
АТ-2 ф.A | 14.09.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002996
ТТ-500кВ АТ-2 ф.А | 25.09.2019 | P02910211247 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002999
ТТ-500кВ АТ-2 ф.В | 25.09.2019 | P02910211248 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003001
ТТ-500кВ АТ-2 ф.С | 25.09.2019 | P02910211380 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003004
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 27.09.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003077
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 27.09.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003078
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 27.09.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003079
АТ-5 | 26.09.2019 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003130
РПН АТ-5 ф.А | 26.09.2019 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003132
РПН АТ-5 ф.В | 26.09.2019 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003133
РПН АТ-5 ф.С | 26.09.2019 | P02910182237 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003135
АТ-2 ф.A | 02.10.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003357
АТ-2 ф.A | 10.10.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003358
АТ-2 ф.B | 10.10.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003359
АТ-2 ф.C | 10.10.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003360
АТ-2 ф.A | 14.10.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003384
АТ-2 ф.A | 29.10.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003510
АТ-2 ф.B | 29.10.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003511
АТ-2 ф.C | 29.10.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003514
АТ-2 ф.B | 26.12.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/004073
АТ-2 ф.C | 26.12.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/004074
АТ-2 ф.A | 26.12.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/004087
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.А | 12.08.2020 | V02910006560 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004053
АТ-2 ф.A | 14.10.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/003383
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.А | 09.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000919
АТ-1 ф.A | 01.03.2019 | P02910211376 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003684
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 01.03.2019 | P02910211376 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003684
АТ-1 ф.B | 01.03.2019 | P02910211546 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003685
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 01.03.2019 | P02910211546 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003685
АТ-2 ф.A | 01.03.2019 | P02910213186 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003687
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 01.03.2019 | P02910213186 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003687
АТ-2 ф.B | 01.03.2019 | P02910213343 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003688
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 01.03.2019 | P02910213343 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003688
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 01.03.2019 | P02910213344 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003689
АТ-2 ф.C | 01.03.2019 | P02910213344 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003689
АТ-5 | 01.03.2019 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003691
Т-6 | 01.03.2019 | P02910213347 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003692
АТ-5 | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/003313
АТ-5 | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АТ3/002648
Т-3 | 28.04.2018 | P02910182688 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000325
РПН СН-35кВ | 28.04.2018 | P02910182688 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000325
АТ-1 ф.A | 27.04.2018 | P02910183532 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000280
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 27.04.2018 | P02910183532 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000280
АТ-1 ф.B | 27.04.2018 | P02910182134 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000282
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 27.04.2018 | P02910182134 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000282
АТ-1 ф.C | 27.04.2018 | P02910182602 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000284
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 27.04.2018 | P02910182602 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000284
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 27.04.2018 | P02910182602 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000284
АТ-2 ф.A | 27.04.2018 | P02910182705 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000288
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 27.04.2018 | P02910182705 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000288
АТ-2 ф.B | 27.04.2018 | P02910182337 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000293
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 27.04.2018 | P02910182337 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000293
АТ-2 ф.C | 27.04.2018 | P02910183535 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000295
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 27.04.2018 | P02910183535 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000295
РПН АТ-4 ф.А | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
РПН АТ-4 ф.В | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
РПН АТ-4 ф.С | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
АТ-4 ввод 500 кВ ф.А | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
АТ-4 ввод 500 кВ ф.В | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
АТ-4 ввод 500 кВ ф.С | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
Ввод СН 110 ф.А | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
Ввод СН 110 ф.В | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
Ввод СН 110 ф.С | 27.04.2018 | P02910182338 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000298
Ввод СН 110 ф.С | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
Ввод СН 110 ф.В | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
Ввод СН 110 ф.А | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
РПН АТ-5 ф.А | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
РПН АТ-5 ф.В | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
РПН АТ-5 ф.С | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
АТ-5 ввод 500 кВ ф.А | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
АТ-5 ввод 500 кВ ф.В | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
АТ-5 ввод 500 кВ ф.С | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
АТ-5 | 27.04.2018 | P02910182237 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000300
Т-6 | 27.04.2018 | P02910182663 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000302
РПН Т-6 | 27.04.2018 | P02910182663 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000302
Т-6 ввод 110 кВ ф.А | 27.04.2018 | P02910182663 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000302
Т-6 ввод 110 кВ ф.В | 27.04.2018 | P02910182663 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000302
Т-6 ввод 110 кВ ф.С | 27.04.2018 | P02910182663 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000302
РПН Т-6 | 27.09.2019 | P02910213347 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003041
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 27.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003065
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 27.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/003073
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 27.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/003076
АТ-2 ф.A | 27.03.2019 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000349
АТ-2 ф.B | 27.03.2019 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000350
АТ-2 ф.C | 27.03.2019 | P02910200406 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000351
АТ-1 ф.B | 05.04.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000141
АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P02910183532 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000177
АТ-5 | 04.05.2018 | P02910182342 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000372
РПН СН-110кВ ф.С | 04.05.2018 | P02910182342 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000372
РПН СН-110кВ ф.В | 04.05.2018 | P02910182342 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000372
РПН СН-110кВ ф.А | 04.05.2018 | P02910182342 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000372
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 26.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003023
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 26.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003028
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/002496
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/002497
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/002498
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/002499
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/002500
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 28.09.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003139
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 28.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003144
РПН АТ-4 ф.А | 29.10.2019 | P02910211621 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003513
РПН АТ-4 ф.В | 29.10.2019 | P02910211621 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003515
РПН АТ-4 ф.С | 29.10.2019 | P02910211621 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003516
Т-3 | 11.11.2019 | P02910212155 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003658
АТ-5 | 07.02.2019 | P02910212561 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003673
АТ-5 | 16.12.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003981
АТ-5 | 14.08.2013 | P02910164700 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-13/Т_АТ/000033
АТ-5 | 29.03.2017 | P02910164700 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000061
АТ-5 | 07.09.2017 | P02910164700 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000127
АТ-5 | 14.08.2013 | P02910164700 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-13/Т_АТ3/000167
АТ-1 ф.B | 09.12.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003886
Т-3 | 18.02.2019 | P02910212155 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003907
АТ-5 | 30.08.2016 | P02910182237 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-16/Т_АТ3/000105
Т-3 | 13.04.2016 | P02910182688 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-16/Т_ТР3/000106
АТ-1 ф.B | 02.12.2017 | P02910182134 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000729
АТ-1 ф.C | 07.03.2017 | P02910182602 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000731
АТ-1 ф.A | 07.03.2017 | P02910183532 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000750
АТ-2 ф.B | 26.12.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/004070
АТ-2 ф.C | 26.12.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/004071
АТ-2 ф.A | 26.12.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/004072
АТ-2 ф.B | 15.09.2017 | P02910182337 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000722
АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206176 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/000083
АТ-5 | 22.03.2018 |  | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ОСМОТР/000001
АТ-5 | 18.09.2017 | P02910164700 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000131
АТ-5 | 18.09.2017 | P02910164700 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-17/ОСМОТР/000147
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 01.03.2018 | P02910182705 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ЛОПС/001520
АТ-2 ф.A | 01.03.2018 | P02910182705 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-18/ЛОПС/001515
АТ-2 ф.C | 20.03.2018 | P02910183535 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000185
АТ-1 ф.B | 02.08.2018 | P02910187857 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000655
АТ-1 ф.B | 13.08.2018 | P02910187843 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000662
АТ-2 ф.B | 16.06.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000663
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 20.03.2018 | P02910200447 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001348
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 20.03.2018 | P02910200448 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001349
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | 06.08.2018 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-18/ТT_ОЭМ/001635
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | 06.08.2018 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-18/ТT_ОЭМ/001635
АТ-5 | 27.09.2017 | P02910182342 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000371
Т-6 ввод 110 кВ ф.С | 24.05.2017 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000413
Т-6 ввод 110 кВ ф.В | 24.05.2017 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000413
Т-6 ввод 110 кВ ф.А | 24.05.2017 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВТИ/000413
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 07.03.2017 | P02910182602 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВИ/000599
АТ-2 ф.C | 15.09.2017 | P02910183535 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000760
АТ-1 ф.B | 02.12.2017 | P02910182134 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АО/000763
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 18.07.2017 | P02910200446 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-17/АРГ_ВВ/000771
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | 21.07.2019 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-19/ТT_ОЭМ/002228
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | 21.07.2019 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-19/ТT_ОЭМ/002228
АТ-2 ф.C | 28.07.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003080
АТ-2 ф.B | 28.07.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003083
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 28.07.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003084
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 28.07.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/003087
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | 06.07.2016 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-16/ТT_ОЭМ/000156
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | 06.07.2016 | P02910237446 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-16/ТT_ОЭМ/000156
АТ-5 | 14.08.2013 | P02910182342 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-13/Т_АТ3/000003
АТ-2 ф.A | 13.04.1977 | P02910200446 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-77/Т_АО/000001
АТ-2 ф.B | 13.04.1977 | P02910200447 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-77/Т_АО/000002
АТ-2 ф.C | 13.04.1977 | P02910200448 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-77/Т_АО/000003
Т-3 | 24.03.2021 | P02910277654 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000793
РПН СН-35кВ | 24.03.2021 | P02910277654 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000794
Т-3 | 24.03.2021 | P02910277654 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000820
РПН СН-35кВ | 24.03.2021 | P02910277654 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000822
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.В | 09.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000920
ТТ-500кВ 2 СШ Конаково-Б.Раст ф.С | 09.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000921
АТ-1 ф.B | 14.05.2020 | P02910254491 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001666
РПН СН-35кВ | 28.04.2020 | V02910006197 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001289
Т-3 | 28.04.2020 | V02910006197 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001295
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.А | 08.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000911
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.В | 08.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000916
ТТ-500кВ 1 СШ Конаково-Б.Раст ф.С | 08.04.2020 | V02910006088 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000918
АТ-1 ф.B | 06.08.2020 | P02910264429 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004025
АТ-5 | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001628
РПН АТ-5 ф.А | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001630
РПН АТ-5 ф.В | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001637
РПН АТ-5 ф.С | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001641
АТ-2 ф.B | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001649
АТ-2 ф.C | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001653
АТ-2 ф.A | 16.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001661
Ввод СН 110 ф.С | 17.09.2020 | P02910283353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007501
Ввод СН 110 ф.А | 17.09.2020 | P02910283353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007501
Ввод СН 110 ф.В | 17.09.2020 | P02910283353 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007501
Т-3 | 29.04.2020 | V02910006197 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001322
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 16.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000847
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 16.04.2020 | V02910006088 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000857
РПН Т-6 | 16.04.2020 | V02910006088 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000859
АТ-2 ф.A | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000996
АТ-2 ф.B | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000997
АТ-2 ф.C | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000998
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000999
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001000
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 16.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/001002
РПН СН-35кВ | 25.03.2021 | P02910277654 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000874
КТП-4 | 08.06.2020 | V02910006318 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/002504
АТ-1 ф.A | 10.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000830
АТ-1 ф.B | 10.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000832
АТ-1 ф.C | 10.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000835
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 10.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000838
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 10.04.2020 | P02910247542 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000839
АТ-1 ф.A | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000951
АТ-1 ф.B | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000958
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000981
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000987
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000989
АТ-1 ф.C | 10.04.2020 | P02910247542 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000966
ТТ-500кВ АТ-2 ф.А | 26.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002112
ТТ-500кВ АТ-2 ф.В | 26.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002113
ТТ-500кВ АТ-2 ф.С | 26.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002114
Т-3 | 26.04.2021 | P02910216275 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/002102
АТ-5 | 23.04.2021 | P02910216316 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/001997
АТ-2 ф.B | 05.10.2020 | P02910266875 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/007451
Ввод 750 кВ АТ-2 ф.B | 05.10.2020 | P02910266875 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007452
Ввод 500 кВ АТ-2 ф.B | 05.10.2020 | P02910266875 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007452
РПН СН-35кВ | 27.03.2020 | P02910244540 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000120
Привод РПН | 27.03.2020 | V02910006017 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/001948
Т-3 | 27.03.2020 | V02910006017 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001949
АТ-1 ф.A | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/005506
АТ-1 ф.B | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/005511
АТ-1 ф.C | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/005513
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.A | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005515
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.B | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005515
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005517
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005517
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005517
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 06.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005517
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 15.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001670
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 15.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001673
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 15.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001676
АТ-1 ф.A | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/001717
АТ-1 ф.B | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/001719
АТ-1 ф.C | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/001721
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/001723
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/001724
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/001726
АТ-5 | 15.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/001728
Ввод нейтрали ВН АТ-5 | 16.09.2020 | P02910264627 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004892
АТ-5 | 16.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004895
АТ-5 | 09.09.2020 | P02910264680 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004699
РПН АТ-5 ф.А | 09.09.2020 | P02910264680 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004700
РПН АТ-5 ф.В | 09.09.2020 | P02910264680 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004701
РПН АТ-5 ф.С | 09.09.2020 | P02910264680 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004705
АТ-1 ф.B | 09.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004742
АТ-2 ф.A | 09.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004744
АТ-2 ф.B | 09.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004746
АТ-2 ф.C | 09.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004747
Т-6 | 09.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004859
АТ-2 ф.B | 16.09.2020 | V02910006616 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004938
АТ-2 ф.C | 16.09.2020 | V02910006616 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004939
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 16.09.2020 | V02910006616 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/004940
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 16.09.2020 | V02910006616 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/004941
АТ-2 ф.B | 16.09.2020 | V02910006616 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004952
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 16.09.2020 | V02910006616 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004953
АТ-2 ф.C | 16.09.2020 | V02910006616 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004954
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 16.09.2020 | V02910006616 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004955
Т-3 | 01.10.2020 | P02910264921 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005173
АТ-2 ф.A | 15.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005628
АТ-2 ф.B | 15.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005631
АТ-2 ф.C | 15.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005632
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.В | 22.03.2021 | P02910283991 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001301
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.С | 22.03.2021 | P02910283991 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001301
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.А | 22.03.2021 | P02910283991 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-21/ВВ_RIP/001301
Т-3 | 22.03.2021 | P02910283991 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-21/Т_ТР3/001302
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000677
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000681
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000691
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000694
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000697
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | 28.02.2020 | V02910006028 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000701
АТ-5 | 28.04.2021 | P02910284454 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МН/002354
АТ-5 | 14.09.2020 | P02910264627 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004845
РПН СН-110кВ ф.А | 14.09.2020 | P02910264627 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004846
РПН СН-110кВ ф.В | 14.09.2020 | P02910264627 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004850
РПН СН-110кВ ф.С | 14.09.2020 | P02910264627 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004851
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 14.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-20/АРГ_ВВ/004853
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 14.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-20/АРГ_ВВ/004854
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 14.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-20/АРГ_ВВ/004856
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 14.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-20/АРГ_ВВ/004857
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 14.09.2020 | P02910264627 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-20/АРГ_ВВ/004860
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/004877
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/004891
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/004891
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/004891
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/004891
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/004891
АТ-5 | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/004893
АТ-5 | 14.09.2020 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АТ3/004898
ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная | 17.03.2021 | P02910254786 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000552
ЭВ-1СШ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Бескудниково | 17.03.2021 | P02910254793 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000553
Полюс ВВ 2СШ ВЛ 500кВ Бел Раст-Запад ф.В | 17.03.2021 | P02910221600 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000555
Полюс ВВ 2СШ КВЛ 500кВ Бел Раст-Беск ф.В | 17.03.2021 | P02910247013 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000556
Полюс ВВ 2СШ 500кВ Кон ГРЭС-Бел Раст ф.В | 17.03.2021 | P02910152115 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000558
Полюс ВВ 2 СШ 500 кВ АТ-2 ф.В | 17.03.2021 | P02910247023 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000559
ЭВ-1сек 110кВ АТ-4 | 17.03.2021 | P02910247029 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000561
ЭВ-2сек 110кВ АТ-4 | 17.03.2021 | P02910247042 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000562
ЭВ-1сек 110кВ АТ-5 | 17.03.2021 | P02910247050 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000563
ЭВ-2сек 110кВ АТ-5 | 17.03.2021 | P02910247062 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000564
ЭВ Т-6 | 17.03.2021 | P02910247069 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000565
ЭВ Т-7 | 17.03.2021 | P02910247074 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000567
ЭВ ВЛ 110 кВ Шереметьево-Б.Раст | 17.03.2021 | P02910247079 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000568
ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. | 17.03.2021 | P02910247105 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000570
ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 1 с отп. | 17.03.2021 | P02910247132 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000571
ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 2 с отп. | 17.03.2021 | P02910247141 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000572
ЭВ ВЛ 110 кВ Икша-Б.Раст 3 | 17.03.2021 | P02910247148 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000573
ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 1 | 17.03.2021 | P02910247158 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000574
ЭВ ВЛ 110 кВ Солнечногорск-Б.Раст 2 | 17.03.2021 | P02910247196 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000575
ЭВ 110 кВ Резерв №1 | 17.03.2021 | P02910247208 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000576
ЭВ 110 кВ Резерв №2 | 17.03.2021 | P02910247209 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000577
ЭВ 110 кВ Резерв №3 | 17.03.2021 | P02910247210 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000578
ЭВ 110 кВ Резерв №4 | 17.03.2021 | P02910247211 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000579
АТ-2 ф.A | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000758
АТ-2 ф.B | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000759
АТ-2 ф.C | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000760
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000761
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000763
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000764
Т-6 | 17.03.2021 | P02910282749 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000766
Т-3 | 25.03.2020 | P02910265574 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_ТР3/007009
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.А | 25.03.2020 | P02910265574 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007017
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.В | 25.03.2020 | P02910265574 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007017
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.С | 25.03.2020 | P02910265574 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007017
АТ-5 | 29.04.2021 | P02910284454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/002296
РПН СН-35кВ | 26.03.2021 | P02910277654 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-21/АРГРПН/000894
ДГК-5 | 26.03.2021 | P02910282749 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000918
ДГК-6 | 26.03.2021 | P02910282749 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000919
АТ-1 ф.A | 16.03.2021 | P02910219854 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000502
АТ-1 ф.A | 16.03.2021 | P02910248528 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000503
АТ-1 ф.B | 16.03.2021 | P02910248539 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000507
АТ-1 ф.C | 16.03.2021 | P02910248543 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000508
АТ-2 ф.A | 16.03.2021 | P02910248546 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000509
АТ-2 ф.B | 16.03.2021 | P02910248550 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000510
АТ-2 ф.C | 16.03.2021 | P02910248553 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000511
Т-6 | 16.03.2021 | P02910248555 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-21/ЛОПС/000512
АТ-1 ф.B | 16.06.2020 | V02910006335 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/002611
Ввод СН 110 ф.А | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005521
Ввод СН 110 ф.В | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005521
Ввод СН 110 ф.С | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/005521
АТ-4 ввод 500 кВ ф.А | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005522
АТ-4 ввод 500 кВ ф.С | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005522
АТ-4 ввод 500 кВ ф.В | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/005522
ТТ-500кВ АТ-1 ф.А | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-20/ТT_ОЭМ/005523
ТТ-500кВ АТ-1 ф.С | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-20/ТT_ОЭМ/005523
ТТ-500кВ АТ-1 ф.В | 07.05.2020 | P02910264869 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0291-20/ТT_ОЭМ/005523
АТ-5 | 19.04.2021 | P02910283844 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/001777
АТ-2 ф.B | 12.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005556
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 12.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005557
АТ-2 ф.A | 12.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005559
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 12.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005560
АТ-2 ф.A | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005562
АТ-2 ф.B | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005565
АТ-2 ф.C | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005567
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005574
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005576
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 12.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005577
Т-6 | 19.08.2020 | P02910264429 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004234
РПН Т-6 | 19.08.2020 | P02910264429 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/004235
АТ-5 | 19.08.2020 | P02910264429 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004261
АТ-2 ф.A | 11.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004864
АТ-2 ф.B | 11.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004866
АТ-2 ф.C | 11.09.2020 | P02910264680 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/004867
АТ-1 ф.B | 21.07.2020 | P02910263154 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/003367
АТ-2 ф.C | 13.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005579
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 13.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005581
АТ-2 ф.A | 13.10.2020 | P02910266860 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/007447
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 13.10.2020 | P02910266860 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/007449
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 13.10.2020 | P02910266860 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_БМИ/007449
Ввод 500 кВ АТ-2 ф.C | 13.10.2020 | P02910266879 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007453
Ввод 750 кВ АТ-2 ф.C | 13.10.2020 | P02910266879 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-20/ВВ_RIP/007453
АТ-5 | 15.03.2021 | P02910280838 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000489
РПН АТ-4 ф.А | 10.02.2020 | P02910244997 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000527
РПН АТ-4 ф.В | 10.02.2020 | P02910244997 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000529
РПН АТ-4 ф.С | 10.02.2020 | P02910244997 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/000531
АТ-2 ф.A | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005928
АТ-2 ф.B | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005930
АТ-2 ф.C | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005931
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005933
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005937
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 26.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005938
АТ-1 ф.B | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000963
АТ-2 ф.A | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000964
АТ-2 ф.B | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000965
АТ-2 ф.C | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000967
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000968
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/000969
Т-6 | 13.03.2020 | P02910248930 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000974
АТ-5 | 13.03.2020 | P02910245606 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/001917
АТ-2 ф.A | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005645
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005646
АТ-2 ф.B | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005649
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005650
АТ-2 ф.C | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005653
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 20.10.2020 | V02910006816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005655
АТ-2 ф.A | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005656
АТ-2 ф.B | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005658
АТ-2 ф.C | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005659
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005660
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005662
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 20.10.2020 | V02910006816 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/005664
АТ-2 ф.A | 17.11.2020 | V02910006915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006769
АТ-2 ф.B | 17.11.2020 | V02910006915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006771
АТ-2 ф.C | 17.11.2020 | V02910006915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006772
АТ-1 ф.A | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005483
АТ-1 ф.B | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005488
АТ-1 ф.C | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/005492
РПН АТ-4 ф.А | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005526
РПН АТ-4 ф.В | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005528
РПН АТ-4 ф.С | 07.10.2020 | P02910264995 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/005530
АТ-2 ф.A | 18.11.2020 | V02910006915 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006793
АТ-2 ф.C | 18.11.2020 | V02910006915 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006796
АТ-2 ф.B | 18.11.2020 | V02910006915 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006795
АТ-1 ф.C | 18.11.2020 | P02910265296 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006775
АТ-1 ф.B | 18.11.2020 | P02910265361 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/006861
ДГК-6 | 13.11.2020 | V02910006915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/006801
ДГК-4 | 19.02.2021 | P02910274396 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000217
ДГК-3 | 19.02.2021 | P02910274410 | ИСПЫТАНИЙ ДУГОГАСЯЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0291-21/Р_Д/000386
РПН СН-110кВ ф.А | 04.12.2020 | V02910006996 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/007092
РПН СН-110кВ ф.В | 04.12.2020 | V02910006996 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/007093
РПН СН-110кВ ф.С | 04.12.2020 | V02910006996 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-20/АРГРПН/007094
АТ-1 ф.B | 11.02.2020 | P02910244997 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000882
АТ-5 | 11.02.2020 | P02910244997 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/000883
ДГК-4 | 18.02.2021 | P02910274405 | ИСПЫТАНИЙ ДУГОГАСЯЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0291-21/Р_Д/000385
АТ-2 ф.A | 26.01.2021 | V02910007009 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000113
АТ-2 ф.B | 26.01.2021 | V02910007009 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000114
АТ-2 ф.C | 26.01.2021 | V02910007009 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000115
АТ-2 ф.B | 24.04.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000863
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 24.04.2019 | P02910213343 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000864
АТ-2 ф.C | 24.04.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000868
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 24.04.2019 | P02910213344 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000870
ТТ-500кВ АТ-1 ф.А | 14.05.2019 | P02910211243 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001066
ТТ-500кВ АТ-1 ф.В | 14.05.2019 | P02910211244 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001067
ТТ-500кВ АТ-1 ф.С | 14.05.2019 | P02910211246 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001068
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 05.04.2018 | P02910182134 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000304
АТ-5 | 13.02.2018 | P02910182237 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000173
Т-3 | 21.03.2019 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_ТР3/001471
АТ-1 ф.C | 05.04.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000221
АТ-2 ф.C | 26.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003022
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.С | 21.03.2019 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001486
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.А | 21.03.2019 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001486
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.В | 21.03.2019 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001486
АТ-1 ф.B | 10.09.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002758
АТ-1 ф.B | 23.05.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001210
АТ-1 ф.B | 14.03.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000214
Т-6 | 14.03.2019 | P02910182663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000222
АТ-1 ф.A | 17.04.2019 | P02910211376 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000688
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 17.04.2019 | P02910211376 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000691
АТ-1 ф.B | 17.04.2019 | P02910211546 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000694
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 17.04.2019 | P02910211546 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000695
АТ-1 ф.C | 17.04.2019 | P02910211602 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000696
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 17.04.2019 | P02910211602 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000697
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.А | 08.05.2019 | P02910213986 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001025
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.В | 08.05.2019 | P02910213986 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001026
ТТ-500кВ Б.Раст-Западная ф.С | 08.05.2019 | P02910213986 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/001028
АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P02910183532 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000089
Т-6 | 02.03.2018 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-18/Т_ТРРО/000830
АТ-1 ф.B | 25.02.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000105
Т-3 | 25.03.2019 | P02910212155 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000321
РПН СН-35кВ | 25.03.2019 | P02910212155 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000322
АТ-1 ф.A | 26.03.2019 | P02910211376 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000334
АТ-1 ф.B | 26.03.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000335
АТ-1 ф.C | 26.03.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000340
АТ-5 | 30.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002623
АТ-1 ф.B | 02.07.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001961
АТ-2 ф.B | 02.07.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001965
АТ-2 ф.C | 02.07.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001967
АТ-5 | 01.10.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003146
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | 19.07.2019 | P02910213371 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002217
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | 19.07.2019 | P02910213371 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/002219
АТ-5 | 02.04.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000441
РПН СН-110кВ ф.А | 02.04.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000442
РПН СН-110кВ ф.В | 02.04.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000443
РПН СН-110кВ ф.С | 02.04.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000444
АТ-5 | 28.03.2019 | P02910182237 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000362
Т-6 | 29.03.2019 | P02910182663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000388
АТ-1 ф.B | 09.08.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002408
АТ-5 | 20.08.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002492
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.А | 19.07.2019 | P02910213371 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/АРГ_ТИ/002215
ТТ-500кВ Б.Раст-Бескудник ф.С | 19.07.2019 | P02910213371 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/АРГ_ТИ/002216
АТ-5 | 05.09.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002672
АТ-5 | 10.09.2019 | P02910212561 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002737
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 17.05.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001588
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 17.05.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001588
АТ-2 ф.A | 02.07.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001963
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001638
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001638
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001638
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001638
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001638
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/002649
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/002649
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/002649
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/002649
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/002649
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 16.07.2018 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001639
АТ-1 ф.A | 11.07.2018 | P02910187718 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000593
РПН СН-110кВ ф.В | 29.10.2018 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001209
РПН СН-110кВ ф.С | 29.10.2018 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001210
АТ-5 | 29.10.2018 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001182
РПН СН-110кВ ф.А | 29.10.2018 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001183
РПН СН-110кВ ф.А | 20.09.2017 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000465
АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P02910183532 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХАМ/000085
АТ-2 ф.B | 03.09.2019 | P02910213343 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/003411
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 02.09.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003406
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 02.09.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003406
АТ-2 ф.C | 04.09.2019 | P02910213344 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/003412
АТ-5 ввод 500 кВ ф.А | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003323
АТ-5 ввод 500 кВ ф.С | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003323
АТ-5 ввод 500 кВ ф.В | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003323
Ввод СН 110 ф.В | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003327
Ввод СН 110 ф.С | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003327
Ввод СН 110 ф.А | 13.09.2019 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003327
АТ-2 ф.A | 02.09.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/003345
АТ-5 | 21.08.2019 | P02910213346 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002514
Ввод СН 110 ф.А | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000821
Ввод СН 110 ф.С | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000821
Ввод СН 110 ф.В | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000821
Т-6 | 25.07.2019 | P02910213347 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-19/Т_ТРРО/003274
Т-6 ввод 110 кВ ф.В | 25.07.2019 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003288
Т-6 ввод 110 кВ ф.А | 25.07.2019 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003288
Т-6 ввод 110 кВ ф.С | 25.07.2019 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003288
АТ-4 ввод 500 кВ ф.В | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000818
АТ-4 ввод 500 кВ ф.С | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000818
АТ-4 ввод 500 кВ ф.А | 17.04.2018 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000818
АТ-2 ф.B | 04.09.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000670
АТ-2 ф.B | 28.09.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000884
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 28.09.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000885
АТ-2 ф.B | 28.09.2018 | P02910182337 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000903
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 28.09.2018 | P02910182337 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000904
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 19.07.2017 | P02910182337 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000468
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 19.07.2017 | P02910182337 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000469
АТ-2 ф.B | 14.03.2019 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000216
АТ-2 ф.C | 14.03.2019 | P02910200406 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000217
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.В | 14.03.2019 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000218
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 14.03.2019 | P02910200406 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000220
АТ-2 ф.A | 19.07.2017 | P02910182705 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000271
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 19.07.2017 | P02910182705 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000662
АТ-2 ф.A | 15.09.2017 | P02910182705 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-17/Т_АТ/000758
АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001346
АТ-2 ф.A | 27.09.2018 | P02910182705 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АО/001359
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 15.09.2017 | P02910182705 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_БМИ/000765
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 15.09.2017 | P02910182705 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_БМИ/000765
АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910182705 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000902
АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000888
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 28.09.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000889
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-18/АРГ_ВВ/000890
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 28.09.2018 | P02910182705 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000905
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-18/АРГ_ВВ/000891
АТ-2 ф.A | 24.04.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000852
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 24.04.2019 | P02910213186 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000855
АТ-2 ф.A | 14.03.2019 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000215
АТ-2 ф.A | 17.05.2019 | P02910213186 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001581
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000021
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000021
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000021
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000021
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000021
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 16.08.2013 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_RIP/000022
АТ-1 ф.A | 03.04.2018 | P02910200179 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АО/000809
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.В | 29.03.2017 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000806
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.С | 29.03.2017 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000806
Ввод ВН-220кВ Т-3 ф.А | 29.03.2017 | P02910212155 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000806
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.A | 02.07.2016 | P02910211376 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВВ_RIP/000152
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.A | 03.04.2018 | P02910200179 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000811
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.A | 27.04.2019 | P02910211376 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001445
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 30.03.2015 | P02910211376 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-15/ВВ_БМИ/000053
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 02.07.2016 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВВ_БМИ/000150
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.B | 02.07.2016 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВВ_RIP/000151
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 03.04.2018 | P02910200179 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000810
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 03.04.2018 | P02910211602 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001581
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | 03.04.2018 | P02910211602 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001581
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | 27.04.2019 | P02910211602 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001435
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 27.04.2019 | P02910211602 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001435
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 27.04.2019 | P02910211376 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001439
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 03.04.2018 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/001582
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 27.04.2019 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/001440
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.B | 03.04.2018 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/001583
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.B | 27.04.2019 | P02910211546 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/001441
АТ-1 ф.A | 27.04.2019 | P02910200179 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001250
АТ-1 ф.B | 27.04.2019 | P02910182134 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001251
АТ-1 ф.C | 16.05.2019 | P02910182602 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001256
ТН-10 АТ-2 ф.В | 26.08.2010 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-10/ТН_ОЭМ/000001
ТН-10 АТ-2 ф.С | 26.08.2010 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-10/ТН_ОЭМ/000001
ТН-10 АТ-2 ф.А | 26.08.2010 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-10/ТН_ОЭМ/000001
ТН-10 АТ-2 ф.С | 24.08.2016 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-16/ТН_ОЭМ/000148
ТН-10 АТ-2 ф.В | 24.08.2016 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-16/ТН_ОЭМ/000148
ТН-10 АТ-2 ф.А | 24.08.2016 | P02910207149 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-16/ТН_ОЭМ/000148
ОПН-750 АТ-1 ф.С | 17.03.2017 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000793
ОПН-750 АТ-1 ф.В | 17.03.2017 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000793
ОПН-750 АТ-1 ф.A | 17.03.2017 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000793
ОПН-750 АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001529
ОПН-750 АТ-1 ф.В | 05.04.2018 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001529
ОПН-750 АТ-1 ф.С | 05.04.2018 | P02910206730 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001529
АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206177 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000084
АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206178 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000085
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206179 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000086
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206250 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/000089
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206252 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/000090
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 15.02.2019 | P02910206251 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000087
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 15.02.2019 | P02910206253 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000091
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | 16.10.2014 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-14/ТН_Е/000046
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | 16.10.2014 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-14/ТН_Е/000046
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | 16.10.2014 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-14/ТН_Е/000046
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | 19.09.2018 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-18/ТН_Е/001510
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | 19.09.2018 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-18/ТН_Е/001510
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | 19.09.2018 | P02910203763 | ИСПЫТАНИЙ ЁМКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0291-18/ТН_Е/001510
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.А | 16.05.2016 | P02910203763 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХА_МЭ/000137
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.В | 16.05.2016 | P02910203763 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХА_МЭ/000138
НДЕ ВЛ 500 кВ Б.Раст-Западная ф.С | 16.05.2016 | P02910203763 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХА_МЭ/000139
ОПН-500 АТ-1 ф.A | 17.03.2017 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000783
ОПН-500 АТ-1 ф.В | 17.03.2017 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000783
ОПН-500 АТ-1 ф.С | 17.03.2017 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-17/ОПН_РВ/000783
ОПН-500 АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001490
ОПН-500 АТ-1 ф.В | 05.04.2018 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001490
ОПН-500 АТ-1 ф.С | 05.04.2018 | P02910202380 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0291-18/ОПН_РВ/001490
Т-6 ввод 110 кВ ф.В | 15.11.2006 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000003
Т-6 ввод 110 кВ ф.С | 15.11.2006 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000003
Т-6 ввод 110 кВ ф.А | 15.11.2006 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000003
АТ-2 ф.C | 28.09.2018 | P02910200335 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001003
АТ-5 ввод 500 кВ ф.А | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
АТ-5 ввод 500 кВ ф.В | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
АТ-5 ввод 500 кВ ф.С | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
Ввод СН 110 ф.А | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
Ввод СН 110 ф.В | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
Ввод СН 110 ф.С | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000013
Ввод СН 110 ф.А | 30.08.2016 | P02910182237 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000030
Ввод СН 110 ф.С | 30.08.2016 | P02910182237 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000030
Ввод СН 110 ф.В | 30.08.2016 | P02910182237 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000030
Ввод СН 110 ф.В | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000834
Ввод СН 110 ф.А | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000834
Ввод СН 110 ф.С | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000834
АТ-5 ввод 500 кВ ф.С | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000012
АТ-5 ввод 500 кВ ф.В | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000012
АТ-5 ввод 500 кВ ф.А | 24.11.2006 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000012
Ввод СН 110 ф.В | 16.03.2019 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003270
Ввод СН 110 ф.С | 16.03.2019 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003270
Ввод СН 110 ф.А | 16.03.2019 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/003270
АТ-5 ввод 500 кВ ф.А | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_БМИ/000833
АТ-5 ввод 500 кВ ф.В | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_БМИ/000833
АТ-5 ввод 500 кВ ф.С | 11.10.2017 | P02910213346 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_БМИ/000833
Т-6 ввод 110 кВ ф.С | 02.03.2018 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000831
Т-6 ввод 110 кВ ф.В | 02.03.2018 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000831
Т-6 ввод 110 кВ ф.А | 02.03.2018 | P02910200331 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000831
АТ-4 ввод 500 кВ ф.А | 21.11.2006 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000010
АТ-4 ввод 500 кВ ф.С | 21.11.2006 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000010
АТ-4 ввод 500 кВ ф.В | 21.11.2006 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000010
Ввод СН 110 ф.А | 21.11.2006 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000011
Ввод СН 110 ф.С | 21.11.2006 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000011
Ввод СН 110 ф.В | 21.11.2006 | P02910200246 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_RIP/000011
Ввод СН 110 ф.А | 30.06.2016 | P02910182338 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000029
Ввод СН 110 ф.С | 30.06.2016 | P02910182338 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000029
Ввод СН 110 ф.В | 30.06.2016 | P02910182338 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-16/ВТИ/000029
АТ-4 ввод 500 кВ ф.С | 16.03.2019 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003222
АТ-4 ввод 500 кВ ф.В | 16.03.2019 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003222
АТ-4 ввод 500 кВ ф.А | 16.03.2019 | P02910204211 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/003222
АТ-2 ф.B | 15.08.2016 | P02910182337 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-16/ФХАМ/000010
АТ-2 ф.B | 11.12.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000973
АТ-2 ф.C | 11.12.2018 | P02910200406 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000974
АТ-2 ф.B | 20.03.2018 | P02910182337 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000155
АТ-2 ф.B | 21.09.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002956
АТ-2 ф.A | 14.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002960
АТ-2 ф.A | 18.06.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000669
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.А | 20.03.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001347
АТ-2 ф.A | 11.12.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000971
АТ-2 ф.A | 20.03.2018 | P02910182705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000176
АТ-2 ф.C | 28.09.2018 | P02910200335 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000916
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 28.09.2018 | P02910200335 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000913
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-2 ф.С | 28.09.2018 | P02910200335 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000917
АТ-2 ф.A | 28.09.2018 | P02910193307 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/001004
АТ-1 ф.B | 01.12.2017 | P02910182134 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000255
АТ-1 ф.C | 04.09.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000675
Т-6 | 26.08.2014 | P02910182663 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ |  | 0291-14/Т_РО/000031
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 05.04.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000513
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | 05.04.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000512
АТ-1 ф.A | 16.07.2018 | P02910187857 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000602
АТ-1 ф.B | 06.11.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001189
АТ-1 ф.B | 06.11.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001190
АТ-1 ф.B | 19.11.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001193
АТ-1 ф.B | 26.11.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001194
АТ-1 ф.B | 03.12.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001197
АТ-2 ф.C | 25.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/002990
АТ-2 ф.A | 03.10.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003194
АТ-2 ф.B | 03.10.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003196
АТ-2 ф.C | 03.10.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003202
АТ-2 ф.A | 10.10.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003354
АТ-2 ф.B | 10.10.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003355
АТ-2 ф.C | 10.10.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003356
АТ-1 ф.B | 11.10.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003362
Т-6 | 27.09.2019 | P02910213347 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003040
АТ-2 ф.A | 27.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003049
АТ-2 ф.A | 30.09.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003121
АТ-2 ф.B | 30.09.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003123
АТ-2 ф.B | 28.09.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003134
АТ-2 ф.C | 28.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003136
АТ-2 ф.C | 30.09.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003137
АТ-1 ф.A | 29.10.2019 | P02910211376 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003503
АТ-1 ф.B | 29.10.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003504
АТ-1 ф.C | 29.10.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003505
АТ-2 ф.A | 29.10.2019 | P02910213186 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003507
АТ-2 ф.B | 29.10.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003509
АТ-2 ф.B | 14.10.2019 | P02910213343 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003382
АТ-2 ф.C | 29.10.2019 | P02910213344 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003517
АТ-1 ф.B | 29.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000946
АТ-1 ф.B | 11.11.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/003637
АТ-1 ф.A | 16.04.2019 | P02910211376 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000652
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 16.04.2019 | P02910211376 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000655
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 16.04.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000659
АТ-1 ф.B | 16.04.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000662
АТ-1 ф.C | 16.04.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000680
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 16.04.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000681
АТ-1 ф.B | 24.12.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001339
АТ-1 ф.B | 29.12.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001379
АТ-1 ф.B | 24.09.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001074
АТ-1 ф.B | 26.09.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001077
АТ-1 ф.B | 27.09.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001080
АТ-1 ф.B | 01.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001082
АТ-1 ф.B | 08.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001083
АТ-1 ф.A | 16.10.2018 | P02910200405 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001087
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 16.10.2018 | P02910200405 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/001089
АТ-1 ф.B | 17.12.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001150
АТ-1 ф.B | 11.02.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000060
АТ-5 | 12.02.2019 | P02910204214 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000065
РПН АТ-5 ф.А | 12.02.2019 | P02910204214 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000067
РПН АТ-5 ф.В | 12.02.2019 | P02910204214 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000068
РПН АТ-5 ф.С | 12.02.2019 | P02910204214 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-19/АРГРПН/000069
РПН АТ-4 ф.А | 12.02.2019 | P02910204211 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000071
РПН АТ-4 ф.В | 12.02.2019 | P02910204211 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000072
РПН АТ-4 ф.С | 12.02.2019 | P02910204211 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-19/ФХА_МЭ/000073
АТ-1 ф.B | 14.01.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000009
АТ-1 ф.B | 28.01.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000030
АТ-1 ф.B | 10.07.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000820
АТ-1 ф.C | 10.07.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000822
Т-6 | 10.08.2018 | P02910182663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000833
АТ-5 | 13.08.2018 | P02910182237 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000836
АТ-1 ф.A | 10.07.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000817
АТ-1 ф.B | 10.07.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000819
РПН Т-6 | 10.08.2018 | P02910182663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-18/ФХА_МЭ/000847
Т-6 | 25.09.2018 | P02910182663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000853
РПН Т-6 | 25.09.2018 | P02910182663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000854
АТ-1 ф.C | 23.05.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001216
АТ-1 ф.B | 08.05.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001015
АТ-1 ф.B | 15.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000931
АТ-1 ф.C | 13.05.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/001019
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 14.05.2019 | P02910211376 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/001040
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 14.05.2019 | P02910211546 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/001041
АТ-1 ф.B | 15.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000932
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | 14.05.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/001043
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 15.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000933
Ввод СН 500 кВ АТ-1 ф.C | 14.05.2019 | P02910211602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-19/АРГ_ВВ/001044
АТ-1 ф.C | 16.10.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000934
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 16.10.2018 | P02910182602 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000937
РПН АТ-4 ф.А | 16.10.2018 | P02910182338 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000940
РПН АТ-4 ф.В | 16.10.2018 | P02910182338 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000941
РПН АТ-4 ф.С | 16.10.2018 | P02910182338 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0291-18/АРГРПН/000942
АТ-1 ф.B | 09.01.2019 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-19/ХАРГ_Т/000001
АТ-1 ф.B | 11.12.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/000969
АТ-1 ф.B | 22.10.2018 | P02910182134 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ_Т/001084
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 02.09.2015 | P02910200446 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-15/ВВ_БМИ/000037
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 02.09.2015 | P02910200446 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-15/ВВ_БМИ/000037
АТ-1 ф.B | 14.01.2021 | P02910266015 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-21/ХАРГ_Т/000083
ДГК-6 | 08.12.2020 | V02910007001 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МЭ/007079
ДГК-5 | 02.12.2020 | V02910007001 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0291-20/ФХА_МН/007081
АТ-1 ф.B | 08.12.2020 | P02910265593 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-20/ХАРГ_Т/007091
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 15.08.2019 | P02910212561 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/002650
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 16.07.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_RIP/000044
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 15.08.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000045
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 15.08.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000045
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 15.08.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000045
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 15.08.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000045
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 15.08.2019 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-19/ВВ_БМИ/000045
АТ-2 ф.B | 17.05.2019 | P02910213343 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001583
АТ-2 ф.C | 17.05.2019 | P02910200406 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-19/Т_АО/001584
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_RIP/000020
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000021
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000021
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000021
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000021
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 16.07.2018 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-18/ВВ_БМИ/000021
ДГК-3 | 20.02.2021 | P02910274396 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/000237
АТ-2 ф.C | 19.07.2017 | P02910183535 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000292
РПН СН-110кВ ф.А | 20.09.2017 | P02910182342 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000466
РПН АТ-4 ф.А | 15.03.2017 | P02910182338 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-17/ФХАМ/000470
Т-6 | 20.03.2018 | P02910182663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-18/ХАРГ/000137
Т-3 | 15.09.2017 | P02910182688 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0291-17/ХАРГ/000376
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 22.09.2017 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-17/ВВ_RIP/000008
АТ-2 ф.B | 27.09.2018 | P02910182337 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АО/001360
АТ-2 ф.C | 27.09.2018 | P02910183535 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-18/Т_АО/001358
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.А | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_RIP/000004
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 23.10.2006 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 23.10.2006 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 23.10.2006 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 23.10.2006 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 23.10.2006 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.А | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000005
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.В | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000005
Ввод ВН-220кВ АТ-5 ф.С | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000005
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.В | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000005
Ввод СН-110кВ АТ-5 ф.С | 16.08.2013 | P02910264701 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0291-13/ВВ_БМИ/000005
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 18.05.2021 | V02910007266 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-21/АРГ_ВВ/002774
Ввод СН 500 кВ АТ-2 ф.A | 18.05.2021 | V02910007266 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ВВОДОВ |  | 0291-21/АРГ_ВВ/002775
АТ-1 ф.A | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002821
АТ-1 ф.B | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002822
АТ-1 ф.C | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002823
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.А | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002824
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.В | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002825
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002832
РПН АТ-4 ф.А | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002838
РПН АТ-4 ф.В | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002839
РПН АТ-4 ф.С | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002840
Т-6 | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002841
РПН Т-6 | 21.05.2021 | P02910285474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0291-21/ФХА_МЭ/002842
АТ-2 ф.C | 13.10.2020 | P02910266879 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0291-20/Т_АО/007454
АТ-1 ф.C | 01.03.2019 | P02910211602 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003686
РПН встр. во ввод СН-500 кВ АТ-1 ф.С | 01.03.2019 | P02910211602 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-19/ЛОПС/003686
ВК-2 | 31.03.2022 | P02910185967 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0291-22/ЛОПС/000001

## 26_РЕЛ_ЗАЩ
26. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Присоединение | Название защиты РЗ | Тип РЗ, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
| Устройство для проверки защит У 5053 | Проверочная аппаратура УРЗАиПА,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,АП | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,АП | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,А | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,АП | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,АП | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,А | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервной защиты линий 110кВ W3G,А | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф основных защит АТ 7UT633 АТ-4 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф основных защит АТ 7SJ641 АТ-5 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф основных защит АТ 7SJ641 АТ-4,АТ-5 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит АТ 7SA522 АТ-4 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит АТ 7SA522 АТ-5 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф основных защит трансформаторов Т-6 | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит трансформаторов Т- | Шкаф релейной защиты,
| Шкаф резервных защит трансформаторов Т- | Шкаф релейной защиты,

## 27_СЕТ_АВТО
27. СЕТЕВАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название СА | Тип СА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 28_ПРОТИВОАВАР_АВТ
28. ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ПА | Тип ПА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 29_РЕЖ_АВТОМ
29. РЕЖИМНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название РА | Тип РА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 30_РЕГ_АВТ
29. РЕГИСТРАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕССОВ
Присоединение | Название РАСП | Тип РАСП, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 31_ТЕХ_АВТ
31. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ТА | Тип ТА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 32_АСУ
32. АСУ ТП (ССПИ)
Наименование оборудования, Поставщик/ производитель АСУ ТП | Тип | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 33_СДТУ
33. СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Система коллектив. отображения видиоинфо | Система коллективного отображения видео | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Генератор ГЗ-110 | КонтрИзмерОборуд | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления c системой охлаждения тр | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф управления c системой охлаждения тр | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Трансивер EXCOUNT II (до 30 сенсеров на | Аппаратура ВЧ связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления выключателями 110 кВ АТ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф управления выключателями 110 кВ АТ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф управления КРУ 10кВ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф коммутации телевизионных камерных к | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф коммутации телевизионных камерных к | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций ШСК № 1 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций ШСК № 2 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 1 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 2 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 3 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 4 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 5 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф сетевых коммуникаций КРУ СКА № 6 | Шкаф коммуникационного сервера | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сост | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Коммутациционный модуль ОРУ 110кВ в сос | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф АСУ ТП RTU2 МС-230 | Шкаф серверный АСУ ТП | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф серверный АСУ ТП БД (НР Proliant ML | Шкаф серверный АСУ ТП | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф оптический настенный с оборудование | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф оптический настенный с оборудование | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф оптический настенный с оборудование | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф оптический настенный с оборудование | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф телекоммуникационный RITTAL TS8 №2 | КоммутацОборудСвязи | 30.09.2011 | Оборудование связи
Шкаф телекоммуникационный RITTAL TS8 №3 | КоммутацОборудСвязи | 30.09.2011 | Оборудование связи
Автоматическая установка измерения диэле | ОборудТелСвязи | 01.09.2011 | Оборудование связи
qwe | Дизель-генератор | 01.01.1971 | Оборудование СДТУ asdf
Шкаф серверный АСУ ТП БД (НР Proliant ML | Шкаф серверный АСУ ТП |  | Оборудование СДТУ asdf

## 34_СИГН
34. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Система охрано-пожарной сигнализации | Пульт контроля и управл.пожарно-охранный | 01.01.1900 | Оборудов водоснабжения и пожаротушения

## 35_ЗУ
35. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
35.1 Общие сведения
Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию (ТП,ПС) | Дата КР (реконструкции) (ТП,ПС) | Материал заземлителей (ТП,ПС) | Профиль соединительных шин (ТП,ПС) | Сечение соединительных шин (ТП,ПС) | Глубина залегания шин заземлителей (ТП,ПС) | Исполнительные схемы заземляющих устройств (ТП,ПС) | Электромагнитная совместимость оборудования (ПС) | Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации (ТП,ПС)
ЗУ ОРУ 750 кВ | 01.01.2006
ЗУ ОРУ 500 кВ | 01.01.2006
ЗУ ОРУ 110 кВ | 01.01.2006

## 35_СХЕМА
35.2 СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

## 35.3_ЗУ_ПРОВЕРКА
35.3 Результаты проверки заземляющего устройства энергообъекта(ТП,ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Сопротивление растеканию тока, Ом | Сопротивление растеканию тока без отходящих коммуникаций, Ом | Степень коррозии заземлителя | Пригодность к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания

## 35.4_ЗУ_ПРОВ_СВ
35.4. Результаты проверки связей оборудования энергообъекта с искусственным заземлителем (ТП, ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Наличие связи оборудования с заземляющим устройством | Сопротивление связи между оборудованием по искусственному заземлителю, Ом | Степень коррозии, % | Пригодность заземлителя оборудования к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## 35.5_ЗУ_НАПР_ПР
35.5. Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на энергообъекте
Наименование объекта | Дата проверки | Расчетный ток КЗ, кА | Время срабатывания защиты, с | Наибольшее значение напряжения прикосновения, В | Соответствие нормативным документам | Дата следующей проверки
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 36_ОСВЕЩ
36. Освещение
Наименование объекта | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения

## 39_ЗДАНИЯ
39. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПС
Наименование объектов недвижимости по свидетельствам гос. Регистрации | Описание материала конструктивных элементов |  |  |  |  | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Тех. Состояние | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
| Фундамент | Стены | Наружная и внутренняя отделка | Кровля | Сантехническое оборудование
Вспомогательное здание п/с, литера 11А |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1975-09-22
Здание очистных сооружений замасленных | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Здание артскважины №3, литера 12А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1973-09-22
Здание артскважины №4, литера 22А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1973-09-22
Здание биоочистки, литера 14А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1975-09-22
Здание гаража | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Здание главного щита управления, литера | МЕТАЛЛ, ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание камеры задвижек АТ-1, литера 3А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание камеры задвижек АТ-2, литера 8А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание коллекторного распределителя, лит | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1900-01-01
Здание компрессорной №2 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 1974-09-22
Здание компрессорной, литера 28А | [5 empty] | 1905-04-02 | 1983-09-22
Здание компрессорной ОРУ-500, литера 5А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Здание лабораторного корпуса, литера 25А | [5 empty] | 1905-04-02 | 1985-09-22
Здание мастерской, литера 29А | [5 empty] | 1905-04-02 | 1983-09-22
Здание насосной, литера 30А |  | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1976-09-22
Здание насосной противопожарной станции, | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание насосной 1 и 2 подъема, литера 4А | БУТОБЕТОННЫЙ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание производственное | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 2005-11-30
Здание релейного щита управления, литера | БУТОБЕТОННЫЙ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1985-09-22
Здание склада № 2, литера 24 А |  | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1974-09-22
Здание склада №1, литера 23А | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1974-09-22
Здание собственных нужд, литера 6А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1977-09-22
Здание станции перекачки фекальных стоко | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1975-09-22
Здание ТМХ с наружным маслопроводом, лит | [5 empty] | 1905-04-02 | 1975-09-22
Здание трансформаторно-масляного хозяйст | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание центра тренажерной подготовки, ли | [5 empty] | 1905-04-02 | 1975-09-22
Здание 1-этажное: автогараж, общая площа | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  |  |  | 1905-04-02 | 1974-09-22
Здание 1-этажное: боксы гаража, общая пл | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1974-09-22
Административно-производственный корпус, | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | ЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 1973-09-22
Здание пождепо, литера 26А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1976-09-22
Здание проходной гаража, литера 15А | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 1976-09-22
Здание столовой, литера 18А | БУТОБЕТОННЫЙ | ПАНЕЛИ Ж/Б |  |  |  | 1905-04-02 | 1978-09-22
Здание центральной проходной, литера 7А | БУТОБЕТОННЫЙ | КИРПИЧ |  | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |  | 1905-04-02 | 1972-09-22
Здание 2-х этажное: административно-хозя |  | КИРПИЧ |  | РУБЕРОИД + БЕТОН |  | 1905-04-02 | 1976-09-22
Объединенное здание, литера 20А | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1966-09-22
Здание релейного щита (РЩ) №2 |  | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 2006-09-30
Здание насосной №2 |  | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 2006-09-30

## 40_КОМПРЕС
40. КОМПРЕССОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тип компрессора | Завод изготовитель | Заводской номер | Мощность электродвигателя, кВт | Рабочее давление, атм | Время работы с момента монтажа, час | Время работы с момента последнего капитального ремонта, час | Дата последнего капитального ремонта | Тех. Состояние

## 41_ДАВЛ
41. СОСУДЫ (БАЛЛОНЫ), РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Марка сосуда | Регистрационный номер ТУ | Регистрационный номер ОПО | Объем, м3 | Рабочее давление, Мпа | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего наружного/внетреннего осмотра | Дата последних гидравлических испытаний | Дата последнего технического освидетельствования | Продление срока службы по результатам техосвидетельствования, до какого года