## ТИТУЛ
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Ленинградское ПМЭС
ПАСПОРТ ПОДСТАНЦИИ 35 кВ И ВЫШЕ
ПС 750 кВ Ленинградская
(диспетчерское наименование)
Год постройки
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1975
Диспетчерское наименование | ПС 750 кВ Ленинградская
(полное диспетчерское наименование)
Наименование проектной организации
Наименование строительно-монтажной организации
Месторасположение (почтовый адрес) | 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС 750 кВ "Ленинградская"
Координаты: широта / долгота | 30.6176500 / 59.5745700
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету
Кадастровый номер
Номер технического места | PS00037
Код АО ТИ | 12604
Количество условных единиц | 3618.7
Индекс состояния / дата расчета | н/р / 00.00.0000

## ОГЛАВ
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п | Наименование | стр.
1 | Сводный перечень установленного оборудования | 4
2.1 | Индекс технического состояния | 7
2.2 | Дефекты | 24
3 | Схема электрических соединений подстанции | 26
4 | Схема установки блокировочных устройств | 27
5 | Схема питания собственных нужд и оперативных сетей | 28
6.1 | Автотрансформаторы | 29
6.2 | Трехобмоточные трансформаторы | 46
6.3 | Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщ.обмот. и ТСН) | 47
6.4 | Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | 59
6.5 | РПН/ПБВ | 60
7.1 | Шунтирующие реакторы (трех и однофазные) | 69
7.2 | Управляемые шунтирующие реакторы | 82
7.3 | Токоограничивающие реакторы | 83
7.4 | Реакторы заземляющие, компенсационные | 91
8.1 | Синхронные компенсаторы | 92
8.2 | Батареи статических конденсаторов | 93
8.3 | Статические тиристорные компенсаторы | 94
9 | Выключатели | 95
10 | Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 104
11 | Разрядники, ОПН | 116
12 | Предохранители | 126
13 | Секции шин | 127
14 | Масляное хозяйство | 128
15.1 | Комплектные распределительные устройства | 129
15.2 | Ячейка КРУН | 130
15.3 | Ячейка КРУЭ | 131
16 | Аккумуляторные батареи | 132
17 | Выпрямительные устройства, инверторы | 133
18 | Трансформаторы напряжения | 134
19 | Конденсатор связи | 140
20 | Трансформаторы тока | 141
21 | ВЧ-заградитель | 152
22 | Фильтр присоединения (ШОН) | 154
23 | Вводы 110 кВ и выше трансформаторов и выключателей | 155
24 | Подвесная и опорная изоляция | 161
25 | Данные об испытаниях | 162
26 | Релейная защита | 262
27 | Сетевая автоматика | 263
28 | Противоаварийная автоматика | 264
29 | Режимная автоматика | 265
30 | Регистрация аварийных событий и процессов | 266
31 | Технологическая автоматика | 267
32 | АСУ ТП (ССПИ) | 268
33 | Средства диспетчерского, технологического управления и связи | 269
34 | Пожарно-охранная сигнализация | 285
35.1 | Общие сведения о ЗУ | 286
35.2 | Схема заземления и молниезащиты | 287
35.3 | Результаты проверки ЗУ | 288
35.4 | Результаты проверки связей обор. энергообъекта с иск.зазем. | 289
35.5 | Результаты контрольных измер. U прикосн. на энергообъекте | 290
36 | Освещение | 291
39 | Производственные здания ПС | 292
40 | Компрессорное хозяйство | 295
41 | Сосуды (баллоны), работающие под давлением | 296

## 1.ОБОРУД
1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование группы оборудования | Тип | Класс напряжения, кВ | Мощность,МВА | Кол-во
01. Распределительные устройства | ЗРУ |  |  | 1
| КРУ |  |  | 1
| ОРУ |  |  | 3
| Итого |  |  | 5
02. Трансформаторы силовые | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1 | 750 | 333 | 6
| ТМГ-1000/6/0,4 | 6 | 1 | 1
| ТСЗГЛ-1000/6/0,4 У3 | 6 | 1 | 4
| ТСЗГЛФ-1000/6/0,4 У3 | 6 | 1 | 2
| АТДТН-200000/330/110/6 | 330 | 200 | 1
| АТДЦТН-200000/330/110/10 | 330 | 200 | 1
| ТДН-16000/110/6 У1 | 110 | 16 | 2
| ТСЗС-1000/10/0,4 | 10 | 1 | 1
| Итого |  | 2438 | 18
04. Высоковольтные выключатели (комплект) | 3AP4FI-800 | 750.000, 110.000 |  | 8
| GL318 750/3150 1полюс. | 750 |  | 4
| EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 6 |  | 24
| EVOLIS 7P1-7-25-630 | 6 |  | 9
| GL-315 | 330 |  | 13
| GL 312 F1/4031 P/VR | 110 |  | 1
| GL-312 F1 P | 110 |  | 1
| LTB 145 D1/B 3полюс. | 110 |  | 2
| S1-145F1 | 110 |  | 9
| ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1 | 110 |  | 1
| ВГТ-110III-40/3150 | 110 |  | 2
| Таль |  |  | 1
| Итого |  |  | 75
05. Разъединители (комплект) | SPOL2T-785/3150 | 750 |  | 12
| SPOLT-785/3150 | 750 |  | 3
| РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 | 750 |  | 27
| РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 | 750 |  | 33
| SPOLT-362Y | 330 |  | 102
| РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 | 330 |  | 9
| D100-122040 M/E1E2M | 110 |  | 9
| D100-122040 M/E1M | 110 |  | 12
| D300-122040 M/E1E2M/N | 110 |  | 39
| D300-122041 M/E1E2M/N | 110 |  | 6
| SGF-123pII-100 УХЛ1 | 110 |  | 4
| Полюс разъединителя заземляющего | 110 |  | 2
| РГ-1б-110/2000 УХЛ1 | 110 |  | 2
| РГ-2-110II/2000 УХЛ1 | 110 |  | 2
| РПГ-1-110.II/2000-63 УХЛ1 | 110 |  | 1
| РПГ-2-110.II/2000-63 УХЛ1 | 110 |  | 1
| Полюс разъединителя |  |  | 2
| Итого |  |  | 266
06. Компенсирующие устройства (ШР, БСК, СК, СТК…), 06. Компенсирующие устройства | РОМ-110000/750 | 750 |  | 3
| РОМБС-110000/750/110 | 750 |  | 3
| РОМБС-110000/750/110 У1 | 750 |  | 6
06. Компенсирующие устройства (ШР, БСК, СК, СТК…) | РЗКОМ 20000/110 | 110 |  | 1
| Итого |  |  | 13
07. Токоограничивающие и специальные реакторы | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1 | 10 |  | 6
| РБНГ-10-2500 | 10 |  | 3
| Итого |  |  | 9
08. Трансформаторы напряжения | VCU-765 У1 | 750 |  | 12
| НДЕ-М-750 У1 | 750 |  | 12
| ЗНОЛП-6 | 6 |  | 48
| CCV-362 | 330 |  | 51
| OTCF-362 | 330 |  | 3
| CCV-123 | 110 |  | 6
| ЗНОГ-110 | 110 |  | 1
| Итого |  |  | 133
09. Трансформаторы тока | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 |  | 15
| CA-765 | 750 |  | 6
| CTH-765 | 750 |  | 6
| ТФМ-750-II-2 У1 | 750 |  | 6
| CTH-420 | 330.000, 400.000 |  | 60
| OSKF-123 | 110 |  | 3
| SAS-123/3G | 110 |  | 30
| TG-145 | 110 |  | 6
| ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 |  | 6
| ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 |  | 13
| ТОЛ-10-I | 10 |  | 99
| Итого |  |  | 250
10. Грозозащита (мачты), 14. Устройство для подъема трансформатора, 12. Масляное | Отсутствует |  |  | 0
10. Грозозащита (ОПН и разрядники) | 3EP3-570-2PK54-2NE1 | 750 |  | 9
| ОПН-750/1800-3 УХЛ1 | 750 |  | 6
| ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1 | 750 |  | 12
| Разрядник вент. 1модульный | 750 |  | 4
| ОПН 1-фазн. | 6 |  | 15
| ОПН-6 УХЛ1 | 6 |  | 33
| ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2 | 6 |  | 69
| ОПН-П-1-6/7,2/10/2 УХЛ1 | 6 |  | 3
| PSB-288Z | 330 |  | 6
| ОПН-330 | 330 |  | 9
| ОПН-330 У1 | 330 |  | 15
| ОПН-П1-330/220/20/4 III УХЛ1 | 330 |  | 3
| ОПН-110 | 110 |  | 6
| ОПН-110/77/10/800II УХЛ1 | 110 |  | 9
| ОПН-П-110/77/20/1350-II-УХЛ1 О | 110 |  | 3
| ОПНН-110 | 110 |  | 2
| Итого |  |  | 204
11. Аккумуляторная батарея | 7OPZS-490 | 0.22 |  | 2
| A400-OPZV | 0.22 |  | 2
| Итого |  |  | 4
13. Компрессорное хозяйство | Компрессор |  |  | 9
| Итого |  |  | 9
15. Дизель-генераторы (мощность, параметры, схема подключения) | Дизель-генератор |  |  | 1
| Итого |  |  | 1
16. Собственные нужды (схема, источники) | Панель собственных нужд |  |  | 1
| Итого |  |  | 89
16. Собственные нужды (схема, источники), 16. Собственные нужды (схема, источник | Панель/щит СН |  |  | 82
| ЩСН [СУА2+] |  |  | 6

## 2.1_ИТС
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
2.1. Индекс технического состояния
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | ИТС | Дата расчета
Трансформатор силовой - автотрансформатор | АТ-1 ф.А | 94.25 | 19.10.2021
| АТ-1 ф.В | 86.754 | 19.10.2021
| АТ-1 ф.С | 90.25 | 19.10.2021
| АТ-2 ф.А | 88.5 | 19.10.2021
| АТ-2 ф.В | 88.5 | 19.10.2021
| АТ-2 ф.С | 88.5 | 19.10.2021
| АТ-4 | 96.5 | 19.10.2021
| АТ-5 | 98.25 | 19.10.2021
Трансформатор силовой трехобмоточный | Отсутствует | н/р
Трансформатор силовой двухобмоточный | 41Т | н/р
| 42Т | н/р
| 43Т | н/р
| 44Т | н/р
| 45Т | н/р
| 46Т | н/р
| 47Т | н/р
| 6Т | 96.5 | 19.10.2021
| 7Т | 92.45 | 19.10.2021
| РПБ (КТП) | н/р
Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы | Отсутствует | н/р
РПН/ПБВ | АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 100 | 19.10.2021
| АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 50.05 | 19.10.2021
| АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 100 | 19.10.2021
| АТ-4 РПН ф.А | 100 | 19.10.2021
| АТ-4 РПН ф.В | 100 | 19.10.2021
| АТ-4 РПН ф.С | 100 | 19.10.2021
| РПН 6Т | 100 | 19.10.2021
| РПН 7Т | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-2 ф.A | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-2 ф.B | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-2 ф.C | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 100 | 19.10.2021
| РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 100 | 19.10.2021
Шунтирующие реакторы | Р-1-750 ф.А | 88.875 | 30.04.2021
| Р-1-750 ф.В | 79.625 | 30.04.2021
| Р-1-750 ф.С | 79.625 | 30.04.2021
| Р-2-750 ф.А | 88.875 | 30.04.2021
| Р-2-750 ф.В | 88.875 | 30.04.2021
| Р-2-750 ф.С | 88.875 | 30.04.2021
| Р-3-750 ф.А | 95.515 | 08.09.2021
| Р-3-750 ф.В | 88.875 | 30.04.2021
| Р-3-750 ф.С | 88.875 | 30.04.2021
| Р-4-750 ф.А | 88.875 | 30.04.2021
| Р-4-750 ф.В | 79.625 | 30.04.2021
| Р-4-750 ф.С | 88.875 | 30.04.2021
| РК-1-110 | н/р
Управляемые шунтирующие реакторы | Отсутствует | н/р
Токоограничивающие реакторы | Р-6 АТ-1 ф.А | н/р
| Р-6 АТ-1 ф.В | н/р
| Р-6 АТ-1 ф.С | н/р
| Р-6 АТ-2 ф.A | н/р
| Р-6 АТ-2 ф.B | н/р
| Р-6 АТ-2 ф.C | н/р
| Р-6 АТ-4 ф.A | н/р
| Р-6 АТ-4 ф.B | н/р
| Р-6 АТ-4 ф.C | н/р
Реакторы заземляющие, компенсационные | Отсутствует | н/р
Синхронные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Батареи статических конденсаторов | Отсутствует | н/р
Статические тиристорные компенсаторы | Отсутствует | н/р
Выключатели | В 352/374 | н/р
| В 352/АТ-5 | н/р
| В 377/370 | н/р
| В 381/470 | н/р
| В 710 | н/р
| В 711 | н/р
| В 712 | н/р
| В 720 | н/р
| В 721 | н/р
| В 722 | н/р
| В 730 | н/р
| В 732 | н/р
| В 750 Р-1 | н/р
| В 750 Р-2 | н/р
| В 750 Р-3 | н/р
| В 750 Р-4 | н/р
| В Aнтр-2 | н/р
| В АТ-1/370 | н/р
| В АТ-1/381 | н/р
| В АТ-1/АТ-4 | н/р
| В АТ-1/АТ-5 | н/р
| В АТ-2/374 | н/р
| В АТ-2/376 | н/р
| В АТ-2/377 | н/р
| В АТ-2/470 | н/р
| В АТ-4/376 | н/р
| В Антр-3 | н/р
| В Вост-1 | н/р
| В Вост-2 | н/р
| В Окт-6 | н/р
| В Фн-6 | н/р
| В Фн-7 | н/р
| В Форн-1 | н/р
| В Форн-2 | н/р
| В Форн-3 | н/р
| В-110 6Т | н/р
| В-110 7Т | н/р
| В-110 АТ-4 | н/р
| В-110 АТ-5 | н/р
| В-6 41Т | н/р
| В-6 42Т | н/р
| В-6 43Т | н/р
| В-6 44Т | н/р
| В-6 45Т | н/р
| В-6 46Т | н/р
| В-6 47Т | н/р
| В-6 6Т/5 | н/р
| В-6 6Т/6 | н/р
| В-6 7Т/3 | н/р
| В-6 7Т/7 | н/р
| В-6 АТ-1 | н/р
| В-6 АТ-2 | н/р
| В-6 АТ-4 | н/р
| В-6 ВКТ-1 | н/р
| В-6 ВТК-2 | н/р
| В-6 РПБ | н/р
| В-6 СВ-6 6-2 | н/р
| В-6 СВ-6 6-7 | н/р
| В-6 СВ-6 7-1 | н/р
| В-6 Стек | н/р
| В-6 ТП-1 | н/р
| В-6 ТП-2 | н/р
| В-6 резерв | н/р
| В-6 резерв | н/р
| В-6 резерв | н/р
| ВШ 110 РК-1 | н/р
| СВ-110 | н/р
| СВ-6 1-2 | н/р
| СВ-6 1-7 | н/р
| СВ-6 2-1 | н/р
| СВ-6 2-6 | н/р
| СВ-6 3-4 | н/р
| СВ-6 5-4 | н/р
| СВ-6 7-6 | н/р
Разъединители, отделители, короткозамыкатели | 1Р 352/374 ф.A | н/р
| 1Р 352/374 ф.B | н/р
| 1Р 352/374 ф.C | н/р
| 1Р 377/370 ф.A | н/р
| 1Р 377/370 ф.A | н/р
| 1Р 377/370 ф.B | н/р
| 1Р 381/470 ф.A | н/р
| 1Р 381/470 ф.B | н/р
| 1Р 381/470 ф.C | н/р
| 1Р АТ-1/370 ф.A | н/р
| 1Р АТ-1/370 ф.B | н/р
| 1Р АТ-1/370 ф.C | н/р
| 1Р АТ-1/381 ф.A | н/р
| 1Р АТ-1/381 ф.B | н/р
| 1Р АТ-1/381 ф.C | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-4 ф.A | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-4 ф.B | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-4 ф.C | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-5 ф.A | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-5 ф.B | н/р
| 1Р АТ-1/АТ-5 ф.C | н/р
| 1Р АТ-2/374 ф.A | н/р
| 1Р АТ-2/374 ф.B | н/р
| 1Р АТ-2/374 ф.C | н/р
| 1Р АТ-2/376 ф.A | н/р
| 1Р АТ-2/376 ф.B | н/р
| 1Р АТ-2/376 ф.C | н/р
| 1Р АТ-2/377 ф.A | н/р
| 1Р АТ-2/377 ф.B | н/р
| 1Р АТ-2/377 ф.C | н/р
| 1Р АТ-2/470 ф.A | н/р
| 1Р АТ-2/470 ф.B | н/р
| 1Р АТ-2/470 ф.C | н/р
| 1Р АТ-4/376 ф.A | н/р
| 1Р АТ-4/376 ф.B | н/р
| 1Р АТ-4/376 ф.C | н/р
| 1Р АТ-5/352 ф.А | н/р
| 1Р АТ-5/352 ф.В | н/р
| 1Р АТ-5/352 ф.С | н/р
| 1ШР АТ-5 | н/р
| 1ШР Вост-1 | н/р
| 1ШР Фн-7 | н/р
| 2Р 352/374 ф.A | н/р
| 2Р 352/374 ф.B | н/р
| 2Р 352/374 ф.C | н/р
| 2Р 377/370 ф.A | н/р
| 2Р 377/370 ф.B | н/р
| 2Р 377/370 ф.C | н/р
| 2Р 381/470 ф.A | н/р
| 2Р 381/470 ф.B | н/р
| 2Р 381/470 ф.C | н/р
| 2Р АТ-1/370 ф.A | н/р
| 2Р АТ-1/370 ф.B | н/р
| 2Р АТ-1/370 ф.C | н/р
| 2Р АТ-1/381 ф.A | н/р
| 2Р АТ-1/381 ф.B | н/р
| 2Р АТ-1/381 ф.C | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-4 ф.A | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-4 ф.B | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-4 ф.C | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-5 ф.A | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-5 ф.B | н/р
| 2Р АТ-1/АТ-5 ф.C | н/р
| 2Р АТ-2/374 ф.A | н/р
| 2Р АТ-2/374 ф.B | н/р
| 2Р АТ-2/374 ф.C | н/р
| 2Р АТ-2/376 ф.A | н/р
| 2Р АТ-2/376 ф.B | н/р
| 2Р АТ-2/376 ф.C | н/р
| 2Р АТ-2/377 ф.A | н/р
| 2Р АТ-2/377 ф.B | н/р
| 2Р АТ-2/377 ф.C | н/р
| 2Р АТ-2/470 ф.A | н/р
| 2Р АТ-2/470 ф.B | н/р
| 2Р АТ-2/470 ф.C | н/р
| 2Р АТ-4/376 ф.A | н/р
| 2Р АТ-4/376 ф.B | н/р
| 2Р АТ-4/376 ф.C | н/р
| 2Р АТ-5/352 ф.А | н/р
| 2Р АТ-5/352 ф.В | н/р
| 2Р АТ-5/352 ф.С | н/р
| 2ШР Вост-2 | н/р
| 2ШР Фн-6 | н/р
| ЗН нейтрали ВН-110кВ 6Т | н/р
| ЗН нейтрали ВН-110кВ 7Т | н/р
| ЛР 330 Кингисеппская ф.А | н/р
| ЛР 330 Кингисеппская ф.В | н/р
| ЛР 330 Кингисеппская ф.С | н/р
| ЛР 330 Колпино I цепь ф.A | н/р
| ЛР 330 Колпино I цепь ф.В | н/р
| ЛР 330 Колпино I цепь ф.С | н/р
| ЛР 330 Колпино II цепь ф.А | н/р
| ЛР 330 Колпино II цепь ф.В | н/р
| ЛР 330 Колпино II цепь ф.С | н/р
| ЛР 330 Центральная ф.A | н/р
| ЛР 330 Центральная ф.B | н/р
| ЛР 330 Центральная ф.C | н/р
| ЛР 330 Чудово ф.A | н/р
| ЛР 330 Чудово ф.B | н/р
| ЛР 330 Чудово ф.C | н/р
| ЛР 330 Южная I цепь ф.A | н/р
| ЛР 330 Южная I цепь ф.B | н/р
| ЛР 330 Южная I цепь ф.C | н/р
| ЛР 330 Южная II цепь ф.A | н/р
| ЛР 330 Южная II цепь ф.B | н/р
| ЛР 330 Южная II цепь ф.C | н/р
| ЛР 710 ф.A | н/р
| ЛР 710 ф.B | н/р
| ЛР 710 ф.C | н/р
| ЛР 712 ф.А | н/р
| ЛР 712 ф.В | н/р
| ЛР 712 ф.С | н/р
| ЛР 720 ф.A | н/р
| ЛР 720 ф.B | н/р
| ЛР 720 ф.C | н/р
| ЛР 721 ф.A | н/р
| ЛР 721 ф.B | н/р
| ЛР 721 ф.C | н/р
| ЛР 730 ф.А | н/р
| ЛР 730 ф.В | н/р
| ЛР 730 ф.С | н/р
| ЛР 732 ф.А | н/р
| ЛР 732 ф.В | н/р
| ЛР 732 ф.С | н/р
| ЛР 750 Белозерская ф.A | н/р
| ЛР 750 Белозерская ф.B | н/р
| ЛР 750 Белозерская ф.C | н/р
| ЛР 750 Калининская АЭС ф.А | н/р
| ЛР 750 Калининская АЭС ф.В | н/р
| ЛР 750 Калининская АЭС ф.С | н/р
| ЛР Вост-1 | н/р
| ЛР Вост-2 | н/р
| ЛР Ленинградская АЭС ф.А | н/р
| ЛР Ленинградская АЭС ф.В | н/р
| ЛР Ленинградская АЭС ф.С | н/р
| ЛР Фн-6 | н/р
| ЛР Фн-7 | н/р
| Полюс 1ШР 7Т ф. В | н/р
| Полюс 1ШР 7Т ф. С | н/р
| Полюс 1ШР 7Т ф.А | н/р
| Полюс 1ШР Фн-1 ф.А | н/р
| Полюс 1ШР Фн-1 ф.В | н/р
| Полюс 1ШР Фн-1 ф.В | н/р
| Полюс 1ШР Фн-2 ф.А | н/р
| Полюс 1ШР Фн-2 ф.В | н/р
| Полюс 1ШР Фн-2 ф.С | н/р
| Полюс 2ШР 6Т ф.А | н/р
| Полюс 2ШР 6Т ф.В | н/р
| Полюс 2ШР 6Т ф.С | н/р
| Полюс 2ШР Aнт-2 ф.А | н/р
| Полюс 2ШР Aнт-2 ф.В | н/р
| Полюс 2ШР Aнт-2 ф.С | н/р
| Полюс 2ШР АТ-4 ф.А | н/р
| Полюс 2ШР АТ-4 ф.В | н/р
| Полюс 2ШР АТ-4 ф.С | н/р
| Полюс 2ШР Окт-6 ф.А | н/р
| Полюс 2ШР Окт-6 ф.В | н/р
| Полюс 2ШР Окт-6 ф.С | н/р
| Полюс 2ШР Фн-3 ф.А | н/р
| Полюс 2ШР Фн-3 ф.В | н/р
| Полюс 2ШР Фн-3 ф.С | н/р
| Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.А | н/р
| Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.В | н/р
| Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.С | н/р
| Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.А | н/р
| Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.В | н/р
| Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.С | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.А | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.В | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.С | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.А | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.В | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.С | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.А | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.В | н/р
| Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.С | н/р
| Полюс ТР 110 6Т ф.А | н/р
| Полюс ТР 110 6Т ф.В | н/р
| Полюс ТР 110 6Т ф.С | н/р
| Полюс ТР 110 7Т ф. А | н/р
| Полюс ТР 110 7Т ф. В | н/р
| Полюс ТР 110 7Т ф. С | н/р
| Полюс ТР 110 АТ-4 ф.А | н/р
| Полюс ТР 110 АТ-4 ф.В | н/р
| Полюс ТР 110 АТ-4 ф.С | н/р
| Полюс ШР 1ТН-110 ф.А | н/р
| Полюс ШР 1ТН-110 ф.В | н/р
| Полюс ШР 1ТН-110 ф.С | н/р
| Полюс ШР 2 ТН-110 ф.А | н/р
| Полюс ШР 2 ТН-110 ф.В | н/р
| Полюс ШР 2 ТН-110 ф.С | н/р
| РВ 750 Лен АЭС трос левый | н/р
| РВ 750 Лен АЭС трос правый | н/р
| РР 750 Р-1 ф.А | н/р
| РР 750 Р-1 ф.В | н/р
| РР 750 Р-1 ф.С | н/р
| РР 750 Р-2 ф.А | н/р
| РР 750 Р-2 ф.В | н/р
| РР 750 Р-2 ф.С | н/р
| РР 750 Р-3 ф.А | н/р
| РР 750 Р-3 ф.В | н/р
| РР 750 Р-3 ф.С | н/р
| РР 750 Р-4 ф.А | н/р
| РР 750 Р-4 ф.В | н/р
| РР 750 Р-4 ф.С | н/р
| ТР 110 АТ-5 | н/р
| ТР 330 АТ-5 ф.А | н/р
| ТР 330 АТ-5 ф.В | н/р
| ТР 330 АТ-5 ф.С | н/р
| ТР 710 ф.A | н/р
| ТР 710 ф.B | н/р
| ТР 710 ф.C | н/р
| ТР 711 ф.A | н/р
| ТР 711 ф.B | н/р
| ТР 711 ф.C | н/р
| ТР 720 ф.A | н/р
| ТР 720 ф.B | н/р
| ТР 720 ф.C | н/р
| ТР 722 ф.А | н/р
| ТР 722 ф.В | н/р
| ТР 722 ф.С | н/р
| ТР 750 АТ-1 ф.A | н/р
| ТР 750 АТ-1 ф.B | н/р
| ТР 750 АТ-1 ф.C | н/р
| ТР 750 АТ-2 ф.A | н/р
| ТР 750 АТ-2 ф.B | н/р
| ТР 750 АТ-2 ф.C | н/р
| ТР-330 АТ-1 ф.A | н/р
| ТР-330 АТ-1 ф.B | н/р
| ТР-330 АТ-1 ф.C | н/р
| ТР-330 АТ-2 ф.A | н/р
| ТР-330 АТ-2 ф.B | н/р
| ТР-330 АТ-2 ф.C | н/р
| ТР-330 АТ-4 ф.A | н/р
| ТР-330 АТ-4 ф.B | н/р
| ТР-330 АТ-4 ф.C | н/р
| ШР 711 ф.A | н/р
| ШР 711 ф.B | н/р
| ШР 711 ф.C | н/р
| ШР 712 ф.А | н/р
| ШР 712 ф.В | н/р
| ШР 712 ф.С | н/р
| ШР 721 ф.A | н/р
| ШР 721 ф.B | н/р
| ШР 721 ф.C | н/р
| ШР 722 ф.А | н/р
| ШР 722 ф.В | н/р
| ШР 722 ф.С | н/р
| ШР 730 ф.А | н/р
| ШР 730 ф.В | н/р
| ШР 730 ф.С | н/р
| ШР 732 ф.А | н/р
| ШР 732 ф.В | н/р
| ШР 732 ф.С | н/р
| полюс 1ШР Ант-3 ф.А | н/р
| полюс 1ШР Ант-3 ф.В | н/р
| полюс 1ШР Ант-3 ф.С | н/р
| полюс 1ШР СВ ф.А | н/р
| полюс 1ШР СВ ф.В | н/р
| полюс 1ШР СВ ф.С | н/р
| полюс 2ШР СВ ф.А | н/р
| полюс 2ШР СВ ф.В | н/р
| полюс 2ШР СВ ф.С | н/р
| полюс ЛР 110 Ант-3 ф.А | н/р
| полюс ЛР 110 Ант-3 ф.В | н/р
| полюс ЛР 110 Ант-3 ф.С | н/р
Разрядники, ОПН | ОПН 330 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН 330 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН 330 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН 330 Кингисеппская ф.А | н/р
| ОПН 330 Кингисеппская ф.В | н/р
| ОПН 330 Кингисеппская ф.С | н/р
| ОПН 330 Колпино I цепь ф.А | н/р
| ОПН 330 Колпино I цепь ф.В | н/р
| ОПН 330 Колпино I цепь ф.С | н/р
| ОПН 330 Колпино II цепь ф.А | н/р
| ОПН 330 Колпино II цепь ф.В | н/р
| ОПН 330 Колпино II цепь ф.С | н/р
| ОПН 330 Центральная ф.A | н/р
| ОПН 330 Центральная ф.B | н/р
| ОПН 330 Центральная ф.C | н/р
| ОПН 330 Чудово ф.A | н/р
| ОПН 330 Чудово ф.B | н/р
| ОПН 330 Чудово ф.C | н/р
| ОПН 330 Южная I цепь ф.А | н/р
| ОПН 330 Южная I цепь ф.В | н/р
| ОПН 330 Южная I цепь ф.С | н/р
| ОПН 330 Южная II цепь ф.A | н/р
| ОПН 330 Южная II цепь ф.B | н/р
| ОПН 330 Южная II цепь ф.C | н/р
| ОПН 6кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН 6кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН 6кВ АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН 750 Белозерская ф.А | н/р
| ОПН 750 Белозерская ф.В | н/р
| ОПН 750 Белозерская ф.С | н/р
| ОПН 750 Калининская АЭС ф.А | н/р
| ОПН 750 Калининская АЭС ф.В | н/р
| ОПН 750 Калининская АЭС ф.С | н/р
| ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.А | н/р
| ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.В | н/р
| ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.С | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.А | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.А | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.В | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.В | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.С | н/р
| ОПН 750 Р-1 ф.С | н/р
| ОПН 750 Р-3 ф.А | н/р
| ОПН 750 Р-3 ф.В | н/р
| ОПН 750 Р-3 ф.С | н/р
| ОПН 750 Р-4 ф.A | н/р
| ОПН 750 Р-4 ф.B | н/р
| ОПН 750 Р-4 ф.C | н/р
| ОПН В-6 44Т ф.A | н/р
| ОПН В-6 44Т ф.B | н/р
| ОПН В-6 44Т ф.C | н/р
| ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.A | н/р
| ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.B | н/р
| ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.C | н/р
| ОПН В-6 47Т ф.A | н/р
| ОПН В-6 47Т ф.B | н/р
| ОПН В-6 47Т ф.C | н/р
| ОПН В-6 6Т/5 ф.A | н/р
| ОПН В-6 6Т/5 ф.B | н/р
| ОПН В-6 6Т/5 ф.C | н/р
| ОПН В-6 6Т/6 ф.A | н/р
| ОПН В-6 6Т/6 ф.B | н/р
| ОПН В-6 6Т/6 ф.C | н/р
| ОПН В-6 7Т/3 ф.A | н/р
| ОПН В-6 7Т/3 ф.B | н/р
| ОПН В-6 7Т/3 ф.C | н/р
| ОПН В-6 7Т/7 ф.A | н/р
| ОПН В-6 7Т/7 ф.B | н/р
| ОПН В-6 7Т/7 ф.C | н/р
| ОПН В-6 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН В-6 АТ-2 ф.B | н/р
| ОПН В-6 АТ-2 ф.C | н/р
| ОПН В-6 АТ-4 ф.A | н/р
| ОПН В-6 АТ-4 ф.B | н/р
| ОПН В-6 АТ-4 ф.C | н/р
| ОПН В-6 ВКТ-1 ф.A | н/р
| ОПН В-6 ВКТ-1 ф.B | н/р
| ОПН В-6 ВКТ-1 ф.C | н/р
| ОПН В-6 ВТК-2 ф.A | н/р
| ОПН В-6 ВТК-2 ф.B | н/р
| ОПН В-6 ВТК-2 ф.C | н/р
| ОПН В-6 КТП ф.A | н/р
| ОПН В-6 КТП ф.B | н/р
| ОПН В-6 КТП ф.C | н/р
| ОПН В-6 РПБ ф.A | н/р
| ОПН В-6 РПБ ф.B | н/р
| ОПН В-6 РПБ ф.C | н/р
| ОПН В-6 Стек ф.A | н/р
| ОПН В-6 Стек ф.B | н/р
| ОПН В-6 Стек ф.C | н/р
| ОПН В-6 ТП-1 ф.A | н/р
| ОПН В-6 ТП-1 ф.B | н/р
| ОПН В-6 ТП-1 ф.C | н/р
| ОПН В-6 рез ф.A | н/р
| ОПН В-6 рез ф.B | н/р
| ОПН В-6 рез ф.C | н/р
| ОПН В-6 резерв ф.A | н/р
| ОПН В-6 резерв ф.B | н/р
| ОПН В-6 резерв ф.C | н/р
| ОПН В-6 св 6-2 ф.A | н/р
| ОПН В-6 св 6-2 ф.B | н/р
| ОПН В-6 св 6-2 ф.C | н/р
| ОПН В-6 св.2-1 ф.A | н/р
| ОПН В-6 св.2-1 ф.B | н/р
| ОПН В-6 св.2-1 ф.C | н/р
| ОПН В-6 св.7-1 ф.A | н/р
| ОПН В-6 св.7-1 ф.B | н/р
| ОПН В-6 св.7-1 ф.C | н/р
| ОПН МВ-6 АТ-1 ф.A | н/р
| ОПН МВ-6 АТ-1 ф.B | н/р
| ОПН МВ-6 АТ-1 ф.C | н/р
| ОПН СВ-6 1-2 ф.A | н/р
| ОПН СВ-6 1-2 ф.B | н/р
| ОПН СВ-6 1-2 ф.C | н/р
| ОПН СВ-6 5-4 ф.A | н/р
| ОПН СВ-6 5-4 ф.B | н/р
| ОПН СВ-6 5-4 ф.C | н/р
| ОПН СВ-6 6-7 ф.A | н/р
| ОПН СВ-6 6-7 ф.B | н/р
| ОПН СВ-6 6-7 ф.C | н/р
| ОПН СВ-6 7-6 ф.A | н/р
| ОПН СВ-6 7-6 ф.B | н/р
| ОПН СВ-6 7-6 ф.C | н/р
| ОПН СР-6 4-3 ф.A | н/р
| ОПН СР-6 4-3 ф.B | н/р
| ОПН СР-6 4-3 ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 1C ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 1C ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 1C ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 2С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 2С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 2С ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 3С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 3С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 3С ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 4С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 4С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 4С ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 5С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 5С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 5С ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 6С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 6С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 6С ф.C | н/р
| ОПН ТН-6 7С ф.A | н/р
| ОПН ТН-6 7С ф.B | н/р
| ОПН ТН-6 7С ф.C | н/р
| ОПН ТП-2 ф.A | н/р
| ОПН ТП-2 ф.B | н/р
| ОПН ТП-2 ф.C | н/р
| ОПН нейтрали ВН-110кВ 6Т | н/р
| ОПН нейтрали ВН-110кВ 7Т | н/р
| ОПН-10 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН-10 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН-10 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.A | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.B | н/р
| ОПН-110 АТ-4 ф.C | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.А | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.В | н/р
| ОПН-110 АТ-5 ф.С | н/р
| ОПН-110 ф.A | н/р
| ОПН-110 ф.A | н/р
| ОПН-110 ф.A | н/р
| ОПН-110 ф.A | н/р
| ОПН-110 ф.B | н/р
| ОПН-110 ф.B | н/р
| ОПН-110 ф.B | н/р
| ОПН-110 ф.B | н/р
| ОПН-110 ф.C | н/р
| ОПН-110 ф.C | н/р
| ОПН-110 ф.C | н/р
| ОПН-110 ф.C | н/р
| ОПН-330 АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН-330 АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-330 АТ-1 ф.С | н/р
| ОПН-330 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН-330 АТ-2 ф.B | н/р
| ОПН-330 АТ-2 ф.C | н/р
| ОПН-330 АТ-4 ф.A | н/р
| ОПН-330 АТ-4 ф.B | н/р
| ОПН-330 АТ-4 ф.C | н/р
| ОПН-6 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН-6 АТ-2 ф.B | н/р
| ОПН-6 АТ-2 ф.C | н/р
| ОПН-6 АТ-4 ф.A | н/р
| ОПН-6 АТ-4 ф.B | н/р
| ОПН-6 АТ-4 ф.C | н/р
| ОПН-6 кВ 6Т ф.A | н/р
| ОПН-6 кВ 6Т ф.B | н/р
| ОПН-6 кВ 6Т ф.C | н/р
| ОПН-6 кВ Т7 ф.A | н/р
| ОПН-6 кВ Т7 ф.B | н/р
| ОПН-6 кВ Т7 ф.C | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.A | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.В | н/р
| ОПН-750 АТ-2 ф.С | н/р
| ОПН-750кВ АТ-1 ф.А | н/р
| ОПН-750кВ АТ-1 ф.В | н/р
| ОПН-750кВ АТ-1 ф.С | н/р
| РВ ТН-1 750 Лен АЭС ф.B | н/р
| РВ ТН-1 750 Лен АЭС ф.B | н/р
| РВ ТН-2-750 Лен АЗС ф.B | н/р
| РВ ТН-2-750 Лен АЗС ф.B | н/р
Секции шин | 1 СШ 750 кВ | н/р
| 1С 110 кВ | н/р
| 2 СШ 750 кВ | н/р
| 2С 110 кВ | н/р
| ЗНВ РР 750 Р-2 | н/р
| ЗРУ 3 секция 6кВ | н/р
| ЗРУ 4 секция 6кВ | н/р
| ЗРУ 5 секция 6кВ | н/р
| ЗРУ 6 секция 6кВ | н/р
| ЗРУ 7 секция 6кВ | н/р
| КРУ 1 секция 6кВ | н/р
| КРУ 2 секция 6кВ | н/р
| ОШ 701 | н/р
| ОШ 702 | н/р
| ОШ АТ-2 | н/р
| Сборка Р Р-П/Р-1/Р-2 | н/р
Аккумуляторная батарея | АБ-1 | н/р
| АБ-1 (ЗРУ-6 кВ) | 17.5 | 06.03.2019
| АБ-2 | н/р
| АБ-2 (ЗРУ-6 кВ) | н/р
Трансформатор напряжения | 1ТН-110 ф.A | н/р
| 1ТН-110 ф.B | н/р
| 1ТН-110 ф.C | н/р
| 1ТН-6 АТ-1 ф.A | н/р
| 1ТН-6 АТ-1 ф.B | н/р
| 1ТН-6 АТ-1 ф.C | н/р
| 1ТН-6 АТ-2 ф.A | н/р
| 1ТН-6 АТ-2 ф.B | н/р
| 1ТН-6 АТ-2 ф.C | н/р
| 2ТН-110 ф.A | н/р
| 2ТН-110 ф.B | н/р
| 2ТН-110 ф.C | н/р
| 2ТН-6 АТ-1 ф.A | н/р
| 2ТН-6 АТ-1 ф.B | н/р
| 2ТН-6 АТ-1 ф.C | н/р
| 2ТН-6 АТ-2 ф.A | н/р
| 2ТН-6 АТ-2 ф.B | н/р
| 2ТН-6 АТ-2 ф.C | н/р
| ТН 110 РК-1 | н/р
| ТН 330 АТ-1 ф.A | н/р
| ТН 330 АТ-1 ф.B | н/р
| ТН 330 АТ-1 ф.C | н/р
| ТН 330 АТ-2 ф.A | н/р
| ТН 330 АТ-2 ф.B | н/р
| ТН 330 АТ-2 ф.C | н/р
| ТН 330 Кингисеппская ф.А | н/р
| ТН 330 Кингисеппская ф.В | н/р
| ТН 330 Кингисеппская ф.С | н/р
| ТН 330 Колпино I цепь ф.А | н/р
| ТН 330 Колпино I цепь ф.В | н/р
| ТН 330 Колпино I цепь ф.С | н/р
| ТН 330 Колпино II цепь ф.А | н/р
| ТН 330 Колпино II цепь ф.В | н/р
| ТН 330 Колпино II цепь ф.С | н/р
| ТН 330 Центральная ф.А | н/р
| ТН 330 Центральная ф.В | н/р
| ТН 330 Центральная ф.С | н/р
| ТН 330 Чудово ф.А | н/р
| ТН 330 Чудово ф.В | н/р
| ТН 330 Чудово ф.С | н/р
| ТН 330 Южная I цепь ф.B | н/р
| ТН 330 Южная I цепь ф.C | н/р
| ТН 330 Южная I цепь ф.А | н/р
| ТН 330 Южная II цепь ф.А | н/р
| ТН 330 Южная II цепь ф.В | н/р
| ТН 330 Южная II цепь ф.С | н/р
| ТН В-6 6Т/5 ф.A | н/р
| ТН В-6 6Т/5 ф.B | н/р
| ТН В-6 6Т/5 ф.C | н/р
| ТН В-6 6Т/6 ф.A | н/р
| ТН В-6 6Т/6 ф.B | н/р
| ТН В-6 6Т/6 ф.C | н/р
| ТН В-6 7Т/3 ф.A | н/р
| ТН В-6 7Т/3 ф.B | н/р
| ТН В-6 7Т/3 ф.C | н/р
| ТН В-6 7Т/6 ф.A | н/р
| ТН В-6 7Т/6 ф.B | н/р
| ТН В-6 7Т/6 ф.C | н/р
| ТН В-6 АТ-4 ф.A | н/р
| ТН В-6 АТ-4 ф.B | н/р
| ТН В-6 АТ-4 ф.C | н/р
| ТН ош Л-352 ф.А | н/р
| ТН ош Л-352 ф.В | н/р
| ТН ош Л-352 ф.С | н/р
| ТН ош Л-370 ф.А | н/р
| ТН ош Л-370 ф.В | н/р
| ТН ош Л-370 ф.С | н/р
| ТН ош Л-374 ф.А | н/р
| ТН ош Л-374 ф.В | н/р
| ТН ош Л-374 ф.С | н/р
| ТН ош Л-376 ф.А | н/р
| ТН ош Л-376 ф.В | н/р
| ТН ош Л-376 ф.С | н/р
| ТН ош Л-377 ф.А | н/р
| ТН ош Л-377 ф.В | н/р
| ТН ош Л-377 ф.С | н/р
| ТН ош Л-381 ф.А | н/р
| ТН ош Л-381 ф.В | н/р
| ТН ош Л-381 ф.С | н/р
| ТН ош Л-470 ф.А | н/р
| ТН ош Л-470 ф.В | н/р
| ТН ош Л-470 ф.С | н/р
| ТН-1-750 Белозерская ф.А | н/р
| ТН-1-750 Белозерская ф.В | н/р
| ТН-1-750 Белозерская ф.С | н/р
| ТН-1-750 Калининская АЭС ф.A | н/р
| ТН-1-750 Калининская АЭС ф.B | н/р
| ТН-1-750 Калининская АЭС ф.C | н/р
| ТН-1-750 Лен АЭС ф.А | н/р
| ТН-1-750 Лен АЭС ф.В | н/р
| ТН-1-750 Лен АЭС ф.С | н/р
| ТН-1-750 ф.А | н/р
| ТН-1-750 ф.В | н/р
| ТН-1-750 ф.С | н/р
| ТН-2-750 Белозерская ф.А | н/р
| ТН-2-750 Белозерская ф.В | н/р
| ТН-2-750 Белозерская ф.С | н/р
| ТН-2-750 Калининская АЭС ф.B | н/р
| ТН-2-750 Калининская АЭС ф.А | н/р
| ТН-2-750 Калининская АЭС ф.С | н/р
| ТН-2-750 Лен АЗС ф.А | н/р
| ТН-2-750 Лен АЗС ф.В | н/р
| ТН-2-750 Лен АЗС ф.С | н/р
| ТН-2-750 ф.А | н/р
| ТН-2-750 ф.В | н/р
| ТН-2-750 ф.С | н/р
| ТН-330 АТ-4 ф.А | н/р
| ТН-330 АТ-4 ф.В | н/р
| ТН-330 АТ-4 ф.С | н/р
| ТН-330 АТ-5 ф.А | н/р
| ТН-330 АТ-5 ф.В | н/р
| ТН-330 АТ-5 ф.С | н/р
| ТН-6 1C ф.A | н/р
| ТН-6 1C ф.B | н/р
| ТН-6 1C ф.C | н/р
| ТН-6 2С ф.A | н/р
| ТН-6 2С ф.B | н/р
| ТН-6 2С ф.C | н/р
| ТН-6 3С ф.A | н/р
| ТН-6 3С ф.B | н/р
| ТН-6 3С ф.C | н/р
| ТН-6 4С ф.A | н/р
| ТН-6 4С ф.B | н/р
| ТН-6 4С ф.C | н/р
| ТН-6 5С ф.A | н/р
| ТН-6 5С ф.B | н/р
| ТН-6 5С ф.C | н/р
| ТН-6 6С ф.A | н/р
| ТН-6 6С ф.B | н/р
| ТН-6 6С ф.C | н/р
| ТН-6 7С ф.A | н/р
| ТН-6 7С ф.B | н/р
| ТН-6 7С ф.C | н/р

## 2.2_ДЕФ
2.2. Дефекты (неустраненные)
Наименование группы оборудования | Диспетчерское наименование | Название дефекта | Критичность дефекта | Дата обнаружения | Плановая дата устранения
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Содержание оксида углерода (CO) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.А | Динамика содержания оксида углерода (CO) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Содержание ацетилена (C2H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Динамика содержания ацетилена (C2H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Содержание водорода (H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Содержание метана (CH4) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Содержание ацетилена (C2H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Динамика содержания водорода (H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Динамика содержания метана (CH4) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Динамика содержания ацетилена (C2H2) | 0 | 08.04.2021
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.С | Общее газосодержание масла | 0 | 06.05.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.А | Общее газосодержание масла | 0 | 17.04.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-2 ф.В | Общее газосодержание масла | 0 | 17.04.2019
Трансформаторы силовые/авто | АТ-1 ф.В | Общее газосодержание масла | 0 | 15.04.2019
РПН/ПБВ | АТ-1 ф.В | Неисправность механич.указателя положен. | 0 | 13.09.2019
Пролёт линии | Пролет 243-П | Наличие под проводами дерев./куст. h> 4м | 0 | 19.03.2020

## 3_СХЕМА_ПС
3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДСТАНЦИИ

## 4_СХЕМА_БЛ
4. СХЕМА УСТАНОВКИ БЛОКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

## 5_СХЕМА_СНиОЦ
5. СХЕМА ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

## 6.1_АВТОТР
6. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
6.1. Автотрансформаторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.C
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 158602
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07136
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 291
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 276
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 90.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСАТ-1 ф.С РПН в стор.СН |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-1 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-1 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-1 ф.C |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.A
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 158604
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07134
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 290
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 273
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 94.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 87.5
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСАТ-1 ф.А РПН в стор.СН |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-1 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-1 ф.B
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 158603
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07135
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.07.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 286
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 276
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 86.75
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСАТ-1 ф.В РПН в стор.СН |  |  |  | 50.05
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВАТ-1 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-1 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-1 ф.B |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.A
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 157931
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07131
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.04.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12.1
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 286
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 272
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 88.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
ИТСРПН АТ-2 ф.A |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-2 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.B
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 157930
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07132
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.04.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 290
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 272
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 29.03.2022
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 88.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
ИТСРПН АТ-2 ф.B |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-2 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-2 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-2 ф.B |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-2 ф.C
Тип |  |  |  | АОДТН-333000/750/330/6,3 У1
Заводской номер |  |  |  | 157932
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07133
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.04.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 333
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 1.8
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 433
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 190.5
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 769
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1748
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 956
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 12
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 288
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 273
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНОА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 147.5
Масса съемной части, кг |  |  |  | 13000
Масса полная, т |  |  |  | 261
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 88.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 75
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
ИТСРПН АТ-2 ф.C |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-2 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-2 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 330 кВ АТ-2 ф.C |  |  |  | 100
ИТСВвод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C |  |  |  | 100
ИТС |  |  |  | н/р
ИТС |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-4
Тип |  |  |  | АТДТН-200000/330/110/6
Заводской номер |  |  |  | 157921
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07262
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.12.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 200
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 25
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 330
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 115
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 350
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1004
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 4582
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 9.66
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 34
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 23.3
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.16
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 9.57
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 34
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 27.2
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.1
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 34
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 20.5
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 125.3
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 272
Масса масла, кг |  |  |  | 74000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 96.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
ИТСАТ-4 РПН ф.А |  |  |  | 100
ИТСАТ-4 РПН ф.В |  |  |  | 100
ИТСАТ-4 РПН ф.С |  |  |  | 100
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-4 ф.A |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-4 ф.B |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН 6 кВ АТ-4 ф.C |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-4 |  |  |  | н/р
ИТСВвод СН 110 кВ АТ-4 ф.A |  |  |  | 100
ИТСВвод СН 110 кВ АТ-4 ф.B |  |  |  | 100
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование/фаза |  |  |  | АТ-5
Тип |  |  |  | АТДЦТН-200000/330/110/10
Заводской номер |  |  |  | 158870
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-24454
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.12.2011
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 200
Ном. мощность обмотки ВН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки СН, кВА |  |  |  | 100
Ном. мощность обмотки НН, кВА |  |  |  | 40
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 330
Ном. напряжение обмотки СН UномСН, кВ |  |  |  | 115
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 10.58
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 350
Ном. ток обмотки СН, IНОМ СН, А |  |  |  | 1004.1
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 4365.6
Напряжение КЗ ВН-СН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, % |  |  |  | 10.3
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, % |  |  |  | 38.3
Напряжение КЗ СН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, % |  |  |  | 25.3
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УНАВТО/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 0-11
Тип системы охлаждения |  |  |  | ДЦ
Режим заземления нейтрали. |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | MI-1
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН |  |  |  | MR
Напряжение КЗ ВН-СН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для минимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Напряжение КЗ ВН-СН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-СН, %
Напряжение КЗ ВН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК ВН-НН, %
Напряжение КЗ СН-НН для максимального номера анцапф РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UК СН-НН, %
Номинальное напряжение, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 118.2
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 241
Масса масла, кг |  |  |  | 60000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС Автотрансформатора |  |  |  | 98.25
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 75
ИТСРПН АТ-5 ф.А в стор. СН |  |  |  | 100
ИТСРПН АТ-5 ф.В в стор. СН |  |  |  | 100
ИТСРПН АТ-5 ф.С в стор. СН |  |  |  | 100
ИТСВвод НН-10 ф.А |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН-10 ф.В |  |  |  | н/р
ИТСВвод НН-10 ф.С |  |  |  | н/р
ИТСВвод нейтрали АТ-5 |  |  |  | 100
ИТСВвод СН-110 ф.А |  |  |  | 100
ИТСВвод СН-110 ф.В |  |  |  | 100

## 6.2_ТСЗ
6.2. Трехобмоточные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.3_ТС2
6.3. Двухобмоточные трансформаторы (в т.ч. с расщепленной обмоткой, в т.ч. трансформаторы собственных нужд)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 6Т
Тип |  |  |  | ТДН-16000/110/6 У1
Завод изготовитель |  |  |  | ЗТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 157919
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07479
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.12.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 16000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 115
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 80.3
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1466.3
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНТА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 16000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 10.5
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 18.15
Масса съемной части, кг |  |  |  | 5000
Масса полная, т |  |  |  | 40.2
Масса масла, кг |  |  |  | 13000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 96.5
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 100
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 7Т
Тип |  |  |  | ТДН-16000/110/6 У1
Завод изготовитель |  |  |  | ЗТЗ
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 157920
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07445
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.12.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 16000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 115
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 80.3
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1466.3
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | УН/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | Д
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН |  |  |  | РНТА
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 16000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 10.6
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т |  |  |  | 18.15
Масса съемной части, кг |  |  |  | 5000
Масса полная, т |  |  |  | 40.2
Масса масла, кг |  |  |  | 13000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год) |  |  |  | 19.10.2021
ИТС тр-ра |  |  |  | 92.45
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | 100
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | 100
ИТС Магнитопровода |  |  |  | 100
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | 77.5
ИТС РПН |  |  |  | 100
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | 50
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 41Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛФ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1572913
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07647
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.29
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6.18
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.17
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 42Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛФ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1572912
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07185
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.3
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 6.17
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.17
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 43Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1614075
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-20539
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2008
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.31
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 7.95
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.17
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 44Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1614074
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-20540
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2008
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2008
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.3
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 7.97
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.17
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 45Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1583605
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07700
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.42
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.62
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 46Т
Тип |  |  |  | ТСЗГЛ-1000/6/0,4 У3
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1551748
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07688
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.31
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 8.29
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 3.15
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | 47Т
Тип |  |  |  | ТСЗС-1000/10/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | МЭЗ имени В.И. Козлов
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1484970
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07500
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2002
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2005
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6.3
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, % |  |  |  | 0.7
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | СЗ
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 7.4
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 7.72
Масса масла, кг
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПБ (КТП)
Тип |  |  |  | ТМГ-1000/6/0,4
Завод изготовитель |  |  |  | Минский завод В.И. Козлова
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-20342
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Ном. мощность Sном, МВА |  |  |  | 1000
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ |  |  |  | 6
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ |  |  |  | 0.4
Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А |  |  |  | 96.2
Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А |  |  |  | 1443
Потери ХХ, ΔPХХ, кВт |  |  |  | Н/Д
Ток ХХ, IХХ, %
Диапазон регулирования напряжения, %
Схема соединения обмоток |  |  |  | Д/УН
Группа соединения обмоток |  |  |  | 11
Тип системы охлаждения |  |  |  | М
Режим заземления нейтрали |  |  |  | ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ
Тип РПН
Сторона установки РПН |  |  |  | Н/Д
Тип моторного привода РПН
Завод изготовитель РПН
Uкз ВН-НН мин. анцапф РПН
Uкз ВН-НН макс. анцапф РПН
Sном НН |  |  |  | 1000
Sном НН(2)
Uк вн-нн1, кВ |  |  |  | 5.76
Uк вн-нн2, кВ
Uк нн1-нн2, кВ
Масса трансформатора, т
Масса активной части, т
Масса съемной части, кг
Масса полная, т |  |  |  | 2.75
Масса масла, кг |  |  |  | 1000
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Дата расчета ИТС (месяц, год)
ИТС тр-ра |  |  |  | н/р
ИТС Вспомогательного оборудования |  |  |  | н/р
ИТС Изоляционной системы |  |  |  | н/р
ИТС Магнитопровода |  |  |  | н/р
ИТС Обмотки трансформатора |  |  |  | н/р
ИТС РПН |  |  |  | н/р
ИТС Обобщенного узла |  |  |  | н/р

## 6.4_ВДТ
6.4. Линейные регулировочные / вольтодобавочные трансформаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 6.5_РПН
6.5. РПН
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10543759
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-2 ф.A
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07131
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10543761
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-2 ф.B
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07132
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10543763
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-2 ф.C
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07133
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10543767
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН 6Т
Тип |  |  |  | РНТА-35/200
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07479
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 10552623
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН 7Т
Тип |  |  |  | РНТА-35/200
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07445
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | ВН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11137333
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.А в стор. СН
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR
Заводской номер тр-ра |  |  |  | 1040626
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2011
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11449954
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-4 РПН ф.А
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07262
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11449955
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-4 РПН ф.В
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07262
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11449956
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-4 РПН ф.С
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Запорожтрансформатор"
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07262
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2005
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11450800
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-1 ф.С РПН в стор.СН
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07136
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11450801
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-1 ф.А РПН в стор.СН
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07136
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11450802
Диспетчерское наименование |  |  |  | АТ-1 ф.В РПН в стор.СН
Тип |  |  |  | РНОА-110/1250
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО «Запорожтрансформатор»
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра |  |  |  | 0304-2-14-07135
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | НЕЙТРАЛЬ
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11456006
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.В в стор. СН
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2011
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Номер ЕО |  |  |  | 11456007
Диспетчерское наименование |  |  |  | РПН АТ-5 ф.С в стор. СН
Тип |  |  |  | MI-1203-170/C-16153 WR
Класс |  |  |  | 3.091e+17
Завод изготовитель |  |  |  | MR
Заводской номер тр-ра
Инвентарный номер тр-ра
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2007
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2011
Максимальный рабочий ток, А
Место установки РПН/ПБВ |  |  |  | СН
Способ переключения
Наличие автоматич. регул-ния
Диап. рег. напряж., %
Ступень РПН/ПБВ в норм. режиме
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.1_РЕАК_ШН
7. РЕАКТОРЫ
7.1. Шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-06-009-003-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р-2-750 ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11391690
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-2-750 ф.А
Тип |  |  |  | РОМ-110000/750
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО Запорожтрансформатор
Заводской номер |  |  |  | 160972
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42700
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2011
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2015
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора |  |  |  | 100
Масса активной части |  |  |  | 63.7
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 138.5
Масса масла, т |  |  |  | 3.1020000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-49-048-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р-2-750 ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11391691
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-2-750 ф.В
Тип |  |  |  | РОМ-110000/750
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО Запорожтрансформатор
Заводской номер |  |  |  | 160973
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42701
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2011
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2015
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора |  |  |  | 100
Масса активной части |  |  |  | 63.7
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 138.5
Масса масла, т |  |  |  | 3.1020000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-49-048-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р-2-750 ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11391692
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-2-750 ф.С
Тип |  |  |  | РОМ-110000/750
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО Запорожтрансформатор
Заводской номер |  |  |  | 160971
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42702
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2011
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2015
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора |  |  |  | 100
Масса активной части |  |  |  | 63.7
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 138.5
Масса масла, т |  |  |  | 3.1020000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-06-009-002-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р-1-750 ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11407111
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-1-750 ф.А
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519417
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42725
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-48-048-002
Наименование ТМ |  |  |  | Р-1-750 ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11407112
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-1-750 ф.В
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519412
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42726
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-48-048-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р-1-750 ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11407113
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-1-750 ф.С
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519416
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42727
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-17-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-3-750 ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11407605
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-3-750 ф.А
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519413
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42722
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-17-002-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р-3-750 ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11407606
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-3-750 ф.В
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519414
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42723
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-17-002-004
Наименование ТМ |  |  |  | Р-3-750 ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11407607
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-3-750 ф.С
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110 У1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "ПК ХК Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519415
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-42724
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2015
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2016
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-54-002-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-4-750 ф.А
Номер ЕО |  |  |  | 11439480
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-4-750 ф.А
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер |  |  |  | 1519766
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-46407
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2017
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2017
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-54-002-003
Наименование ТМ |  |  |  | Р-4-750 ф.В
Номер ЕО |  |  |  | 11439481
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-4-750 ф.В
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер |  |  |  | 1519767
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-46408
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2017
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2017
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-54-002-004
Наименование ТМ |  |  |  | Р-4-750 ф.С
Номер ЕО |  |  |  | 11439482
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-4-750 ф.С
Тип |  |  |  | РОМБС-110000/750/110
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер |  |  |  | 1519765
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-46409
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2017
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2017
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А
Потери активной мощности, кВт
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | 62.366
Масса съемной части
Масса полная |  |  |  | 125
Масса масла, т |  |  |  | 2.7000000000000000E+04
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-55-003-002
Наименование ТМ |  |  |  | РК-1-110
Номер ЕО |  |  |  | 11441950
Диспетчерское наименование |  |  |  | РК-1-110
Тип |  |  |  | РЗКОМ 20000/110
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО "Электрозавод"
Заводской номер |  |  |  | 1519826
Инвентарный номер |  |  |  | 0300-2-14-46446
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2017
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2018
Система охлаждения |  |  |  | М
Ном. мощность Sном, МВАр
Ном. напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Соединение обмоток |  |  |  | Н/Д
Наибольшее раб U, кВ |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ХХ, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность ном, Гн |  |  |  | Н/Д
Индуктивность максимальная,Гн |  |  |  | Н/Д
Ном. ток, А |  |  |  | Н/Д
Потери активной мощности, кВт |  |  |  | Н/Д
Режим заземления нейтрали |  |  |  | Н/Д
Электрическая емкость |  |  |  | Н/Д
Масса трансформатора
Масса активной части |  |  |  | Н/Д
Масса съемной части |  |  |  | Н/Д
Масса полная |  |  |  | Н/Д
Масса масла, т
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.2_РЕАК_ШУ
7.2. Управляемые шунтирующие реакторы (трех и однофазные)
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 7.3_РЕАК_ТО
7.3. Токоограничивающие реакторы
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-01-004-006-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 10042822
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-1 ф.А
Тип |  |  |  | РБНГ-10-2500
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07142
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1975
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
| Отсутствует |  |  | Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-02-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 10042824
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-2 ф.A
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 463
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07145
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-03-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10042825
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-4 ф.A
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 412
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07350
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-02-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 10043148
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-2 ф.B
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 413
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07146
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-02-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-2
Номер ЕО |  |  |  | 10043149
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-2 ф.C
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 463
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07147
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2007
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-03-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10043150
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-4 ф.B
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 413
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07351
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-03-004-003-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-4
Номер ЕО |  |  |  | 10043151
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-4 ф.C
Тип |  |  |  | РБГ-10-2500-0,14 УХЛ1
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель |  |  |  | ОАО"Орёл-эн. рем."
Заводской номер |  |  |  | 463
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07352
Дата изготовления (год) |  |  |  | 2006
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.2006
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-01-004-006-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 10043248
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-1 ф.В
Тип |  |  |  | РБНГ-10-2500
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07143
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1975
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние
Параметр |  |  | Значение
Паспортные данные
ПМЭС |  |  |  | Ленинградское ПМЭС М
Техническое место ПС |  |  |  | PS00037
Диспетчерское наименование ПС |  |  |  | ПС 750 кВ Ленинградская
Техническое место |  |  |  | PS00037-01-004-006-001
Наименование ТМ |  |  |  | Р-6 АТ-1
Номер ЕО |  |  |  | 10043249
Диспетчерское наименование |  |  |  | Р-6 АТ-1 ф.С
Тип |  |  |  | РБНГ-10-2500
Класс |  |  |  | 1.5001e+17
Завод изготовитель
Заводской номер
Инвентарный номер |  |  |  | 0304-2-14-07144
Дата изготовления (год)
Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  | 01.01.1975
Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | Н/Д
Номинальный ток, Iном,А |  |  |  | 2500
Ток дин стойкости, Iном, А
Ток терм стойкости, Iном, А
Ном полная мощность, Sном, кВА |  |  |  | Н/Д
Схема соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Группа соединения обмоток |  |  |  | Н/Д
Потери, кВт
Ном. индуктивное сопр, Ом
Ном индуктивность, мГн
Коэфф. связи(для сдв реактора)
Сведения о проведенных капитальных и средних ремонтах
Дата | Описание |  |  | Номер заказа АСУ ТОиР
Отсутствует
Техническое освидетельствование
Плановая дата проведения технического освидетельствования |  | Фактическая дата проведения технического освидетельствования |  |  | Дата и номер Акта технического освидетельствования
Отсутствует
Техническое состояние

## 7.4_РЕАК_ЗК
7.4. Реакторы заземляющие, компенсационные
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.1_КОМП_СИН
8. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
8.1. Синхронные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.2_БСК
8.2. Батареи статических конденсаторов
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 8.3_КОМП_ТИР
8.3. Статические тиристорные компенсаторы
Параметр | Значение
Паспортные данные

## 9_ВЫКЛ
9. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Присоединение, диспетчерское наименование | Тип выключателя | Ном. ток, А | Ток откл., кА | Собственное время отключения, мс | Полное время отключения,с | Заводской номер | Инвентарный номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[13 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
110 | ВШ 110 РК-1 ф.С | Полюс выкл.ВГТ-110II*-40/2500 У1 | 2500 | 40 | [6 empty] | 01.01.1900
110 | ВШ 110 РК-1 ф.В | Полюс выкл.ВГТ-110II*-40/2500 У1 | 2500 | 40 | [6 empty] | 01.01.1900
110 | ВШ 110 РК-1 ф.А | Полюс выкл.ВГТ-110II*-40/2500 У1 | 2500 | 40 | [6 empty] | 01.01.1900
110 | ВШ 110 РК-1 | ВГТ-110III-40/2000 УХЛ1 | 2000 | 40 |  |  | 115 |  | ЗЭТО |  | 01.01.2017
Н/Д | Таль рычажная 6,0тН=12,0м Lema (Польша) | Таль | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |  |  |  |  | 01.01.1900 | Н/Д
6 | СВ-6 2-1 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150231 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 45Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150218 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 42Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150217 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 св.2-6 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150228 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 АТ-2 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06220457 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | СВ-6 1-2 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150232 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 43Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150224 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 41Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150223 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 св.1-7 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150239 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 АТ-1 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06220458 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | СВ-6 7-6 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150236 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 7Т/6 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150242 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 РПБ | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150215 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 47Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150216 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 46Т/ЗРУ | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150222 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 св.7-1 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150234 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | СВ-6 6-7 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150235 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 6Т/6 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150247 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 рез | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150221 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 44Т | EVOLIS 7P1-7-25-630 | 630 | 25 |  |  | DORU06150219 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 св 6-2 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150233 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | СВ-6 5-4 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150229 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 6Т/5 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150243 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 ВКТ-1 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150238 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 Стек | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150220 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 ТП-1 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150237 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 резерв | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150226 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 АТ-4 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150245 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | СВ-6 3-4 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150227 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 7Т/3 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150244 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В ТП-2 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150230 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 ВТК-2 | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150240 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
6 | В-6 КТП | EVOLIS 7P1-7-25-1250 | 1250 | 25 |  |  | DORU06150225 |  | Schneider Electric | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В Вост-2 | ВГТ-110III-40/3150 | 3150 | 40 | 0.35 | 0.5 |  |  |  |  | 01.01.2016 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В Фн-6 ф.B | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | Полюс В Фн-6 ф.А | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | Полюс В Фн-6 ф.C | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | В Фн-6 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 3150 | 40 |  |  | 1HSB01043085 |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | В-110 6Т | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/002 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 6Т ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/002 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 6Т ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/002 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 6Т ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/002 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 Фн-3 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/001 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 Фн-3 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/001 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Фн-3 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/001 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Фн-3 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/001 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Окт-6 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/007 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Окт-6 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/007 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Окт-6 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/007 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 Окт-6 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/007 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В-110 АТ-4 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 1146100040/01 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 АТ-4 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/01 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 АТ-4 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/01 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 АТ-4 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/01 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 Aнт-2 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/003 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 Aнт-2 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/003 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Aнт-2 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/003 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Aнт-2 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/003 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В Вост-1 | ВГТ-110III-40/3150 | 3150 | 40 | 0.35 | 0.5 |  |  |  |  | 01.01.2016 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В Фн-7 ф.C | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | Полюс В Фн-7 ф.B | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | Полюс В Фн-7 ф.А | Полюс выключателя элегазового | 3150 | 40 |  |  |  |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | В Фн-7 | LTB 145 D1/B 3полюс. | 3150 | 40 |  |  | 1HSB01043086 |  | ABB Switzerland Ltd | 2010 | 01.01.2011
110 | В-110 АТ-5 | GL 312 F1/4031 P/VR | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 9208-10-2035520/1 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2011 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 7Т ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/0010 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 7Т ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/0010 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 7Т | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/0010 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 7Т ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/0010 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Фн-2 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/004 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Фн-2 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/004 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Фн-2 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/004 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 Фн-2 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/004 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 Фн-1 ф.С | Полюс выкл.GL-312 | 3150 | 40 |  |  |  |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2013
110 | Полюс В-110 Фн-1 ф.В | Полюс выкл.GL-312 | 3150 | 40 |  |  |  |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2013
110 | Полюс В-110 Фн-1 ф.А | Полюс выкл.GL-312 | 3150 | 40 |  |  |  |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2013
110 | В-110 Фн-1 | GL-312 F1 P | 3150 | 40 | 0.22 | 0.4 | 8912-10-2035520-001 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2013 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс В-110 Aнт-3 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/02 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Aнт-3 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/02 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс В-110 Aнт-3 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 1146100040/02 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | В-110 Aнт-3 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 1146100040/02 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
110 | Полюс СВ-110 ф.A | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/005 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс СВ-110 ф.B | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/005 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | Полюс СВ-110 ф.C | Полюс выкл.S1-145F1 | 3150 | 50 | Н/Д | Н/Д | 51-85-10/005 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | Н/Д
110 | СВ-110 | S1-145F1 | 3150 | 40 | 0.26 | 0.4 | 51-85-10/005 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-5/352 ф.В | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 116427010001 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2011
330 | В АТ-5/352 ф.С | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 116427010001 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2011
330 | В АТ-5/352 ф.А | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 116427010001 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2011
330 | В АТ-5/352 | GL-315 | 3150 | 40 | 0.22 | 0.45 | 116427010001 |  | Alstom-Areva | 2011 | 01.01.2011 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В 381/470 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100110/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 381/470 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100110/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 381/470 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100110/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 381/470 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100110/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В 377/370 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100090/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В 377/370 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 377/370 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 377/370 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 352/374 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100040/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 352/374 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100040/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В 352/374 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100040/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В 352/374 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100040/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-4/376 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100010/04 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-4/376 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/04 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-4/376 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/04 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-4/376 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/04 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/470 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/470 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/470 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100010/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-2/470 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/377 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/377 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100010/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-2/377 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/377 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/376 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/376 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/376 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100010/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/376 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100010/03 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-2/374 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100140/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/374 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100140/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/374 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100140/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-2/374 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100140/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-1/381 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100110/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2007 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-1/381 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | В АТ-1/381 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | В АТ-1/381 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | В АТ-1/370 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100090/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-1/370 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/370 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/370 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  | 1146100090/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-5 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-5 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-5 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-5 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100090/02 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
330 | В АТ-1/АТ-4 полюс ф.A | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-4 полюс ф.B | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-4 полюс ф.C | Полюс выкл.GL-315 | 3150 | 50 |  |  |  |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006
330 | В АТ-1/АТ-4 | GL-315 | 3150 | 50 | 0.22 | 0.45 | 1146100010/01 |  | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 750 Р-4 | GL318 750/3150 1полюс. | 3150 | 40 | 0.21 | 0.6 | 41-03-0901 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 750 Р-4 полюс ф.C | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-4 полюс ф.B | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-4 полюс ф.A | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
110 | В 712 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 17/35144285 |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 712 полюс ф.C | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 712 полюс ф.B | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 712 полюс ф.A | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 722 полюс ф.C | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 722 полюс ф.B | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 722 полюс ф.A | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 722 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 17/35144287 |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 732 полюс ф.C | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 732 полюс ф.B | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 732 полюс ф.A | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 732 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 17/35144286 |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 730 полюс ф.C | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 730 полюс ф.B | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 730 полюс ф.A | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 730 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 17/35144289 |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 750 Р-3 ф.С | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 750 Р-3 ф.В | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 750 Р-3 ф.А | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 750 Р-3 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 35141760 |  | SIEMENS | 2016 | 01.01.2016 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 750 Р-2 | GL318 750/3150 1полюс. | 3150 | 40 | 0.21 | 0.6 | 112797005001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 750 Р-2 ф.С | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 112797005001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-2 ф.В | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 112797005001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-2 ф.А | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 112797005001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-1 | GL318 750/3150 1полюс. | 3150 | 40 | 0.21 | 0.6 | 112797 005002 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 750 Р-1 ф.С | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-1 ф.В | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 750 Р-1 ф.А | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 | [5 empty] | AREVA | 2004 | 01.01.2004
110 | В 721 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 17/35144288 |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 721 полюс ф.A | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 721 полюс ф.B | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
110 | В 721 полюс ф.C | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д |  |  | SIEMENS | 2017 | 01.01.2017 | Н/Д
750 | В 711 полюс ф.В | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 109931001001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 711 полюс ф.А | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 109931001001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 711 полюс ф.С | Полюс выкл.GL318 750/3150 | 3150 |  |  |  | 109931001001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004
750 | В 711 | GL318 750/3150 1полюс. | 3150 | 40 | 0.21 | 0.6 | 109931001001 |  | AREVA | 2004 | 01.01.2004 | ПРУЖИННЫЙ
750 | В 720 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 35141805 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 720 полюс ф.С | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141805 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 720 полюс ф.В | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141805 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 720 полюс ф.А | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141805 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
750 | В 710 | 3AP4FI-800 | 2000 | 40 | 0.21 | 0.6 | 35141804 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | ПРУЖИННЫЙ
110 | В 710 полюс ф.С | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141804 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 710 полюс ф.В | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141804 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д
110 | В 710 полюс ф.А | Полюс выкл.3AP4FI-800 | 2000 | 40 | Н/Д | Н/Д | 35141804 |  | Siemens | 2016 | 01.01.2016 | Н/Д

## 10_РАЗЪЕД
10. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
Напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Тип разъединителя | Вид (трехфазный, однофазный ) | Номинальный ток, А | Инвентарный номер | Заводской номер | Завод-изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Тип привода | Заводской номер привода | Ремонт |  |  | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[12 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
110 | 2ШР Вост-2 | РГ-1б-110/2000 УХЛ1 |  | 1000 | 0300-2-14-41081 |  |  |  | 01.01.2016 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | ЛР Вост-2 | РГ-2-110II/2000 УХЛ1 |  | 2000 | 0300-2-14-41083 |  |  |  | 01.01.2016 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | 2ШР Фн-6 | SGF-123pII-100 УХЛ1 |  | 2500 | 0300-2-14-25022 | 799 |  |  | 01.01.2012 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | ЛР Фн-6 | SGF-123pII-100 УХЛ1 |  | 2500 | 0300-2-14-25024 | 798 |  |  | 01.01.2012 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | Полюс 2ШР 6Т ф.С | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07310 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР 6Т ф.В | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07307 | 5185-170-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР 6Т ф.А | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07294 | 5185-170-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 6Т ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07521 | 5185-60-2025809/4 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 6Т ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07521 | 5185-60-2025809/4 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 6Т ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07521 | 5185-60-2025809/4 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 2 ТН-110 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07366 | 5185-60-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 2 ТН-110 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07366 | 5185-60-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 2 ТН-110 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07366 | 5185-60-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Фн-3 ф.В | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07539 | 5185-170-2025809/8 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Фн-3 ф.С | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07541 | 5185-170-2025809/9 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Фн-3 ф.А | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07536 | 5185-170-2025809/7 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07517 | 5185-60-2025809/9 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07517 | 5185-60-2025809/9 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-3 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07517 | 5185-60-2025809/9 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Окт-6 ф.В | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07545 | 5185-170-2025809/5 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Окт-6 ф.С | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07549 | 5185-170-2025809/6 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Окт-6 ф.А | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07543 | 5185-170-2025809/4 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07513 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07513 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Окт-6 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07513 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 АТ-4 ф.В | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07200 | 5185-100-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 АТ-4 ф.А | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07195 | 5185-100-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 АТ-4 ф.С | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07550 | 5185-100-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР АТ-4 ф.А | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07250 | 5185-100-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР АТ-4 ф.В | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07263 | 5185-100-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР АТ-4 ф.С | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07292 | 5185-100-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Aнт-2 ф.А | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07314 | 5185-170-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Aнт-2 ф.С | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07353 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 2ШР Aнт-2 ф.В | D100-122040 M/E1M |  |  | 0304-2-14-07349 | 5185-170-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07508 | 5185-60-2025809/6 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07508 | 5185-60-2025809/6 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Aнт-2 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07508 | 5185-60-2025809/6 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | 1ШР Вост-1 | РГ-1б-110/2000 УХЛ1 |  | 1000 | 0300-2-14-41080 |  |  |  | 01.01.2016 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | ЛР Вост-1 | РГ-2-110II/2000 УХЛ1 |  | 2000 | 0300-2-14-41082 |  |  |  | 01.01.2016 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | 1ШР Фн-7 | SGF-123pII-100 УХЛ1 |  | 2500 | 0300-2-14-25023 | 800 |  |  | 01.01.2012 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | ЛР Фн-7 | SGF-123pII-100 УХЛ1 |  | 2500 | 0300-2-14-25025 | 797 |  |  | 01.01.2012 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | 1ШР АТ-5 | РПГ-2-110.II/2000-63 УХЛ1 |  | 2000 | 0300-2-14-24456 | 40,41,42 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | ТР 110 АТ-5 | РПГ-1-110.II/2000-63 УХЛ1 |  | 2000 | 0300-2-14-24457 | 7,8,9 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
110 | Полюс 1ШР 7Т ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07218 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР 7Т ф. С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07218 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР 7Т ф. В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07218 | 5185-60-2025809/2 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 7Т ф. А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07529 | 5185-60-2025809/5 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 7Т ф. В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07529 | 5185-60-2025809/5 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ТР 110 7Т ф. С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07529 | 5185-60-2025809/5 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 1ТН-110 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07363 | 5185-60-2025809/10 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 1ТН-110 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07363 | 5185-60-2025809/10 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ШР 1ТН-110 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07363 | 5185-60-2025809/10 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-2 ф.А | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07215 | 5185-100-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-2 ф.С | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07215 | 5185-100-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-2 ф.В | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07215 | 5185-100-2025809/1 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.А | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07511 | 5185-100-2025809/8 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.С | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07511 | 5185-100-2025809/8 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-2 ф.В | D300-122041 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07511 | 5185-100-2025809/8 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-1 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07222 | 5185-100-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-1 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07222 | 5185-100-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс 1ШР Фн-1 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07222 | 5185-100-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07524 | 5185-100-2025809/7 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07524 | 5185-100-2025809/7 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | Полюс ЛР 110 Фн-1 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07524 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР Ант-3 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07061 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР Ант-3 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07061 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР Ант-3 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07061 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс ЛР 110 Ант-3 ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07503 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс ЛР 110 Ант-3 ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07503 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс ЛР 110 Ант-3 ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07503 | 5185-170-2025809/3 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 2ШР СВ ф.С | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07360 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 2ШР СВ ф.В | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07357 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 2ШР СВ ф.А | D100-122040 M/E1E2M |  |  | 0304-2-14-07354 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР СВ ф.С | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07058 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР СВ ф.В | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07058 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
110 | полюс 1ШР СВ ф.А | D300-122040 M/E1E2M/N |  |  | 0304-2-14-07058 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-5/352 ф.С | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24441 | 6 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | 2Р АТ-5/352 ф.В | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24440 | 5 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | 2Р АТ-5/352 ф.А | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24439 | 4 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | 1Р АТ-5/352 ф.В | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24434 | 2 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | 1Р АТ-5/352 ф.С | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24435 | 3 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | 1Р АТ-5/352 ф.А | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24433 | 1 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | ТР 330 АТ-5 ф.С | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24438 | 9 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | ТР 330 АТ-5 ф.В | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24437 | 8 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | ТР 330 АТ-5 ф.А | РПГ-2-330.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0300-2-14-24436 | 7 | ЗАО "ЗЭТО" | 2011 | 01.01.2011
330 | ЛР 330 Колпино II цепь ф.В | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07556 | Q05222 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Колпино II цепь ф.С | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07557 | Q05223 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Колпино II цепь ф.А | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07555 | Q05221 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Центральная ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07577 | Q05201 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Центральная ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07578 | Q05200 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Центральная ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07576 | Q05202 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Южная II цепь ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07594 | Q04409 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Южная II цепь ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07595 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Южная II цепь ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07596 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Южная I цепь ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07519 | Q04409 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Южная I цепь ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07520 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Южная I цепь ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07522 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Кингисеппская ф.В | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07362 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Кингисеппская ф.С | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07364 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Кингисеппская ф.А | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07361 | Q04413 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Колпино I цепь ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07415 | Q05212 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Колпино I цепь ф.С | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07417 | Q05214 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Колпино I цепь ф.В | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07416 | Q05213 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | ЛР 330 Чудово ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20307 | Q04413 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Чудово ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20309 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ЛР 330 Чудово ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20308 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р 381/470 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07397 | Q05206 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 2Р 381/470 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07399 | Q05203 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 2Р 381/470 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07398 | Q05204 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 1Р 381/470 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07394 | Q05205 | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р 381/470 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07396 | Q05208 | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р 381/470 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07395 | Q05207 | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 2Р 377/370 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07393 | Q05215 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 2Р 377/370 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07392 | Q05216 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 2Р 377/370 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07391 | Q05217 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 1Р 377/370 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07271 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р 377/370 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07270 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р 377/370 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07272 | Q04422 | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 2Р 352/374 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07268 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р 352/374 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07269 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р 352/374 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07267 | Q04425 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р 352/374 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07358 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р 352/374 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07359 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р 352/374 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07303 | Q04432 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-4/376 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07368 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-4/376 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07367 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-4/376 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07365 | Q04430 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-4/376 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07515 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-4/376 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07516 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-4/376 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07485 | Q04409 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/470 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07566 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/470 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07565 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/470 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07564 | Q04419 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/470 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07561 | Q04424 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/470 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07563 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/470 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07562 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/377 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07264 | Q04688 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/377 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07266 | Q04689 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/377 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07265 | Q04687 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/377 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07414 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р АТ-2/377 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07413 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 1Р АТ-2/377 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07412 | Q044 | AREVA | 2005 | 01.01.2007
330 | 2Р АТ-2/376 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07573 | Q04423 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/376 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07575 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/376 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07574 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/376 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07572 | Q04419 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/376 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07570 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/376 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07571 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/374 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07569 | Q0686 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/374 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07568 | Q0684 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-2/374 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07567 | Q0685 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/374 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07298 | Q04405 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/374 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07300 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-2/374 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07299 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/381 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07405 | Q05220 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 2Р АТ-1/381 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07404 | Q05219 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 2Р АТ-1/381 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07403 | Q05218 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 1Р АТ-1/381 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07402 | Q05211 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 1Р АТ-1/381 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07401 | Q05210 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 1Р АТ-1/381 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07400 | Q05209 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | 2Р АТ-1/370 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07558 | Q04428 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/370 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07560 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/370 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07559 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/370 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07406 | Q05197 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 1Р АТ-1/370 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07408 | Q05199 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 1Р АТ-1/370 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07407 | Q05198 | AREVA | 2006 | 01.01.2007
330 | 2Р АТ-1/АТ-5 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20305 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/АТ-5 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20306 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/АТ-5 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20304 | Q04411 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-5 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20312 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-5 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20311 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-5 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-20310 | Q04412 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/АТ-4 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07411 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/АТ-4 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07410 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 2Р АТ-1/АТ-4 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07409 | Q04407 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-4 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07528 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-4 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07525 | Q04408 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | 1Р АТ-1/АТ-4 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07527 |  | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ТР-330 АТ-4 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07418 | Q04682 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ТР-330 АТ-4 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07419 | Q04683 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ТР-330 АТ-4 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07420 | Q04684 | AREVA | 2005 | 01.01.2006
330 | ТР-330 АТ-2 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07425 | Q04690 | AREVA | 2005 | 01.04.2007
330 | ТР-330 АТ-2 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07426 | Q04692 | AREVA | 2005 | 01.04.2007
330 | ТР-330 АТ-2 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07424 | Q04691 | AREVA | 2005 | 01.04.2007
330 | ТР-330 АТ-1 ф.B | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07422 | Q05195 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | ТР-330 АТ-1 ф.C | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07423 | Q05196 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
330 | ТР-330 АТ-1 ф.A | SPOLT-362Y |  |  | 0304-2-14-07421 | Q05194 | AREVA | 2006 | 01.07.2007
750 | РР 750 Р-4 ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07072 | 25 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-4 ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07073 | 26 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-4 ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07074 | 27 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ЛР 750 Белозерская ф.A | SPOLT-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02801 | Q02326 | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 750 Белозерская ф.B | SPOLT-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02854 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 750 Белозерская ф.C | SPOLT-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02855 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ШР 712 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 11 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 712 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 12 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 712 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 13 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 712 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 27 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 712 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 26 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 712 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 14 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 722 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 23 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 722 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 24 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 722 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 25 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ТР 722 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 16 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ТР 722 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 17 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ТР 722 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 18 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 732 ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 13 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 732 ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 12 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 732 ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 11 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 732 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 1 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 732 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 15 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 732 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 10 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 730 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 21 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 730 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 20 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 730 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 19 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 730 ф.С | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 9 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 730 ф.В | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 8 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 730 ф.А | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 22 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | РР 750 Р-3 ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  |  | 6 | ЗАО "ЗЭТО" | 2016 | 01.01.2016
750 | РР 750 Р-3 ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  |  | 4 | ЗАО "ЗЭТО" | 2016 | 01.01.2016
750 | РР 750 Р-3 ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  |  | 5 | ЗАО "ЗЭТО" | 2016 | 01.01.2016
750 | РР 750 Р-2 ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07075 | 54 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-2 ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07076 | 53 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-2 ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07077 | 50 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-1 ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07006 | 50 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-1 ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07005 | 53 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | РР 750 Р-1 ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07004 | 54 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
| РВ 750 Лен АЭС трос правый | Полюс разъединителя | [5 empty] | 2010 | 01.01.2010
| РВ 750 Лен АЭС трос левый | Полюс разъединителя | [5 empty] | 2010 | 01.01.2010
750 | ЛР Ленинградская АЭС ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 14 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР Ленинградская АЭС ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 8 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР Ленинградская АЭС ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 7 | ЗЭТО | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 750 Калининская АЭС ф.А | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 15 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 750 Калининская АЭС ф.В | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 10 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ЛР 750 Калининская АЭС ф.С | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 9 |  | 2016 | 01.01.2017
750 | ШР 721 ф.A | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07043 | 41 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ШР 721 ф.B | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07044 | 40 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ШР 721 ф.C | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07045 | 42 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ЛР 721 ф.A | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07040 | 32 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ЛР 721 ф.B | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07041 | 33 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ЛР 721 ф.C | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07042 | 39 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ШР 711 ф.C | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07009 | 34 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ШР 711 ф.B | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07008 | 31 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ШР 711 ф.A | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07007 | 36 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 711 ф.C | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07012 | 35 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 711 ф.B | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07011 | 38 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 711 ф.A | РПГ-2-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07010 | 37 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 720 ф.C | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02851 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 720 ф.B | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02850 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 720 ф.A | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02804 | Q02324 | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 720 ф.C | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02853 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 720 ф.B | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02852 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 720 ф.A | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02805 | Q02323 | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 710 ф.C | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02847 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 710 ф.B | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02846 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ЛР 710 ф.A | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02802 | Q02325 | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 710 ф.C | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02849 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 710 ф.A | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02803 | Q02322 | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 710 ф.B | SPOL2T-785/3150 |  |  | 0304-1-14-02848 |  | ALSTOM | 2002 | 01.01.2003
750 | ТР 750 АТ-2 ф.A | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 1 | ЗАО "ЗЭТО" | 2015 | 01.01.2015
750 | ТР 750 АТ-2 ф.B | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 2 | ЗАО "ЗЭТО" | 2015 | 01.01.2015
750 | ТР 750 АТ-2 ф.C | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  | 3150 |  | 3 | ЗАО "ЗЭТО" | 2015 | 01.01.2015
750 | ТР 750 АТ-1 ф.A | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07037 | 48 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 750 АТ-1 ф.B | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07038 | 43 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
750 | ТР 750 АТ-1 ф.C | РПГ-1-750.II/3150 УХЛ1 |  |  | 0304-2-14-07039 | 49 | ЗАО "ЗЭТО" | 2003 | 01.01.2004
110 | ЗН нейтрали ВН-110кВ 7Т | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0304-2-14-07445 |  |  |  | 01.01.1900
110 | ЗН нейтрали ВН-110кВ 6Т | Полюс разъединителя заземляющего |  |  | 0304-2-14-07479 |  |  |  | 01.01.1900

## 11_ОПН
11. РАЗРЯДНИКИ, ОПН
Заводской № | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальное напряжение, кВ | Инавентарный номер | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
5 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН нейтрали ВН-110кВ 6Т | ОПНН-110
4 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН нейтрали ВН-110кВ 7Т | ОПНН-110
1063804 | AREVA | 2006 | 31.07.2007 | ОПН-330 АТ-1 ф.А | ОПН-330
1063803 | AREVA | 2006 | 31.07.2007 | ОПН-330 АТ-1 ф.В | ОПН-330
1063802 | AREVA | 2006 | 31.07.2007 | ОПН-330 АТ-1 ф.С | ОПН-330
29 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750кВ АТ-1 ф.А | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
31 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750кВ АТ-1 ф.В | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
32 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750кВ АТ-1 ф.С | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН 6кВ АТ-1 ф.А | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН 6кВ АТ-1 ф.В | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН 6кВ АТ-1 ф.С | ОПН-6 УХЛ1
1063802 | AREVA | 2006 | 12.04.2007 | ОПН-330 АТ-2 ф.A | ОПН-330
1063803 | AREVA | 2006 | 12.04.2007 | ОПН-330 АТ-2 ф.B | ОПН-330
1063804 | AREVA | 2006 | 12.04.2007 | ОПН-330 АТ-2 ф.C | ОПН-330
64 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750 АТ-2 ф.A | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
265 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750 АТ-2 ф.В | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
230 | SIEMENS | 2001 | 01.01.2001 | ОПН-750 АТ-2 ф.С | ОПН-750/1800-3 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-2 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-2 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-2 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
1063802 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-330 АТ-4 ф.A | ОПН-330
1063803 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-330 АТ-4 ф.B | ОПН-330
1063804 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-330 АТ-4 ф.C | ОПН-330
998 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.A | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
996 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.B | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
993 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 АТ-4 ф.C | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
519 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-4 ф.A | ОПН-П-1-6/7,2/10/2 УХЛ1
537 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-4 ф.B | ОПН-П-1-6/7,2/10/2 УХЛ1
513 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-6 АТ-4 ф.C | ОПН-П-1-6/7,2/10/2 УХЛ1
491 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ 6Т ф.A | ОПН-6 УХЛ1
464 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ 6Т ф.B | ОПН-6 УХЛ1
473 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ 6Т ф.C | ОПН-6 УХЛ1
995 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.A | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
992 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.B | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
994 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.C | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
509 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ Т7 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
540 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ Т7 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
538 |  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН-6 кВ Т7 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
997 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.A | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
991 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.B | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
990 |  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.C | ОПН-110/77/10/800II УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | РВ ТН-1 750 Лен АЭС ф.B | Разрядник вент. 1модульный
|  |  | 01.01.1975 | РВ ТН-1 750 Лен АЭС ф.B | Разрядник вент. 1модульный
|  |  | 01.01.1975 | РВ ТН-2-750 Лен АЗС ф.B | Разрядник вент. 1модульный
|  |  | 01.01.1975 | РВ ТН-2-750 Лен АЗС ф.B | Разрядник вент. 1модульный
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-4 ф.A | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-4 ф.B | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-4 ф.C | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2004 | ОПН 750 Р-1 ф.А | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2004 | ОПН 750 Р-1 ф.В | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2004 | ОПН 750 Р-1 ф.С | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-1 ф.А | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-1 ф.В | 3EP3-570-2PK54-2NE1
| SIEMENS | 2003 | 01.01.2005 | ОПН 750 Р-1 ф.С | 3EP3-570-2PK54-2NE1
44051533, 44051540 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Чудово ф.A | ОПН-330 У1
03-01№01063792 03-02№01063810 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Южная II цепь ф.A | ОПН-330 У1
09-01№01063798 09-02№01063816 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Кингисеппская ф.А | ОПН-330 У1
03-01№01063792 03-02№01063810 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Центральная ф.A | ОПН-330 У1
03-01№01063792 03-02№01063810 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Колпино II цепь ф.А | ОПН-330 У1
44051534, 44051541 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Чудово ф.B | ОПН-330 У1
44051535, 44051542 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Чудово ф.C | ОПН-330 У1
02-01№01063791 02-02№01063809 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Колпино II цепь ф.В | ОПН-330 У1
01-01№01063790 01-02№01063808 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Колпино II цепь ф.С | ОПН-330 У1
02-01№01063791 02-02№01063809 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Центральная ф.B | ОПН-330 У1
01-01№01063790 01-02№01063808 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Центральная ф.C | ОПН-330 У1
02-01№01063791 02-02№01063809 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Южная II цепь ф.B | ОПН-330 У1
01-01№01063790 01-02№01063808 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Южная II цепь ф.C | ОПН-330 У1
08-01№01063797 08-02№01063815 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Кингисеппская ф.В | ОПН-330 У1
07-01№01063796 07-02№01063814 | AREVA | 2006 | 01.01.2006 | ОПН 330 Кингисеппская ф.С | ОПН-330 У1
|  |  | 01.01.2005 | ОПН-110 ф.A | ОПН-110
|  |  | 01.01.2005 | ОПН-110 ф.B | ОПН-110
|  |  | 01.01.2005 | ОПН-110 ф.C | ОПН-110
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.A | ОПН-110
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.B | ОПН-110
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН-110 ф.C | ОПН-110
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/5 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/5 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/5 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 резерв ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 резерв ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 резерв ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 5С ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 5С ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 5С ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 5-4 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 5-4 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 5-4 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-4 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-4 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-4 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 4С ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 4С ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 4С ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 6С ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 6С ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 6С ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 6-7 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 6-7 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 6-7 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/6 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/6 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 6Т/6 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 44Т ф.A | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 44Т ф.B | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 44Т ф.C | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 рез ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 рез ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 рез ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св 6-2 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св 6-2 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св 6-2 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 7С ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 7С ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 7С ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 7-6 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 7-6 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СВ-6 7-6 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/7 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/7 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/7 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 47Т ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 47Т ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 47Т ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 46Т/ЗРУ ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св.7-1 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св.7-1 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 св.7-1 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 РПБ ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 РПБ ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 РПБ ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 3С ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 3С ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 3С ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СР-6 4-3 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СР-6 4-3 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН СР-6 4-3 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/3 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/3 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2006 | 01.01.2006 | ОПН В-6 7Т/3 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 КТП ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 КТП ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 КТП ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВТК-2 ф.A | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВТК-2 ф.B | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВТК-2 ф.C | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТП-2 ф.A | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТП-2 ф.B | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТП-2 ф.C | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВКТ-1 ф.B | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВКТ-1 ф.C | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ВКТ-1 ф.A | ОПН 1-фазн.
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ТП-1 ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ТП-1 ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 ТП-1 ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 Стек ф.A | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 Стек ф.B | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 Стек ф.C | ОПН-PT/TEL-6/7,2 УХЛ2
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН МВ-6 АТ-1 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН МВ-6 АТ-1 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН МВ-6 АТ-1 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 2С ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 2С ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 2С ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-2 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-2 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН В-6 АТ-2 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 1C ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 1C ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  | 2005 | 01.01.2006 | ОПН ТН-6 1C ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН СВ-6 1-2 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН СВ-6 1-2 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН СВ-6 1-2 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН В-6 св.2-1 ф.A | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН В-6 св.2-1 ф.B | ОПН-6 УХЛ1
|  |  | 01.01.1975 | ОПН В-6 св.2-1 ф.C | ОПН-6 УХЛ1
N010631793 | AREVA | 2006 | 24.05.2007 | ОПН 330 Колпино I цепь ф.А | PSB-288Z
N010631794 | AREVA | 2006 | 24.05.2007 | ОПН 330 Колпино I цепь ф.В | PSB-288Z
N010631795 | AREVA | 2006 | 24.05.2007 | ОПН 330 Колпино I цепь ф.С | PSB-288Z
3044 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН 330 АТ-5 ф.А | PSB-288Z
3045 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН 330 АТ-5 ф.С | PSB-288Z
3043 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН 330 АТ-5 ф.В | PSB-288Z
3040 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-110 АТ-5 ф.С | ОПН-П-110/77/20/1350-II-УХЛ1 О
3041 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-110 АТ-5 ф.А | ОПН-П-110/77/20/1350-II-УХЛ1 О
3042 | Пазитрон | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-110 АТ-5 ф.В | ОПН-П-110/77/20/1350-II-УХЛ1 О
|  | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-10 АТ-5 ф.А | ОПН 1-фазн.
|  | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-10 АТ-5 ф.В | ОПН 1-фазн.
|  | 2011 | 01.01.2011 | ОПН-10 АТ-5 ф.С | ОПН 1-фазн.
750056 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2015 | 01.01.2016 | ОПН 750 Р-3 ф.А | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750057 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2015 | 01.01.2016 | ОПН 750 Р-3 ф.В | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750058 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | 2015 | 01.01.2016 | ОПН 750 Р-3 ф.С | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
3 |  | 2010 | 01.01.2017 | ОПН 330 Южная I цепь ф.А | ОПН-П1-330/220/20/4 III УХЛ1
2 |  | 2010 | 01.01.2017 | ОПН 330 Южная I цепь ф.В | ОПН-П1-330/220/20/4 III УХЛ1
1 |  | 2010 | 01.01.2017 | ОПН 330 Южная I цепь ф.С | ОПН-П1-330/220/20/4 III УХЛ1
12200017 | Кончар | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.А | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
12200018 | Кончар | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.В | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
12200019 | Кончар | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.С | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750062 |  | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Калининская АЭС ф.А | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750063 |  | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Калининская АЭС ф.В | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750064 |  | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Калининская АЭС ф.С | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750065 | Полимер-Аппарат | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Белозерская ф.А | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750066 | Полимер-Аппарат | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Белозерская ф.В | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1
750067 | Полимер-Аппарат | 2016 | 01.01.2017 | ОПН 750 Белозерская ф.С | ОПНп-750/3000/475-20 III УХЛ-1

## 12_ПРЕД
12. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
Диспетчерское наименование предохранителя (защищаемого оборудования) | Класс напряжения, кВ | Тип | Ток плавкой вставки, А
Отсутствует

## 13_СШ
13. СЕКЦИИ ШИН 6 - 750 кВ
Диспетчерское наименование, напряжение, кВ | Тип/сечение проводника | Допустимый ток, А | Мощность КЗ, МВА или ток КЗ, кА | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | ИТС
[7 empty] | Дата расчета | СШ | Портал | Изоляция и арматура | Контактные соединения и прочее | Обобощенный узел
ЗНВ РР 750 Р-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ОШ АТ-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ОШ 701 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ОШ 702 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
Сборка Р Р-П/Р-1/Р-2 | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2 СШ 750 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1 СШ 750 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
1С 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
2С 110 кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ЗРУ 3 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ЗРУ 4 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ЗРУ 5 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ЗРУ 6 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
ЗРУ 7 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
КРУ 1 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д
КРУ 2 секция 6кВ | Н/Д/Н/Д | Н/Д | Н/Д/Н/Д

## 14_МАСЛ
14. МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество масла, залитого в эл. аппараты, составляет, т: |  |  |  | 857060
Масляное хозяйство ПС состоит:
| 06.Маслоочистительная установка (тип) | - | Отсутствует
| 05.Емкость для отработанного масла | - | Отсутствует
| 04.Внутренняя емкость | - | Резервуар (хранилище), емкость
| 04.Внутренняя емкость | - | Резервуар (хранилище), емкость
| 03.Наружная емкость | - | Отсутствует
| 02.Здание маслохозяйства | - | Отсутствует

## 15.1_КРУ
15. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
15.1. Общие данные
Класс напряжения | Тип серия ячейки камеры, шкафа | Количество | Вид установки
| ЗРУ |  | ЗРУ 6кВ
| КРУ |  | КРУ 6кВ

## 15.2_КРУН
15.2. Ячейка КРУН
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата выпуска (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Тип серия камеры, шкафа | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[9 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
| Ячейка ТН-10 АТ-5 | 2011 | 01.01.2011 |  |  |  |  | Н/Д | / | [9 empty] | /

## 15.3_КРУЭ
15.3. Ячейка КРУЭ
Номинальное напряжение, кВ | Диспетчерское наименование | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Условное обозначение типа КРУЭ и (или) тип исполнения | Завод изготовитель | Заводской номер | Инвентарный номер | Изоляционная среда / объем, м3 | Номинальное избыточное давление газа, Мпа | Номинальный ток главных цепей КРУЭ (сборных шин и отводов), А | Номинальный ток отключения выключателя, кА | Назначение ячейки | Тип и марка установленного оборудования ячейки (камеры, шкафа, при наличии) | [10 empty] | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
[13 empty] | Тип подогрева / его мощность | Выключатель | Привод коммутационного аппарата | Разъединитель шинные | Разъединитель линейный | Предохранитель | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Трансформаторы силовые | Разрядник | Марка и сечение кабеля силового кабеля | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
|  | Отсу | [5 empty] | / |  |  |  |  | / | [9 empty] | /

## 16_АБ
16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Диспетчерское наименование | Напряжение, кВ | Тип оборудования | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[10 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
АБ-1 (ЗРУ-6 кВ) |  | Необслуживаемые АБ | 400 | 17 |  | Sonnenschein | 2006 | 01.01.2006 | 20
АБ-2 (ЗРУ-6 кВ) |  | Необслуживаемые АБ | 400 | 17 |  | Sonnenschein | 2006 | 01.01.2006 | 20
АБ-1 |  | Обслуживаемые АБ | 490 | 106 |  | FIAMM Energy Technology S.p.A. | 2018 | 01.01.2018 | 20
АБ-2 |  | Обслуживаемые АБ | 490 | 106 |  | FIAMM Energy Technology S.p.A. | 2018 | 01.01.2018 | 20

## 17_ВУ
17. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИНВЕРТОРЫ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальная мощность, МВт | Допустимая скорость изменения нагрузки, МВт/с | Номинальная емкость, А/ч | Количество элементов, шт. | Инвентарный номер | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Ремонт |  |  | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
[11 empty] | Вид | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР
Зарядно-выпрямительное уст-во типа АУОТ- | ВыпрямитУстройств |  | Н/Д |  |  |  |  | 2006 | 01.01.2006
Зарядно-выпрямительное уст-во типа АУОТ- | ВыпрямитУстройств |  | Н/Д |  |  |  |  | 2006 | 01.01.2006
Панель №46 РЩ 330 кВ шкаф сетевых коммун | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  | 0304-2-14-07158 |  |  | 30.11.2007
Панель №50 РЩ 330 кВ шкаф сетевых коммун | Зарядный и подзар выпр агрегат |  | Н/Д |  |  | 0304-2-14-07159 |  |  | 30.11.2007
ВУ-1 | ВАЗП СhlorideIndSyst |  | Н/Д | [5 empty] | 01.04.2008
ВУ-2 | ВАЗП СhlorideIndSyst |  | Н/Д | [5 empty] | 01.04.2008
ВУ-3 | ВАЗП СhlorideIndSyst |  | Н/Д | [5 empty] | 01.04.2008
ВУ-4 | ВАЗП СhlorideIndSyst |  | Н/Д | [5 empty] | 01.04.2008

## 18_ТН
18. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Напряжение, кВ | Номинальное напряжение вторичных обмоток, В. | Класс точности вторичных обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА. | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
2ТН-6 АТ-2 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07667 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-2 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-2 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-2 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-1 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07666 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-1 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07666 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
1ТН-6 АТ-1 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07666 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
ТН 330 Чудово ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500302/002 | 0304-2-14-20314 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Центральная ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB500302/010 | 0304-2-14-07457 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-6 1C ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07659 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 1C ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07659 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 1C ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07659 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 2С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07660 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 2С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07660 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 2С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07660 | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
2ТН-6 АТ-1 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6488 | 0304-2-14-07665 | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
2ТН-6 АТ-1 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7931 | 0304-2-14-07665 | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
2ТН-6 АТ-1 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7930 | 0304-2-14-07665 | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/3 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7933 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/3 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7932 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/3 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7906 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 3С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7921 |  | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
ТН-6 3С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7907 |  | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
ТН-6 3С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7912 |  | 2007 | 01.01.2007 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/6 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7904 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/6 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7216 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 7Т/6 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6491 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 7С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7928 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 7С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6496 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 7С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6500 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/6 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7922 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/6 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6489 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/6 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6407 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН 110 РК-1 | ЗНОГ-110 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1900
ТН-2-750 ф.С | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000112 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 ф.В | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000111 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 ф.А | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000110 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 ф.С | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000107 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 ф.В | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000108 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 ф.А | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000109 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 Белозерская ф.С | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000106 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 Белозерская ф.В | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000105 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 Белозерская ф.А | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000104 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 Белозерская ф.С | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000121 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 Белозерская ф.В | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000120 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-1-750 Белозерская ф.А | VCU-765 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 25000119 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-377 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07588 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-377 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07636 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-330 АТ-5 ф.С | OTCF-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7233907.03 | 0300-2-14-24450 | 2011 | 01.01.2011
ТН-330 АТ-5 ф.В | OTCF-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7233907.02 | 0300-2-14-24449 | 2011 | 01.01.2011
ТН-330 АТ-5 ф.А | OTCF-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7233907.01 | 0300-2-14-24448 | 2011 | 01.01.2011
ТН ош Л-370 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | N06XB50301/003 | 0304-2-14-07467 | 2006 | 24.05.2007
ТН ош Л-370 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | N06XB50301/002 | 0304-2-14-07466 | 2006 | 24.05.2007
ТН ош Л-370 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | N06XB50301/001 | 0304-2-14-07465 | 2006 | 24.05.2007
ТН ош Л-470 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | N06XB50302/023 | 0304-2-14-07641 | 2007 | 15.04.2007
ТН ош Л-470 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | N06XB50302/021 | 0304-2-14-07640 | 2007 | 15.04.2007
ТН ош Л-381 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06XB500301/005 | 0304-2-14-07460 | 2006 | 12.05.2007
ТН ош Л-381 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06XB500301/004 | 0304-2-14-07459 | 2006 | 12.05.2007
ТН ош Л-376 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06XB500301/026 | 0304-2-14-07477 | 2005 | 27.05.2006
ТН ош Л-376 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06XB500301/027 | 0304-2-14-07476 | 2005 | 27.05.2006
ТН ош Л-374 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05XB500301/17 | 0304-2-14-07443 | 2005 | 28.04.2006
ТН ош Л-374 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05XB500301/16 | 0304-2-14-07437 | 2005 | 28.04.2006
ТН ош Л-352 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05XB500301/008 | 0304-2-14-20318 | 2006 | 01.06.2010
ТН ош Л-352 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05XB500301/010 | 0304-2-14-20317 | 2006 | 01.06.2010
2ТН-6 АТ-2 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07667 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
2ТН-6 АТ-2 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07667 | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
ТН-6 6С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6499 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН 330 Колпино I цепь ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07464 | 1900 | 01.01.1975 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Колпино I цепь ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07463 | 1900 | 01.01.1975 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-330 АТ-4 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05-XB 500301/015 B | 0304-2-14-07446 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Колпино I цепь ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07462 | 1900 | 01.01.1975 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-470 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/019 | 0304-2-14-07455 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Колпино II цепь ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/014 | 0304-2-14-07637 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Колпино II цепь ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/016 | 0304-2-14-07638 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Колпино II цепь ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/018 | 0304-2-14-07639 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-381 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/006 | 0304-2-14-07461 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Центральная ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/008 | 0304-2-14-07456 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Центральная ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500302/010 | 0304-2-14-07458 | 2006 | 01.01.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-376 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500301/025 | 0304-2-14-07544 | 2005 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная I цепь ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07452 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная I цепь ф.B | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07454 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная I цепь ф.C | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07472 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-374 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05-XB 500301/018 | 0304-2-14-07444 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Кингисеппская ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500302/006 | 0304-2-14-07427 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Кингисеппская ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500302/005 | 0304-2-14-07429 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Кингисеппская ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500302/004 | 0304-2-14-07431 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-377 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07587 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная II цепь ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07586 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная II цепь ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07585 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Южная II цепь ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  |  | 0304-2-14-07584 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН ош Л-352 ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05-XB 500301/007 | 0304-2-14-20316 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Чудово ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500302/003 | 0304-2-14-20315 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 Чудово ф.А | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ500302/002 | 0304-2-14-20313 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 АТ-2 ф.C | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500301/012 | 0304-2-14-07580 | 2006 | 12.04.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 АТ-2 ф.A | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500301/009 | 0304-2-14-07546 | 2006 | 12.04.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 АТ-2 ф.B | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-XB 500301/011 | 0304-2-14-07548 | 2006 | 12.04.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 АТ-1 ф.B | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500301/022 | 0304-2-14-07469 | 2006 | 31.07.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН 330 АТ-1 ф.A | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500301/020 | 0304-2-14-07468 | 2006 | 31.07.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-2-750 Лен АЗС ф.А | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791931 | 0304-2-14-07125 | 2004 | 01.01.2006
ТН 330 АТ-1 ф.C | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 06-ХВ 500301/012 | 0304-2-14-07470 | 2006 | 31.07.2007 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-6 6С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7941 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 6С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 6498 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 4С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 4С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 4С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 АТ-4 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7923 |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 АТ-4 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7943 |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 АТ-4 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7713 |  | 2005 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН-6 5С ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
ТН-6 5С ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
ТН-6 5С ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  |  |  | 1900 | 01.01.1975 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/5 ф.C | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7937 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/5 ф.B | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7929 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
ТН В-6 6Т/5 ф.A | ЗНОЛП-6 |  | / / / | / / / | / / / |  | 7935 |  | 2006 | 01.01.2006 | ЛИТОЙ
2ТН-110 ф.C | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/001 | 0304-2-14-07680 | 2005 | 01.01.2006
2ТН-110 ф.B | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/002 | 0304-2-14-07678 | 2005 | 01.01.2006
2ТН-110 ф.A | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/003 | 0304-2-14-07677 | 2005 | 01.01.2006
1ТН-110 ф.C | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/006 | 0304-2-14-07675 | 2005 | 01.01.2006
1ТН-110 ф.B | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/005 | 0304-2-14-07673 | 2005 | 01.01.2006
1ТН-110 ф.A | CCV-123 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05 XB500801/004 | 0304-2-14-07671 | 2005 | 01.01.2006
ТН-1-750 Калининская АЭС ф.C | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791933 | 0304-2-14-07117 | 2004 | 01.01.2005
ТН-1-750 Калининская АЭС ф.B | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791928 | 0304-2-14-07116 | 2004 | 01.01.2005
ТН-1-750 Калининская АЭС ф.A | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791937 | 0304-2-14-07115 | 2004 | 01.01.2005
ТН-2-750 Калининская АЭС ф.С | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791935 | 0304-2-14-07120 | 2004 | 01.01.2005
ТН-2-750 Калининская АЭС ф.B | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791934 | 0304-2-14-07119 | 2004 | 01.01.2005
ТН-2-750 Калининская АЭС ф.А | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791932 | 0304-2-14-07118 | 2004 | 01.01.2005
ТН-1-750 Лен АЭС ф.С | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791930 | 0304-2-14-07124 | 2004 | 01.01.2006
ТН-1-750 Лен АЭС ф.В | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791926 | 0304-2-14-07123 | 2004 | 01.01.2006
ТН-1-750 Лен АЭС ф.А | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791927 | 0304-2-14-07122 | 2004 | 01.01.2006
ТН-2-750 Лен АЗС ф.С | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791929 | 0304-2-14-07127 | 2004 | 01.01.2006
ТН-2-750 Лен АЗС ф.В | НДЕ-М-750 У1 |  | / / / | / / / | / / / |  | 791936 | 0304-2-14-07126 | 2004 | 01.01.2006
ТН-330 АТ-4 ф.С | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05-XB 500301/013 B | 0304-2-14-07448 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ
ТН-330 АТ-4 ф.В | CCV-362 |  | / / / | / / / | / / / |  | 05-XB 500301/014 B | 0304-2-14-07450 | 2006 | 01.01.2006 | МАСЛЯНЫЙ

## 19_КС
19. КОНДЕНСАТОР СВЯЗИ
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное первичное напряжение, кВ | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Завод-изготовитель | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
Отсу

## 20_ТТ
20. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток первичной обмотки, А | Номинальный ток вторичных обмоток, А | Класс точности обмоток | Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток | Количество элементов, в одной фазе, шт. | Заводской номер | Инвентарный номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Вид изоляции | Марка масла | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО | Дата расчета ИТС | ИТС
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.А | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07134 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.А | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07134 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.А | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07134 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.А | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07134 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.А | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07131 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.А | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07131 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.А | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07131 | 2006 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.А | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07131 | 2006 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.A | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.A | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.B | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.C | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.B | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. CН 110 кВ АТ-4 ф.C | ТТ встроенный | 110 | [7 empty] | 0304-2-14-07262 | 2005 | 01.01.2006
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.В | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07135 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.В | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07135 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.С | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07136 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-1 ф.С | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07136 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07136 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.С | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07136 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.В | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07135 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-1 ф.В | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07135 | 2007 | 01.01.2007
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.В | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07132 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.В | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07132 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.С | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07133 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. СН 330 кВ АТ-2 ф.С | ТТ встроенный | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07133 | 1900 | 01.01.1900
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.В | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07132 | 2006 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.В | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07132 | 2006 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.С | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07133 | 2006 | 01.01.2007
ТТ встр. ВН 750 кВ АТ-2 ф.С | ТТ встроенный | 750 | [7 empty] | 0304-2-14-07133 | 2006 | 01.01.2007
ТТ 710 ф.A | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 4 | 0304-1-14-02809 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 710 ф.B | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 6 | 0304-1-14-02810 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 710 ф.C | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 5_ | 0304-1-14-02811 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 720 ф.A | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 5 | 0304-1-14-02806 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 720 ф.B | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 3 | 0304-1-14-02807 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 720 ф.C | CTH-765 | 750 | [6 empty] | 2 | 0304-1-14-02808 | 2002 | 01.01.2003
ТТ 711 ф.A | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797502 | 0304-2-14-07013 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 711 ф.B | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797490 | 0304-2-14-07014 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 711 ф.C | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797492 | 0304-2-14-07015 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 721 ф.A | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797487 | 0304-2-14-07048 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 721 ф.B | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797488 | 0304-2-14-07049 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 721 ф.C | ТФМ-750-II-2 У1 | 750 | [6 empty] | 797489 | 0304-2-14-07050 | 2004 | 01.01.2004 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 750 Калининская АЭС ф.A | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/5 | 0304-2-14-07087 | 2005 | 01.01.2005
ТТ 750 Калининская АЭС ф.B | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/4 | 0304-2-14-07088 | 2005 | 01.01.2005
ТТ 750 Калининская АЭС ф.C | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/2 | 0304-2-14-07089 | 2005 | 01.01.2005
ТТ 750 Белозерская ф.A | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/1 | 0304-2-14-07090 | 2005 | 01.01.2005
ТТ 750 Белозерская ф.B | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/3 | 0304-2-14-07091 | 2005 | 01.01.2005
ТТ 750 Белозерская ф.C | CA-765 | 750 | [6 empty] | 0409111/6 | 0304-2-14-07092 | 2005 | 01.01.2005
ТТ Л-352 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86240/1 | 0304-2-14-20328 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-352 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК86240/6 | 0304-2-14-20329 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-352 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК86240/4 | 0304-2-14-20330 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-370 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/4 | 0304-2-14-07251 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-370 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/5 | 0304-2-14-07252 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-370 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/12 | 0304-2-14-07253 | 2006 | 01.01.2006
ТТ Л-377 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/1 | 0304-2-14-07319 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-377 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/6 | 0304-2-14-07320 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-377 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/3 | 0304-2-14-07321 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-376 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/9 | 0304-2-14-07626 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-376 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/1 | 0304-2-14-07627 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-376 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86250/6 | 0304-2-14-07628 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-381 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/7 | 0304-2-14-07325 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-381 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/12 | 0304-2-14-07326 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-381 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/10 | 0304-2-14-07327 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-470 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86250/7 | 0304-2-14-07322 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-470 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86250/11 | 0304-2-14-07323 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-470 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86250/8 | 0304-2-14-07324 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-4/376 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK86220/3 | 0304-2-14-07599 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-4/376 ф.B | CTH-420 | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07600 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-4/376 ф.C | CTH-420 | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07601 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/381 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86230/4 | 0304-2-14-07334 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/381 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86230/8 | 0304-2-14-07335 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/381 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86230/5 | 0304-2-14-07336 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/470 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86210/6 | 0304-2-14-07254 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/470 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86210/11 | 0304-2-14-07255 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/470 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86210/10 | 0304-2-14-07256 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/376 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86210/5 | 0304-2-14-07257 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/376 ф.B | CTH-420 | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07258 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/376 ф.C | CTH-420 | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07259 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/370 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/1 | 0304-2-14-07369 | 2006 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/370 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/2 | 0304-2-14-07370 | 2006 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/370 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/1 | 0304-2-14-07371 | 2006 | 01.01.2006
ТТ В 352/374 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86220/11 | 0304-2-14-07531 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 352/374 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86220/8 | 0304-2-14-07533 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 352/374 ф.C | CTH-420 | 330 | [7 empty] | 0304-2-14-07534 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/374 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/6 | 0304-2-14-07535 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/374 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/11 | 0304-2-14-07260 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/374 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/10 | 0304-2-14-07261 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 377/370 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86210/3 | 0304-2-14-07332 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 377/370 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86230/2 | 0304-2-14-07333 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/377 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/7 | 0304-2-14-07328 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/377 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК86230/4 | 0304-2-14-07329 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-2/377 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/9 | 0304-2-14-07330 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-5 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/8 | 0304-2-14-20322 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-5 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/7 | 0304-2-14-20323 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-5 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86210/12 | 0304-2-14-20324 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 381/470 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/8 | 0304-2-14-07317 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 381/470 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/5 | 0304-2-14-07318 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-4 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/2 | 0304-2-14-07384 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-4 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/6 | 0304-2-14-07387 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В АТ-1/АТ-4 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86220/4 | 0304-2-14-07389 | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ ф.А | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067890 | 0304-2-14-07616 | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ ф.В | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067889 | 0304-2-14-07619 | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ ф.С | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067886 | 0304-2-14-07620 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 7Т ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067864 | 0304-2-14-07662 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 7Т ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067861 | 0304-2-14-07664 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 7Т ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067866 | 0304-2-14-07669 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-2 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067868 | 0304-2-14-07604 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-2 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067869 | 0304-2-14-07612 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-2 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067871 | 0304-2-14-07614 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-3 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067867 | 0304-2-14-07554 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-3 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067872 | 0304-2-14-07579 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-3 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067870 | 0304-2-14-07581 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-1 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067862 | 0304-2-14-07652 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-1 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067863 | 0304-2-14-07658 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Фн-1 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067865 | 0304-2-14-07661 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-2 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067875 | 0304-2-14-07591 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-2 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067880 | 0304-2-14-07593 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 Aнт-2 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067881 | 0304-2-14-07602 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 АТ-4 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067885 | 0304-2-14-07582 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 АТ-4 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067888 | 0304-2-14-07583 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 АТ-4 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067887 | 0304-2-14-07589 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Фн-3 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067878 | 0304-2-14-07635 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Фн-3 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067873 | 0304-2-14-07642 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Фн-3 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067877 | 0304-2-14-07644 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Окт-6 ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067879 | 0304-2-14-07629 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Окт-6 ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067876 | 0304-2-14-07632 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Окт-6 ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067874 | 0304-2-14-07633 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 6Т ф.A | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067884 | 0304-2-14-07645 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 6Т ф.B | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067882 | 0304-2-14-07646 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 6Т ф.C | SAS-123/3G | 110 | [6 empty] | 05/067883 | 0304-2-14-07651 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/5 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1316 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/5 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1318 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/5 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1319 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 резерв ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11736 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 резерв ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11733 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 резерв ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 268 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 5-4 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10140 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 5-4 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10138 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 5-4 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 461 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-4 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1346 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-4 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1297 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-4 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1342 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 6-7 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10115 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 6-7 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10109 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 6-7 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10111 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/6 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1344 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/6 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1343 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 6Т/6 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1306 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 44Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11720 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 44Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11740 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 44Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 267 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 рез ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11721 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 рез ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11966 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 рез ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 260 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св 6-2 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10128 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св 6-2 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10126 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св 6-2 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 98 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 7-6 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10110 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 7-6 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10113 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 7-6 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10116 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/7 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1345 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/7 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1296 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/7 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1295 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 47Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11725 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 47Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11743 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 47Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 243 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 46Т/ЗРУ ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11739 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 46Т/ЗРУ ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11737 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 46Т/ЗРУ ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 271 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.7-1 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10114 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.7-1 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10118 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.7-1 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 113 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 РПБ ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11723 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 РПБ ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11718 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 РПБ ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 263 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 3-4 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 12481 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 3-4 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 12480 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 3-4 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10131 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/3 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1294 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/3 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 1317 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 7Т/3 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1975
ТТ В-6 КТП ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11735 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 КТП ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11962_ |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 КТП ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 246_ |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВТК-2 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10137 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВТК-2 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10142 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВТК-2 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 520 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ ТП-2 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ ТП-2 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ ТП-2 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВКТ-1 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВКТ-1 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ВКТ-1 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ТП-1 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11715 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ТП-1 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 10135 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 ТП-1 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 460 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 Стек ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11967 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 Стек ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11734 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 Стек ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 242 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ МВ-6 АТ-1 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 25073 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ МВ-6 АТ-1 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 14415 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ МВ-6 АТ-1 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1975
ТТ В-6 св.1-7 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11971 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.1-7 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11716 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.1-7 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 89 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 43Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11724 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 43Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11738 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 43Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 264 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 41Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11732 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 41Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 12479 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 41Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 477 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 1-2 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11735_ |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 1-2 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 11962 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 1-2 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 246 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 2-1 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 2-1 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ СВ-6 2-1 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-2 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 25072 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-2 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 14414 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 АТ-2 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [6 empty] | 25070 |  | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.2-6 ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.2-6 ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 св.2-6 ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 45Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 45Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 45Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 42Т ф.A | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 42Т ф.B | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ В-6 42Т ф.C | ТОЛ-10-I | 10 | [8 empty] | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-374 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК86240/1 | 0304-2-14-07623 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-374 ф.B | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86240/6 | 0304-2-14-07624 | 2005 | 01.01.2006
ТТ Л-374 ф.C | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86240/4 | 0304-2-14-07625 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 377/370 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | MK 86220/3 | 0304-2-14-07331 | 2005 | 01.01.2006
ТТ В 381/470 ф.A | CTH-420 | 330 | [6 empty] | МК 86230/4 | 0304-2-14-07316 | 2005 | 01.01.2006
ТТ 110 АТ-5 ф.А | OSKF-123 | 110 | [6 empty] | 48826 | 0300-2-14-24461 | 2011 | 01.01.2011
ТТ 110 АТ-5 ф.С | OSKF-123 | 110 | [6 empty] | 48828 | 0300-2-14-24463 | 2011 | 01.01.2011
ТТ 110 АТ-5 ф.В | OSKF-123 | 110 | [6 empty] | 48827 | 0300-2-14-24462 | 2011 | 01.01.2011
ТТ В АТ-5/352 ф.А | CTH-420 | 400 | [6 empty] | GM 85130/1 | 0300-2-14-24451 | 2011 | 01.01.2011
ТТ В АТ-5/352 ф.С | CTH-420 | 400 | [6 empty] | GM 85130/4 | 0300-2-14-24453 | 2011 | 01.01.2011
ТТ В АТ-5/352 ф.В | CTH-420 | 400 | [6 empty] | GM 85130/2 | 0300-2-14-24452 | 2011 | 01.01.2011
ТТ Фн-6 ф.A | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15787/10 | 0300-2-14-25036 | 1900 | 01.01.2012
ТТ Фн-6 ф.B | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15789/10 | 0300-2-14-25037 | 1900 | 01.01.2012
ТТ Фн-6 ф.C | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15788/10 | 0300-2-14-25038 | 1900 | 01.01.2012
ТТ Фн-7 ф.A | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15790/10 | 0300-2-14-25039 | 1900 | 01.01.2012
ТТ Фн-7 ф.B | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15791/10 | 0300-2-14-25040 | 1900 | 01.01.2012
ТТ Фн-7 ф.C | TG-145 | 110 | [6 empty] | 15792/10 | 0300-2-14-25041 | 1900 | 01.01.2012
ТТ 110 Р-2 ф.А | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 586 |  | 2015 | 01.01.2015
ТТ 110 Р-2 ф.В | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 587 |  | 2015 | 01.01.2015
ТТ 110 Р-2 ф.С | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 588 |  | 2015 | 01.01.2015
ТТ 110 Р-1 ф.А | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 935 |  | 2015 | 01.01.2016
ТТ 110 Р-1 ф.В | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 938 |  | 2015 | 01.01.2016
ТТ 110 Р-1 ф.С | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 939 |  | 2015 | 01.01.2016
ТТ 110 Р-3 ф.А | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 934 | 0300-2-14-42716 | 2015 | 01.01.2016
ТТ 110 Р-3 ф.В | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 936 | 0300-2-14-42717 | 2015 | 01.01.2016
ТТ 110 Р-3 ф.С | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 937 | 0300-2-14-42718 | 2015 | 01.01.2016
ТТ Вост-1 ф.А | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41084 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ Вост-1 ф.В | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41085 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ Вост-1 ф.С | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41086 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ Вост-2 ф.А | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41087 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ Вост-2 ф.В | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41088 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ Вост-2 ф.С | ТОГФ-110-III-2000/5 УХЛ1 | 110 | [7 empty] | 0300-2-14-41089 | 2016 | 01.01.2016 | ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 110 Р-4-750 ф.А | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 4197 |  | 2017 | 01.01.2017
ТТ 110 Р-4-750 ф.В | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 4196 |  | 2017 | 01.01.2017
ТТ 110 Р-4-750 ф.С | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [6 empty] | 4195 |  | 2017 | 01.01.2017
ТТ 730 ф.А | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200007 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 730 ф.В | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200008 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 730 ф.С | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200016 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 732 ф.А | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200009 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 732 ф.В | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200010 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 732 ф.С | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200011 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 750 Ленинградская АЭС ф.А | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200017 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 750 Ленинградская АЭС ф.В | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200018 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 750 Ленинградская АЭС ф.С | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200019 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 722 ф.А | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200015 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 722 ф.В | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200014 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 722 ф.С | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200013 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 712 ф.А | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200005 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 712 ф.В | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200006 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
ТТ 712 ф.С | AGU-765 10Р/10Р/10Р/10Р/10Р/3000/1 У1 | 750 | [6 empty] | 12200012 |  | 2016 | 01.01.2017 | МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
TT 110 РК-1 | ТОГФ-110III 300-600-1200/5 УХЛ1 | 110 | [8 empty] | 1900 | 01.01.1900

## 21_ВЧЗ
21. ВЧ-заградитель
Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Номинальный ток, А. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ВЧЗ прав троса 750 Лен АЗС |  | DLTC-4000/0,5 |  | Н/Д |  | 518781/0 | 2010 | 2010-01-01
ВЧЗ 750 Лен АЗС ф.B |  | DLTC-4000/0,5 |  | Н/Д |  | 518777 | 2010 | 2010-01-01
ВЧЗ 750 Лен АЗС ф.C |  | DLTC-4000/0,5 |  | Н/Д |  | 518776 | 2010 | 2010-01-01
ВЧЗ лев троса 750 Лен АЗС |  | DLTC-4000/0,5 |  | Н/Д |  | 518779/0 | 2010 | 2010-01-01
ВЧЗ-330 Чудово ф.A |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  |  | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Чудово ф.B |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  |  | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Колпино I цепь ф.A |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  | 518830/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Колпино I цепь ф.C |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  | 518837/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Южная I цепь ф.А |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  | 518824/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Южная II цепь ф.C |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  |  | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 330 Колпино II цепь ф.С |  | DLTC-2000/1 |  | Н/Д |  |  |  | 1975-01-01
ВЧЗ-Фн-2 ф.C |  | DLTC-630/0,5 |  | Н/Д |  | НЕ518839/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ-Ант-3 ф.C |  | DLTC-630/0,5 |  | Н/Д |  | НЕ518842/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ-Ант-2 ф.C |  | DLTC-630/0,5 |  | Н/Д |  | НЕ518841/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ-Окт-6 ф.B |  | DLTC-630/0,5 |  | Н/Д |  |  | 2006 | 1984-01-01
ВЧЗ-Окт-6 ф.A |  | DLTC-630/0,5 |  | Н/Д |  | НЕ518840/0 | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ-Фн-2 ф.В |  | ВЗ-630-0,5 |  | Н/Д | 630 |  | 2006 | 1984-01-01
ВЧЗ 330 Южная II цепь ф.А |  | DLTC-2000/0,5 |  | Н/Д | 2000 |  | 2005 | 2006-01-01
ВЧЗ 750 750 Белозерская ф.А |  | LTP 1,0/3150/40 |  | Н/Д | 600 | 152757 | 2016 | 2017-01-01
ВЧЗ 750 750 Белозерская ф.В |  | LTP 1,0/3150/40 |  | Н/Д | 600 | 152758 | 2016 | 2017-01-01

## 22_ФП
22. ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ШОН)
Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Диапазон частот, кГц. | Фаза, шт. | Заводской номер | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию
ФП 750 Лен АЗС ф.C | A9BP |  | Н/Д |  | 2010 | 2010-01-01
ФП 750 Лен АЗС ф.B | A9BP |  | Н/Д |  | 2010 | 2010-01-01
ФП 330 Чудово ф.B | A9BS |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП 330 Колпино I цепь ф.A | A9BS |  | Н/Д | 726999-180-7 | 2006 | 2006-01-01
ФП 330 Колпино I цепь ф.C | A9BS |  | Н/Д | 726999-200-4 | 2006 | 2006-01-01
ФП 330 Южная I цепь ф.А | A9BS |  | Н/Д | 726999-170-6 | 2006 | 2006-01-01
ФП 330 Южная II цепь ф.C | A9BS |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП 330 Колпино II цепь ф.С | A9BS |  | Н/Д | 727182-10-7 | 2006 | 2006-01-01
ФП-Фн-2 ф.C | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д | 726699-170-3 | 2006 | 2006-01-01
ФП-Ант-3 ф.C | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д | 726699-170-2 | 2006 | 2006-01-01
ФП-Ант-2 ф.C | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д | 726699-170-11 | 2005 | 2006-01-01
ФП-Фн-3 ф.A | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП-Окт-6 ф.B | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП-Окт-6 ф.A | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д | 726699-170-4 | 2006 | 2006-01-01
ФП-Фн-2 ф.В | HENE 105176 R0001 |  | Н/Д |  |  | 1900-01-01
ФП 750 Лен АЭС трос левый | A9BP |  | Н/Д |  | 2010 | 2010-01-01
ФП 750 Лен АЭС трос правый | A9BP |  | Н/Д |  | 2010 | 2010-01-01
ФП 330 Южная II цепь ф.А | A9BS |  | Н/Д | 72699-170 | 2005 | 2006-01-01
ФП Калининская АЭС ф.A | A9BPHENF105174 M1 |  | Н/Д | 518888 | 2010 | 2010-01-01
ФП Калининская АЭС ф.B | A9BPHENF105174 M1 |  | Н/Д | 518889 | 2010 | 2010-01-01

## 23_ВВОДЫ
23. ВВОДЫ 110 кВ И ВЫШЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Тип оборудования, на котором установлены вводы | Класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование оборудования или 3РУ, на котором установлены вводы | Фаза | Сторона установки | Тип ввода | Заводской номер | Номер заводского чертежа | Завод изготовитель | Дата изготовления (год) | Дата ввода в эксплуатацию | Дата расчета ИТС | ИТС
| 750 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | GOE 2550-1550-2500-0,6-B | 1ZSC325448 | GOE-2550 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 750 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | GOE 2550-1550-2500-0,6-B | 1ZSC326297 | GOE-2550 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 750 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | GOE 2550-1550-2500-0,6-B | 1ZSC326298 | GOE-2550 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 330 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | GOE-1175-850-2500-0,6B | 1ZSC324857 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 6 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2007 | 01.01.2007
| 330 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | GOE-1175-850-2500-0,6B | 1ZSC324858 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 330 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | GOE-1175-850-2500-0,6B | 1ZSC324853 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2007
| 6 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2007 | 01.01.2007
| 6 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2007 | 01.01.2007
| 750 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | OTA-800/2500/2100 |  | OTA-800 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 330 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | OTA-362/2500/1175 |  | OTA-362 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 6 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2006 | 01.01.2007
| 750 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | OTA-800/2500/2100 |  | OTA-800 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 330 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | OTA-362/2500/1175 |  | OTA-362 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 6 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2006 | 01.01.2007
| 750 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | OTA-800/2500/2100 |  | OTA-800 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 330 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | OTA-362/2500/1175 |  | OTA-362 | ОАО "ПК ХК Электрозавод" | 2006 | 01.01.2007
| 6 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2006 | 01.01.2007
| 330 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-362/1000/1300/950/570 |  | 360НС193-600 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 330 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-362/1000/1300/950/570 |  | 360НС193-600 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 330 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-362/1000/1300/950/570 |  | 360НС193-600 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-145/2500/650 | 05-13798 | 120HC652/1 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-145/2500/650 | 05-13799 | 120HC652/1 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 110 | АТ-4 |  | Н/Д | ETA-145/2500/650 | 05-13800 | 120HC652/1 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 20 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 20 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 20 | АТ-4 |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 6Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 6Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 6Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2005 | 01.01.2006
| 6 | 6Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 6 | 6Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 6 | 6Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 7Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2006 | 01.01.2006
| 110 | 7Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2006 | 01.01.2006
| 110 | 7Т |  | Н/Д | COT-550-800 |  | СОТ/S250 | Trench | 2006 | 01.01.2006
| 6 | 7Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 6 | 7Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 6 | 7Т |  | Н/Д | Ввод съемный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 35 | АТ-1 ф.А |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  | 2007 | 01.01.2007
| 35 | АТ-1 ф.В |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  | 2007 | 01.01.2007
| 35 | АТ-1 ф.С |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  | 2007 | 01.01.2007
| 20 | АТ-4 |  | Н/Д | ВСТА-20/1000 УХЛ1 |  | ВБИЕ.686311. 068 |  | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 6Т |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 110 | 7Т |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  | 2005 | 01.01.2006
| 35 | АТ-2 ф.А |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  |  | 01.01.1900
| 35 | АТ-2 ф.В |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  |  | 01.01.1900
| 35 | АТ-2 ф.С |  | Н/Д | ВСТБ-35/1600 |  | ВБИЕ.686311.073-03 |  |  | 01.01.1900
| 330 | АТ-5 |  | Н/Д | GOE 1300-1050-2500-0.6-B | 1ZSC329363 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| 330 | АТ-5 |  | Н/Д | GOE 1300-1050-2500-0.6-B | 1ZSC329366 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| 330 | АТ-5 |  | Н/Д | GOE 1300-1050-2500-0.6-B | 1ZSC329381 | GOE-1175 | ABB | 2007 | 01.01.2011
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/2000 | 129 | КН 2.9.001 | TRENCH | 2007 | 01.01.2011
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/2000 | 119 | КН 2.9.001 | TRENCH | 2007 | 01.01.2011
| 110 | АТ-5 |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/2000 | 125 | КН 2.9.001 | TRENCH | 2007 | 01.01.2011
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | ПНТУ-20/8000 У1 | 2007 | 2ШЦ.809.008-2 | Изолятор | 2007 | 01.01.2011
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | ПНТУ-20/8000 У1 | 2007 | 2ШЦ.809.008-2 | Изолятор | 2007 | 01.01.2011
| 20 | АТ-5 |  | Н/Д | ПНТУ-20/8000 У1 | 2007 | 2ШЦ.809.008-2 | Изолятор | 2007 | 01.01.2011
| 35 | АТ-5 |  | Н/Д | Ввод трансформаторный |  |  |  |  | 01.01.1900
| 330 | Р-2-750 ф.А |  | Н/Д | GOE 2250-1675-2500-0,6-B | 1ZSCТ10000882/01 | ИВУЕ 686354.124 | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.А |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4810 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.А |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4804 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 330 | Р-2-750 ф.В |  | Н/Д | GOE 2250-1675-2500-0,6-B | 1ZSCТ10000883/01 | ИВУЕ 686354.124 | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.В |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4803 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.В |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4800 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 330 | Р-2-750 ф.С |  | Н/Д | GOE 2250-1675-2500-0,6-B | 1ZSCТ10000880/01 | ИВУЕ 686354.124 | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.С |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4847 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 110 | Р-2-750 ф.С |  | Н/Д | BRIT-90-110-550/800 | 4807 | КН 1.9.005-R | ABB | 2011 | 01.01.2015
| 750 | Р-1-750 ф.А |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-68106 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2015 | 01.01.2015
| 110 | Р-1-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67899 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-1-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67901 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-1-750 ф.В |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-69561 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2016 | 01.01.2016
| 110 | Р-1-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68294 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-1-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68296 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-1-750 ф.С |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-68285 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-1-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68321 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-1-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68297 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-3-750 ф.А | Н/Д | Н/Д | ГКР II-30-800/315 | П-67935 |  | Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-3-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67898 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-3-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67916 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-3-750 ф.В |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-68443 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-3-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68346 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-3-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-68324 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-3-750 ф.С |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-69263 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-3-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67894 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 110 | Р-3-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-67895 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2015 | 01.01.2016
| 750 | Р-4-750 ф.А |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-73299 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-72971 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.А |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-72970 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 750 | Р-4-750 ф.В |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-73411 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-71704 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.В |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-71687 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 750 | Р-4-750 ф.С |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-73362 | ИВУЕ.686346.145 | Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-72968 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
| 110 | Р-4-750 ф.С |  | Н/Д | ГКТ-III-60-126/800 | П-72976 | ИВУЕ.686352.103-01 | ЗАО Мосизолятор | 2016 | 01.01.2017
|  | Р-3-750 ф.С |  | Н/Д | ГМТ-II-30-800/1000 О1 | П-73529 |  | ООО "Масса" | 2019 | 05.10.2019

## 24_ИЗОЛ
24. ПОДВЕСНАЯ И ОПОРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Подвесная изоляция |  |  |  |  | Опорная изоляция
Тип изоляторов | Кол-во в гирлянде, шт. | Напряжение, В | Место установки | Всего изоляторов, шт. | Тип изоляторов | Напряжение,В | Кол-во, шт | Место установки
ПС-120Б |  | 750 | 1 СШ 750 кВ |  | ОТСУТСТВУЮТ | 750 |  | 1 СШ 750 кВ
ПС-120Б |  | 750 | 2 СШ 750 кВ |  | ОТСУТСТВУЮТ | 750 |  | 2 СШ 750 кВ
ПС-70Е |  | 110 | 1С 110 кВ |  | ОТСУТСТВУЮТ | 110 |  | 1С 110 кВ
ПС-70Е |  | 110 | 2С 110 кВ |  | ОТСУТСТВУЮТ | 110 |  | 2С 110 кВ

## 25_ИСПЫТ
25. ДАННЫЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
Диспетчерское наименование | Дата | Номер заказа АСУ ТОиР | Вид измерения, испытания | Результат | № протокола
Р-1-750 ф.А | 26.09.2019 | P03410128879 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001527
Р-1-750 ф.В | 26.09.2019 | P03410128890 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001528
Р-1-750 ф.С | 26.09.2019 | P03410128891 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001529
Р-2-750 ф.А | 26.09.2019 | P03410127005 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001530
Р-2-750 ф.В | 26.09.2019 | P03410127005 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001531
Р-2-750 ф.С | 26.09.2019 | P03410127005 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001532
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 12.04.2018 | P03410128331 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000458
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 12.04.2018 | P03410128331 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000459
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 12.04.2018 | P03410128331 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000460
Р-3-750 ф.С | 18.10.2019 | P03410129030 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001640
РК-1-110 | 17.12.2019 | P03410146620 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001798
АТ-1 ф.A | 29.04.2015 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000033
АТ-1 ф.B | 29.04.2015 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000034
АТ-1 ф.C | 29.04.2015 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000035
АТ-2 ф.A | 29.04.2015 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000036
АТ-2 ф.B | 29.04.2015 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000050
АТ-2 ф.C | 29.04.2015 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000051
АТ-4 | 19.08.2015 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-15/ФХА_МЭ/000052
АТ-5 | 06.06.2016 | P03410122922 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-16/ФХА_МЭ/000098
АТ-4 | 13.04.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000125
АТ-2 ф.A | 18.04.2017 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000139
6Т | 18.04.2017 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000142
7Т | 18.04.2017 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000143
РПН 6Т | 14.07.2017 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000172
РПН 7Т | 14.07.2017 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000173
АТ-5 | 13.04.2018 | P03410122922 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000198
АТ-4 | 08.04.2017 | P03410126430 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000211
РПН 7Т | 14.07.2017 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000221
РПН 6Т | 14.07.2017 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000222
АТ-1 ф.A | 09.04.2018 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000223
АТ-1 ф.B | 09.04.2018 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000225
АТ-1 ф.C | 09.04.2018 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000226
АТ-2 ф.C | 18.04.2018 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000228
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 09.04.2018 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000278
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 09.04.2018 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000280
РПН АТ-2 ф.A | 23.08.2018 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000281
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 09.04.2018 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000283
РПН АТ-2 ф.B | 23.08.2018 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000284
РПН АТ-2 ф.C | 23.08.2018 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000285
АТ-1 ф.A | 17.04.2017 | P03410127288 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000319
АТ-2 ф.A | 11.04.2017 | P03410127291 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000320
АТ-1 ф.B | 17.04.2017 | P03410127289 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000321
АТ-1 ф.C | 17.04.2017 | P03410127290 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000323
АТ-1 ф.A | 18.04.2017 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000530
АТ-1 ф.B | 18.04.2017 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000531
АТ-1 ф.C | 18.04.2017 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000532
АТ-2 ф.A | 18.04.2017 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000533
АТ-2 ф.B | 18.04.2017 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000571
АТ-2 ф.C | 18.04.2017 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000572
АТ-4 | 08.04.2017 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000573
6Т | 19.04.2017 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000574
7Т | 19.04.2017 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000575
Р-1-750 ф.А | 03.10.2017 | P03410115472 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000710
Р-1-750 ф.В | 03.10.2017 | P03410115473 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000711
Р-1-750 ф.С | 03.10.2017 | P03410115474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХА_МЭ/000712
Р-1-750 ф.А | 18.10.2018 | P03410115472 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000867
Р-1-750 ф.В | 18.10.2018 | P03410115473 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000868
Р-1-750 ф.С | 18.10.2018 | P03410115474 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000869
Р-2-750 ф.А | 18.10.2018 | P03410115468 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000870
Р-2-750 ф.В | 18.10.2018 | P03410115469 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000871
Р-2-750 ф.С | 18.10.2018 | P03410115470 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/000872
Р-4-750 ф.А | 06.12.2018 | P03410132305 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001024
Р-4-750 ф.В | 06.12.2018 | P03410132306 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001027
Р-4-750 ф.С | 06.12.2018 | P03410132307 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001028
АТ-1 ф.A | 09.04.2018 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001288
АТ-1 ф.B | 09.04.2018 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001289
АТ-1 ф.C | 09.04.2018 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001290
АТ-2 ф.A | 12.04.2018 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001291
АТ-2 ф.B | 12.04.2018 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001329
АТ-2 ф.C | 12.04.2018 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001330
АТ-4 | 13.04.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001331
АТ-4 | 04.05.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001332
АТ-5 | 13.04.2018 | P03410122922 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001333
АТ-5 | 22.08.2018 | P03410122922 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001334
6Т | 20.04.2018 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001335
6Т | 03.05.2018 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001336
6Т | 04.05.2018 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001337
7Т | 20.04.2018 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001338
7Т | 03.05.2018 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001339
7Т | 04.05.2018 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001340
РПН АТ-2 ф.A | 30.08.2018 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001474
РПН АТ-2 ф.B | 30.08.2018 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001475
РПН АТ-2 ф.C | 30.08.2018 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001476
АТ-4 РПН ф.А | 30.08.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001477
АТ-4 РПН ф.В | 30.08.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001478
АТ-4 РПН ф.С | 30.08.2018 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001479
РПН 6Т | 12.07.2018 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001480
РПН 7Т | 12.07.2018 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001481
Р-2-750 ф.А | 12.04.2018 | P03410115468 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001531
Р-2-750 ф.В | 12.04.2018 | P03410115469 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001532
Р-2-750 ф.С | 12.04.2018 | P03410115470 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХА_МЭ/001533
АТ-2 ф.C | 31.01.2019 | P03410130285 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000028
АТ-2 ф.C | 31.01.2019 | P03410129814 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000029
Р-4-750 ф.А | 05.04.2019 | P03410130286 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000301
Р-4-750 ф.В | 05.04.2019 | P03410125663 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000302
Р-4-750 ф.С | 05.04.2019 | P03410125664 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000303
АТ-1 ф.A | 15.04.2019 | P03410126984 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000503
АТ-1 ф.B | 15.04.2019 | P03410126985 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000504
АТ-1 ф.C | 15.04.2019 | P03410126986 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000505
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 15.04.2019 | P03410127045 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000506
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 16.04.2019 | P03410127046 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000507
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 16.04.2019 | P03410127047 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000508
АТ-2 ф.A | 16.04.2019 | P03410126998 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000509
АТ-2 ф.B | 16.04.2019 | P03410126999 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000510
АТ-2 ф.C | 16.04.2019 | P03410127000 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000511
РПН АТ-2 ф.A | 16.04.2019 | P03410128708 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000512
РПН АТ-2 ф.B | 16.04.2019 | P03410128709 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000513
РПН АТ-2 ф.C | 16.04.2019 | P03410128710 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000514
Р-3-750 ф.А | 17.04.2019 | P03410127021 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000515
Р-3-750 ф.В | 17.04.2019 | P03410127021 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000516
Р-3-750 ф.С | 17.04.2019 | P03410127021 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000519
АТ-4 | 18.04.2019 | P03410126997 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000535
АТ-5 | 18.04.2019 | P03410126976 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000536
6Т | 19.04.2019 | P03410126994 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000537
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 18.04.2019 | P03410127040 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000538
РПН 6Т | 19.04.2019 | P03410128651 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000539
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 18.04.2019 | P03410127041 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000540
7Т | 19.04.2019 | P03410126995 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000541
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 18.04.2019 | P03410127042 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000542
РПН 7Т | 19.04.2019 | P03410128652 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000543
АТ-1 ф.A | 26.04.2019 | P03410125659 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000563
АТ-1 ф.B | 26.04.2019 | P03410125660 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000564
АТ-1 ф.C | 26.04.2019 | P03410125661 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000565
АТ-2 ф.A | 26.04.2019 | P03410130283 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000566
АТ-2 ф.B | 26.04.2019 | P03410130284 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000568
АТ-4 | 26.04.2019 | P03410130282 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000569
АТ-1 ф.A | 26.04.2019 | P03410129779 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000590
АТ-1 ф.B | 26.04.2019 | P03410129810 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000595
АТ-1 ф.C | 26.04.2019 | P03410129811 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000603
АТ-2 ф.A | 29.04.2019 | P03410129812 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000609
АТ-2 ф.B | 29.04.2019 | P03410129813 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/000618
АТ-4 РПН ф.А | 14.08.2019 | P03410128704 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001306
АТ-4 РПН ф.В | 14.08.2019 | P03410128705 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001308
АТ-4 РПН ф.С | 14.08.2019 | P03410128706 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-19/ФХА_МЭ/001309
АТ-2 ф.B | 18.04.2017 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000140
АТ-2 ф.C | 18.04.2017 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000141
АТ-4 РПН ф.А | 23.08.2017 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000169
АТ-4 РПН ф.В | 23.08.2017 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000170
АТ-4 РПН ф.С | 23.08.2017 | P03410122795 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000171
РПН 7Т | 14.07.2017 | P03410122921 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000224
РПН 6Т | 14.07.2017 | P03410122920 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000225
РПН АТ-2 ф.C | 23.08.2017 | P03410122919 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000226
РПН АТ-2 ф.B | 22.08.2017 | P03410122918 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000227
РПН АТ-2 ф.A | 22.08.2017 | P03410122917 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000228
АТ-2 ф.B | 17.04.2017 | P03410127292 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000322
АТ-2 ф.C | 17.04.2017 | P03410127293 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-17/ФХАМ/000324
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 05.04.2018 | P03410122916 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000449
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 05.04.2018 | P03410122915 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000450
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 05.04.2018 | P03410122914 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-18/ФХАМ/000451
АТ-2 ф.C | 08.04.2021 | P03410157063 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000467
АТ-2 ф.A | 17.04.2019 | P03410125717 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000389
АТ-2 ф.B | 17.04.2019 | P03410125718 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000391
АТ-2 ф.C | 17.04.2019 | P03410136651 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000394
РПН АТ-2 ф.A | 17.04.2019 | P03410128873 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000396
РПН АТ-2 ф.B | 17.04.2019 | P03410128874 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000397
РПН АТ-2 ф.C | 17.04.2019 | P03410128875 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000398
Ввод Р-3-750 ф.А | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001586
Ввод Р-3-750 ф.В | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001587
Ввод Р-3-750 ф.С | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001588
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х2 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х1 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х2 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х1 | 07.05.2018 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001589
Р-4-750 ф.А | 22.05.2019 | P03410130233 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000736
Р-4-750 ф.В | 22.05.2019 | P03410130234 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000737
Р-4-750 ф.С | 22.05.2019 | P03410130235 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000738
6Т | 20.04.2018 | P03410114846 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000808
7Т | 20.04.2018 | P03410114847 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000812
Ввод Р-1-750 ф.А | 03.07.2019 | P03410130549 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001231
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 03.07.2019 | P03410130549 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001233
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 03.07.2019 | P03410130549 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001233
Ввод Р-1-750 ф.В | 03.07.2019 | P03410130550 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001235
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 03.07.2019 | P03410130550 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001236
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 03.07.2019 | P03410130550 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001236
Ввод Р-1-750 ф.С | 03.07.2019 | P03410130551 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001239
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 03.07.2019 | P03410130551 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001240
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 03.07.2019 | P03410130551 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001240
АТ-4 | 16.04.2018 | P03410122795 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000123
АТ-4 | 16.04.2018 | P03410114694 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000793
АТ-5 | 16.04.2018 | P03410114707 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000805
ОПН 750 Р-3 ф.С | 02.04.2018 | P03410135425 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-18/ОПН_РВ/001528
ОПН 750 Р-3 ф.В | 02.04.2018 | P03410135425 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-18/ОПН_РВ/001528
ОПН 750 Р-3 ф.А | 02.04.2018 | P03410135425 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-18/ОПН_РВ/001528
АТ-2 ф.C | 11.04.2018 | P03410122919 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000481
АТ-2 ф.B | 11.04.2018 | P03410122918 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000485
АТ-1 ф.A | 11.04.2018 | P03410122914 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000503
АТ-2 ф.A | 11.04.2018 | P03410122917 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000506
АТ-1 ф.A | 11.04.2018 | P03410114698 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000775
АТ-1 ф.B | 11.04.2018 | P03410114699 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000776
АТ-1 ф.C | 11.04.2018 | P03410114700 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000778
АТ-1 ф.C | 11.04.2018 | P03410122916 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000509
6Т | 19.04.2018 | P03410122920 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000373
6Т | 19.04.2018 | P03410122920 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000376
7Т | 19.04.2018 | P03410122921 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000383
7Т | 19.04.2018 | P03410122921 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000475
6Т | 19.04.2018 | P03410122920 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000479
ТТ 711 ф.A | 27.05.2019 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000838
ТТ 711 ф.B | 27.05.2019 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000839
ТТ 711 ф.C | 27.05.2019 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000840
СВ-6 6-7 | 18.04.2019 | P03410135726 | ИСПЫТАНИЙ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  | 0341-19/В_В/000660
В-6 44Т | 18.04.2019 | P03410135726 | ИСПЫТАНИЙ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  | 0341-19/В_В/000661
В-6 св 6-2 | 18.04.2019 | P03410135726 | ИСПЫТАНИЙ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  | 0341-19/В_В/000662
В-6 6Т/6 | 18.04.2019 | P03410135726 | ИСПЫТАНИЙ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ |  | 0341-19/В_В/000663
ТТ 721 ф.A | 27.06.2019 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000990
ТТ 721 ф.B | 27.06.2019 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000991
ТТ 721 ф.C | 27.06.2019 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/АРГ_ТИ/000992
АТ-4 | 19.04.2019 | P03410125712 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000423
АТ-5 | 19.04.2019 | P03410125723 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000431
6Т | 19.04.2019 | P03410125739 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000443
7Т | 19.04.2019 | P03410125740 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000444
АТ-5 | 12.04.2018 | P03410122922 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000473
Р-2-750 ф.А | 12.04.2018 | P03410114704 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001046
Р-2-750 ф.В | 12.04.2018 | P03410114705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001048
Р-2-750 ф.С | 12.04.2018 | P03410114706 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001050
Р-4-750 ф.А | 18.06.2019 | P03410130558 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001040
Р-4-750 ф.В | 18.06.2019 | P03410130559 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001041
Р-4-750 ф.С | 18.06.2019 | P03410130570 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001042
Ввод Р-4-750 ф.А | 18.06.2019 | P03410130558 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001043
Ввод Р-4-750 ф.В | 18.06.2019 | P03410130559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001044
Ввод Р-4-750 ф.С | 18.06.2019 | P03410130570 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001045
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х1 | 18.06.2019 | P03410130558 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001046
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х2 | 18.06.2019 | P03410130558 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001046
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 18.06.2019 | P03410130559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001047
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 18.06.2019 | P03410130559 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001047
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х1 | 18.06.2019 | P03410130570 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001048
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х2 | 18.06.2019 | P03410130570 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001048
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001053
АТ-4 | 25.06.2019 | P03410122957 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_АТ3/001054
АТ-5 | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_АТ3/001477
Ввод ВН-330 ф.А | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001478
Ввод ВН-330 ф.В | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001478
Ввод ВН-330 ф.С | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001478
Ввод СН-110 ф.А | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001479
Ввод СН-110 ф.В | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001479
Ввод СН-110 ф.С | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001479
АТ-5 | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_АТ3/001489
Ввод ВН-330 ф.В | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001490
Ввод ВН-330 ф.С | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001490
Ввод ВН-330 ф.А | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001490
Ввод СН-110 ф.А | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001491
Ввод СН-110 ф.В | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001491
Ввод СН-110 ф.С | 10.09.2019 | P03410122980 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/001491
КС Фн-6 ф.С | 26.04.2019 | P03410137858 | ИСПЫТАНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ СВЯЗИ |  | 0341-19/КС/000683
КС-Ант-2 ф.C | 26.04.2019 | P03410137858 | ИСПЫТАНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ СВЯЗИ |  | 0341-19/КС/000684
КС-Ант-3 ф.C | 26.04.2019 | P03410137858 | ИСПЫТАНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ СВЯЗИ |  | 0341-19/КС/000685
6Т | 01.08.2019 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_ТР2/001414
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.A | 01.08.2019 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001415
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.B | 01.08.2019 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001415
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.C | 01.08.2019 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001415
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 16.04.2019 | P03410128870 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000386
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 16.04.2019 | P03410128871 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000387
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 16.04.2019 | P03410128872 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/000388
Р-3-750 ф.А | 16.04.2019 | P03410125454 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000399
Р-3-750 ф.В | 16.04.2019 | P03410125455 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000401
Р-3-750 ф.С | 16.04.2019 | P03410125456 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000402
АТ-4 РПН ф.А | 14.08.2019 | P03410128869 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001299
АТ-4 РПН ф.В | 14.08.2019 | P03410128869 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001300
АТ-4 РПН ф.С | 14.08.2019 | P03410128869 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001301
Р-4-750 ф.А | 05.04.2019 | P03410125662 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000304
Р-4-750 ф.В | 05.04.2019 | P03410125663 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000305
Р-4-750 ф.С | 05.04.2019 | P03410125664 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000306
АТ-1 ф.C | 06.05.2019 | P03410125716 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000693
АТ-2 ф.A | 13.04.2018 | P03410114701 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000782
АТ-2 ф.B | 13.04.2018 | P03410114702 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000784
АТ-1 ф.B | 05.04.2018 | P03410122915 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000512
АТ-1 ф.A | 05.04.2018 | P03410122914 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000514
АТ-1 ф.C | 05.04.2018 | P03410122916 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ/000516
АТ-2 ф.B | 08.04.2021 | P03410160507 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000453
6Т | 22.10.2019 | P03410128846 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001618
РПН 6Т | 22.10.2019 | P03410128878 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001619
7Т | 22.10.2019 | P03410128847 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001620
РПН 7Т | 22.10.2019 | P03410128877 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001621
АТ-2 ф.C | 22.07.2019 | P03410145684 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001173
АТ-2 ф.A | 22.07.2019 | P03410122977 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_АО/001251
АТ-2 ф.B | 22.07.2019 | P03410122978 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_ТО/001253
АТ-2 ф.C | 22.07.2019 | P03410122979 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-19/Т_АО/001255
Р-3-750 ф.А | 26.09.2019 | P03410128740 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001533
Р-3-750 ф.В | 26.09.2019 | P03410128741 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001534
Р-3-750 ф.С | 26.09.2019 | P03410128742 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001535
АТ-1 ф.A | 15.04.2019 | P03410125714 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000382
АТ-1 ф.B | 15.04.2019 | P03410125715 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000383
АТ-1 ф.C | 15.04.2019 | P03410125716 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000384
АТ-1 ф.A | 24.09.2019 | P03410128812 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001591
АТ-1 ф.B | 24.09.2019 | P03410128813 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001592
АТ-1 ф.C | 24.09.2019 | P03410128814 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001593
Р-2-750 ф.В | 08.11.2019 | P03410128819 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001679
Р-3-750 ф.С | 18.10.2019 | P03410129030 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001584
АТ-4 | 23.10.2019 | P03410128810 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001613
АТ-5 | 23.10.2019 | P03410128841 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001614
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 23.10.2019 | P03410128876 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001615
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 23.10.2019 | P03410128876 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001616
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 23.10.2019 | P03410128876 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-19/АРГРПН/001617
АТ-2 ф.A | 25.10.2019 | P03410128815 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001622
АТ-2 ф.B | 25.10.2019 | P03410128816 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001623
АТ-2 ф.C | 25.10.2019 | P03410128817 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/001624
АТ-1 ф.C | 12.07.2018 | P03410122916 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000634
АТ-1 ф.A | 17.10.2018 | P03410114698 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000773
АТ-1 ф.B | 17.10.2018 | P03410114699 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000777
АТ-2 ф.A | 24.10.2018 | P03410114701 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000781
АТ-2 ф.B | 24.10.2018 | P03410114702 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000783
АТ-2 ф.C | 24.10.2018 | P03410114703 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000785
АТ-4 | 24.10.2018 | P03410114694 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000789
АТ-5 | 24.10.2018 | P03410114707 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000804
6Т | 24.10.2018 | P03410114846 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000810
7Т | 24.10.2018 | P03410114847 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000813
Ввод Р-3-750 ф.А | 20.10.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000066
Ввод Р-3-750 ф.В | 28.12.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000067
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х2 | 17.09.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000068
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х1 | 17.09.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000068
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 15.10.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000069
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 19.10.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000070
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х1 | 17.09.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000071
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х2 | 17.09.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000071
Р-3-750 ф.А | 13.12.2015 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000072
Ввод Р-1-750 ф.А | 22.10.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000073
Ввод Р-1-750 ф.С | 07.12.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000074
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 17.09.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000075
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 17.09.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000075
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 15.10.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000076
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 15.10.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000076
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 15.10.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000076
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 15.10.2015 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000076
Ввод Р-3-750 ф.С | 12.01.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000133
Ввод Р-3-750 ф.А | 10.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000134
Ввод Р-3-750 ф.В | 25.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000135
Ввод Р-3-750 ф.С | 09.03.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000136
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х1 | 10.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000137
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х2 | 10.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000137
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 25.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000138
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 25.02.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000138
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х2 | 09.03.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000139
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х1 | 09.03.2016 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000139
Ввод Р-1-750 ф.В | 21.01.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000140
Ввод Р-1-750 ф.А | 04.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000141
Ввод Р-1-750 ф.В | 16.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000142
Ввод Р-1-750 ф.С | 27.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000143
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 04.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000144
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 04.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000144
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 16.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000145
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 16.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000145
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 27.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000146
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 27.05.2016 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000146
Ввод Р-3-750 ф.А | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000724
Ввод Р-3-750 ф.В | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000725
Ввод Р-3-750 ф.С | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000726
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х1 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000727
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х2 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000727
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000728
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000728
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х2 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000729
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х1 | 28.06.2017 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000729
Ввод Р-1-750 ф.В | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000730
Ввод Р-1-750 ф.С | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000730
Ввод Р-1-750 ф.А | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_БМИ/000730
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 21.08.2017 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВ_RIP/000731
Ввод Р-1-750 ф.В | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001590
Ввод Р-1-750 ф.С | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001590
Ввод Р-1-750 ф.А | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001590
Р-4-750 ф.А | 27.11.2019 | P03410130239 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001727
Р-4-750 ф.В | 27.11.2019 | P03410130280 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001728
Р-4-750 ф.С | 27.11.2019 | P03410130281 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001729
Р-2-750 ф.А | 17.12.2019 | P03410129032 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001778
Р-2-750 ф.В | 17.12.2019 | P03410129033 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001779
Р-2-750 ф.С | 17.12.2019 | P03410129034 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001780
Р-1-750 ф.А | 11.02.2019 | P03410125462 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000076
Р-1-750 ф.В | 11.02.2019 | P03410125463 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000077
Р-1-750 ф.С | 11.02.2019 | P03410125464 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/000078
Р-4-750 ф.А | 06.12.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001035
Р-1-750 ф.А | 06.12.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001037
Р-4-750 ф.В | 06.12.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001039
Р-1-750 ф.В | 07.12.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001041
Р-1-750 ф.С | 07.12.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001043
Р-4-750 ф.С | 07.12.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001045
Р-2-750 ф.А | 07.12.2018 | P03410114704 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001047
Р-2-750 ф.В | 07.12.2018 | P03410114705 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001049
Р-2-750 ф.С | 07.12.2018 | P03410114706 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001051
Р-3-750 ф.А | 07.12.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001054
Р-3-750 ф.В | 07.12.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001056
Р-3-750 ф.С | 07.12.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001058
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 18.04.2007 | P03410135397 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000025
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 19.02.2007 | P03410135397 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000026
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 23.06.2007 | P03410135397 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000027
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 23.06.2007 | P03410135397 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000027
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 23.03.2007 | P03410135398 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000028
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 19.02.2007 | P03410135398 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000029
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 28.06.2007 | P03410135398 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000030
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 28.06.2007 | P03410135398 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000030
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 18.04.2007 | P03410135399 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000031
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 19.02.2007 | P03410135399 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000032
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 23.06.2007 | P03410135399 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000033
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 23.06.2007 | P03410135399 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000033
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 04.08.2017 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000086
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 04.08.2017 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000086
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 04.08.2017 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000087
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 04.08.2017 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000087
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 04.08.2017 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000088
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 04.08.2017 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000088
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 03.09.2018 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001369
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 03.09.2018 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001369
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 03.09.2018 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001371
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 03.09.2018 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001371
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 03.09.2018 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001372
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 03.09.2018 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001372
АТ-2 ф.C | 31.01.2019 | P03410125719 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-19/ХАРГ_Т/000020
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 30.03.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_RIP/000025
Ввод ВН-330 ф.С | 28.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000092
Ввод ВН-330 ф.В | 28.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000092
Ввод ВН-330 ф.А | 28.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000092
Ввод СН-110 ф.А | 23.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000093
Ввод СН-110 ф.С | 23.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000093
Ввод СН-110 ф.В | 23.08.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000093
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 09.08.2018 | P03410135535 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001591
АТ-2 ф.C | 21.01.2020 | P03410135845 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000015
РПН АТ-2 ф.A | 12.10.2017 | P03410122917 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000665
РПН АТ-2 ф.B | 12.10.2017 | P03410122918 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000666
РПН АТ-2 ф.C | 12.10.2017 | P03410122919 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000667
АТ-4 РПН ф.А | 17.10.2017 | P03410122795 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000668
АТ-4 РПН ф.В | 17.10.2017 | P03410122795 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000669
АТ-4 РПН ф.С | 17.10.2017 | P03410122795 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000670
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 18.10.2017 | P03410128331 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000671
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 18.10.2017 | P03410128331 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000672
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 18.10.2017 | P03410128331 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000673
РПН 6Т | 18.10.2017 | P03410122920 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000674
РПН 7Т | 18.10.2017 | P03410122921 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000675
РПН АТ-2 ф.A | 23.10.2018 | P03410115106 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000825
РПН АТ-2 ф.B | 23.10.2018 | P03410115107 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000826
АТ-4 РПН ф.А | 23.10.2018 | P03410115102 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000833
АТ-4 РПН ф.В | 23.10.2018 | P03410115102 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000836
АТ-4 РПН ф.С | 23.10.2018 | P03410115102 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000843
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 23.10.2018 | P03410115109 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000844
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 23.10.2018 | P03410115109 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000845
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 23.10.2018 | P03410115109 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000846
РПН 6Т | 23.10.2018 | P03410115111 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000847
РПН 7Т | 23.10.2018 | P03410115110 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000848
Ввод Р-4-750 ф.А | 29.09.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000149
Ввод Р-4-750 ф.В | 17.10.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000150
Ввод Р-4-750 ф.С | 07.10.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000151
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х1 | 25.08.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000152
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х2 | 25.08.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000152
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 30.05.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000153
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 27.05.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000154
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х1 | 24.08.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000155
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х2 | 25.08.2016 | P03410146695 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_RIP/000156
АТ-4 | 21.12.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-05/Т_АТ3/000009
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 21.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000010
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 21.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000010
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 19.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000011
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 15.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000012
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 15.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000012
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 15.11.2005 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_RIP/000012
АТ-4 | 02.04.2006 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-06/Т_АТ3/000024
АТ-4 | 27.09.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_АТ3/000030
АТ-1 ф.A | 17.04.2007 | P03410135397 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-07/Т_АО/000063
АТ-4 | 25.08.2011 | P03410135396 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-11/Т_АТ3/000090
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 11.10.2017 | P03410115103 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000366
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 11.10.2017 | P03410115104 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000367
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 11.10.2017 | P03410115105 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-17/АРГРПН/000368
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 23.10.2018 | P03410115103 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000814
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 23.10.2018 | P03410115104 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000815
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 23.10.2018 | P03410115105 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000818
Р-2-750 ф.В | 26.07.2019 | P03410125721 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001214
АТ-4 | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-18/Т_АТ3/001561
6Т | 25.10.2005 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-05/Т_ТР2/000013
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.A | 22.05.2005 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000014
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.C | 22.05.2005 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000014
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.B | 22.05.2005 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000014
7Т | 27.10.2005 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-05/Т_ТР2/000015
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.C | 22.09.2005 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000016
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.B | 22.09.2005 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000016
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.A | 22.09.2005 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-05/ВВ_БМИ/000016
6Т | 16.03.2006 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-06/Т_ТР2/000026
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.C | 31.03.2006 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000027
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.B | 31.03.2006 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000027
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.A | 31.03.2006 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000027
7Т | 16.03.2006 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-06/Т_ТР2/000028
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.A | 13.12.2006 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000029
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.B | 13.12.2006 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000029
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.C | 13.12.2006 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000029
АТ-5 | 14.10.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_АТ3/000036
Ввод СН-110 ф.В | 14.11.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000040
Ввод СН-110 ф.С | 14.11.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000040
Ввод СН-110 ф.А | 14.11.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000040
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 27.05.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВТИ/000045
АТ-5 | 10.10.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-07/Т_АТ3/000057
Ввод ВН-330 ф.А | 30.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000058
Ввод ВН-330 ф.В | 28.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000059
6Т | 31.05.2016 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_ТР2/000059
Ввод ВН-330 ф.С | 29.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000060
7Т | 02.06.2016 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_ТР2/000060
Ввод СН-110 ф.А | 05.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_RIP/000061
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.B | 31.05.2016 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000061
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.C | 31.05.2016 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000061
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.A | 31.05.2016 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000061
Ввод СН-110 ф.В | 20.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_RIP/000062
Ввод СН-110 ф.С | 20.06.2007 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_RIP/000062
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.A | 02.06.2016 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000062
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.B | 02.06.2016 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000062
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.C | 02.06.2016 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВИ/000062
АТ-5 | 12.09.2011 | P03410135435 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-11/Т_АТ3/000091
6Т | 07.09.2011 | P03410135433 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-11/Т_ТР2/000094
7Т | 08.09.2011 | P03410135434 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-11/Т_ТР2/000095
Ввод ВН-330 ф.А | 14.10.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000116
Ввод ВН-330 ф.С | 14.10.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000116
Ввод ВН-330 ф.В | 14.10.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-16/ВВ_БМИ/000116
АТ-1 ф.C | 17.10.2018 | P03410114700 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000780
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 20.07.2018 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001562
АТ-5 | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-18/Т_АТ3/001563
Ввод ВН-330 ф.А | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001564
Ввод ВН-330 ф.С | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001564
Ввод ВН-330 ф.В | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001564
Ввод СН-110 ф.В | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001565
Ввод СН-110 ф.С | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001565
Ввод СН-110 ф.А | 20.08.2018 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/001565
6Т | 11.09.2018 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-18/Т_ТР2/001566
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.A | 11.09.2018 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001567
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.C | 11.09.2018 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001567
Ввод ВН 110 кВ 6Т ф.B | 11.09.2018 | P03410122920 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001567
7Т | 18.09.2018 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-18/Т_ТР2/001568
АТ-2 ф.C | 12.07.2018 | P03410122919 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000635
АТ-5 | 22.08.2018 | P03410114707 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-18/ХАРГ_Т/000807
РПН АТ-2 ф.C | 23.10.2018 | P03410115108 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-18/АРГРПН/000830
Р-4-750 ф.А | 26.09.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001034
Р-1-750 ф.А | 26.09.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001036
Р-4-750 ф.В | 26.09.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001038
Р-1-750 ф.В | 26.09.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001040
Р-1-750 ф.С | 26.09.2018 | V03410004327 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001042
Р-4-750 ф.С | 26.09.2018 | V03410004329 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001044
Р-3-750 ф.А | 26.09.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001053
Р-3-750 ф.В | 26.09.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001055
Р-3-750 ф.С | 26.09.2018 | V03410004328 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/АРГ_ШР/001057
ТТ 711 ф.A | 04.09.2018 | P03410135420 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-18/ТT_ОЭМ/001527
ТТ 711 ф.B | 04.09.2018 | P03410135420 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-18/ТT_ОЭМ/001527
ТТ 711 ф.C | 04.09.2018 | P03410135420 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-18/ТT_ОЭМ/001527
АТ-1 ф.A | 04.08.2017 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000051
АТ-1 ф.B | 04.08.2017 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000052
АТ-1 ф.C | 04.08.2017 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000053
АТ-2 ф.A | 20.06.2017 | P03410122917 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000055
АТ-2 ф.B | 20.06.2017 | P03410122918 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000056
АТ-2 ф.C | 20.06.2017 | P03410122919 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ3/000057
АТ-1 ф.A | 04.08.2017 | P03410122914 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000067
АТ-1 ф.B | 04.08.2017 | P03410122915 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000068
АТ-1 ф.C | 04.08.2017 | P03410122916 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000069
АТ-2 ф.A | 20.06.2017 | P03410122917 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000070
АТ-2 ф.B | 20.06.2017 | P03410122918 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000071
АТ-2 ф.C | 20.06.2017 | P03410122919 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/Т_АТ/000072
ТТ 711 ф.A | 16.05.2017 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000713
ТТ 711 ф.B | 16.05.2017 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000714
ТТ 711 ф.C | 16.05.2017 | V03410004452 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000715
ТТ 721 ф.A | 19.05.2017 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000717
ТТ 721 ф.B | 19.05.2017 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000718
ТТ 721 ф.C | 19.05.2017 | V03410004458 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-17/АРГ_ТИ/000719
Р-1-750 ф.А | 26.07.2019 | P03410128582 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001205
Р-1-750 ф.В | 26.07.2019 | P03410128583 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001206
Р-1-750 ф.С | 26.07.2019 | P03410128584 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001208
Р-2-750 ф.А | 26.07.2019 | P03410125720 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001212
Р-2-750 ф.С | 26.07.2019 | P03410125722 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/АРГ_ШР/001216
АТ-5 | 14.10.2016 | P03410122922 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_АТ/000028
АТ-4 | 27.09.2016 | P03410122795 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-16/Т_АТ/000029
ТТ 711 ф.B | 31.07.2020 | P03410140812 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001483
ТТ 711 ф.C | 31.07.2020 | P03410140812 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001483
ТТ 711 ф.A | 31.07.2020 | P03410140812 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001483
1ТН-6 АТ-2 ф.A | 25.05.2020 | P03410156433 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/000963
1ТН-6 АТ-2 ф.C | 25.05.2020 | P03410156433 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/000963
1ТН-6 АТ-2 ф.B | 25.05.2020 | P03410156433 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/000963
Р-6 АТ-2 ф.A | 25.05.2020 | P03410142235 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/000962
Р-6 АТ-2 ф.B | 25.05.2020 | P03410142235 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/000962
Р-6 АТ-2 ф.C | 25.05.2020 | P03410142235 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/000962
АТ-2 ф.C | 29.05.2020 | P03410157258 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/001040
Ввод 750кВ ф.C | 30.07.2020 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001480
Ввод нейтрали ф.C | 30.07.2020 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001481
Ввод нейтрали ф.C | 30.07.2020 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001481
Р-2-750 ф.В | 30.07.2020 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001475
Р-2-750 ф.А | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001469
Р-2-750 ф.С | 30.07.2020 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001479
Ввод 750кВ ф.A | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001471
Ввод нейтрали ф.A | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001472
Ввод нейтрали ф.A | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001472
Ввод нейтрали ф.A | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001473
Ввод нейтрали ф.A | 30.07.2020 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001473
Ввод 750кВ ф.B | 30.07.2020 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001476
Ввод нейтрали ф.B | 30.07.2020 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001477
Ввод нейтрали ф.B | 30.07.2020 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001477
Р-4-750 ф.А | 24.03.2021 | P03410157115 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000392
Р-4-750 ф.В | 24.03.2021 | P03410157116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000393
АТ-2 ф.C | 04.08.2020 | P03410135964 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/001489
Р-1-750 ф.А | 23.07.2020 | P03410135952 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001298
Р-1-750 ф.В | 23.07.2020 | P03410135953 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001299
Р-1-750 ф.С | 23.07.2020 | P03410135954 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001300
Р-2-750 ф.С | 06.08.2020 | P03410158353 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001504
АТ-2 ф.C | 14.04.2020 | P03410140571 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000391
Р-3-750 ф.А | 14.04.2020 | P03410136136 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000404
Р-3-750 ф.В | 14.04.2020 | P03410136137 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000408
Р-3-750 ф.С | 14.04.2020 | P03410136138 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000420
АТ-1 ф.C | 14.04.2020 | P03410135842 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000388
АТ-2 ф.A | 14.04.2020 | P03410135843 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000389
АТ-2 ф.B | 14.04.2020 | P03410135844 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000390
АТ-1 ф.A | 08.04.2021 | P03410157045 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000443
АТ-1 ф.B | 08.04.2021 | P03410157046 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000449
АТ-1 ф.C | 08.04.2021 | P03410157047 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000450
АТ-2 ф.A | 08.04.2021 | P03410157060 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000452
АТ-1 ф.A | 08.04.2021 | P03410157042 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000471
АТ-1 ф.B | 08.04.2021 | P03410157043 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000472
АТ-1 ф.C | 08.04.2021 | P03410157044 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000473
АТ-2 ф.A | 08.04.2021 | P03410157057 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000474
АТ-2 ф.B | 08.04.2021 | P03410157058 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000475
АТ-2 ф.C | 08.04.2021 | P03410157059 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000476
АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/001453
АТ-1 ф.B | 29.07.2020 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/001456
АТ-1 ф.C | 29.07.2020 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/001459
1ТН-6 АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410158332 | ИСПЫТАНИЙ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_Т/001463
1ТН-6 АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410158332 | ИСПЫТАНИЙ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_Т/001464
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001454
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001454
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 29.07.2020 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001455
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 29.07.2020 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001457
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 29.07.2020 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001457
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 29.07.2020 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001458
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 29.07.2020 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001460
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 29.07.2020 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001460
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 29.07.2020 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001461
ОПН 6кВ АТ-1 ф.С | 29.07.2020 | P03410142234 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001467
ОПН 6кВ АТ-1 ф.В | 29.07.2020 | P03410142234 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001467
ОПН 6кВ АТ-1 ф.А | 29.07.2020 | P03410142234 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001467
Р-6 АТ-1 ф.В | 29.07.2020 | P03410158333 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001465
Р-6 АТ-1 ф.А | 29.07.2020 | P03410158333 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001465
Р-6 АТ-1 ф.С | 29.07.2020 | P03410158333 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001465
АТ-2 ф.C | 15.04.2020 | P03410136135 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000453
Ввод Р-3-750 ф.А | 10.06.2020 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001166
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х2 | 10.06.2020 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001167
Ввод Р-3-750 ф.А нейтрали Х1 | 10.06.2020 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001167
Ввод Р-3-750 ф.В | 10.06.2020 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001169
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 10.06.2020 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001170
Ввод Р-3-750 ф.В нейтрали Х1 | 10.06.2020 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001170
Ввод Р-3-750 ф.С | 10.06.2020 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001172
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х1 | 10.06.2020 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001173
Ввод Р-3-750 ф.С нейтрали Х2 | 10.06.2020 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001173
Р-3-750 ф.А | 10.06.2020 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001165
Р-3-750 ф.В | 10.06.2020 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001168
Р-3-750 ф.С | 10.06.2020 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001171
АТ-1 ф.A | 15.04.2020 | P03410136127 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000447
АТ-1 ф.B | 15.04.2020 | P03410136128 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000448
АТ-1 ф.C | 15.04.2020 | P03410136129 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000449
АТ-2 ф.A | 15.04.2020 | P03410136133 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000450
АТ-2 ф.B | 15.04.2020 | P03410136134 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000452
Р-1-750 ф.А | 21.04.2020 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/000637
Р-1-750 ф.В | 21.04.2020 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/000638
Р-1-750 ф.С | 21.04.2020 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/000639
Ввод Р-1-750 ф.А | 21.04.2020 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000642
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х1 | 21.04.2020 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000643
Ввод Р-1-750 ф.А нейтрали Х2 | 21.04.2020 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000643
Ввод Р-1-750 ф.В | 21.04.2020 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000641
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 21.04.2020 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000644
Ввод Р-1-750 ф.В нейтрали Х1 | 21.04.2020 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000644
Ввод Р-1-750 ф.С | 21.04.2020 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000640
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х1 | 21.04.2020 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000645
Ввод Р-1-750 ф.С нейтрали Х2 | 21.04.2020 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000645
АТ-5 | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АТ3/000596
Ввод СН-110 ф.А | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000597
Ввод СН-110 ф.В | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000597
Ввод СН-110 ф.С | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000597
Ввод ВН-330 ф.А | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001039
Ввод ВН-330 ф.В | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001039
Ввод ВН-330 ф.С | 07.04.2020 | P03410141859 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001039
Р-2-750 ф.В | 05.08.2020 | P03410158352 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001495
6Т | 15.04.2021 | P03410157124 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000480
РПН 6Т | 15.04.2021 | P03410157128 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000481
7Т | 15.04.2021 | P03410157129 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000482
РПН 7Т | 15.04.2021 | P03410157133 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000483
6Т | 15.04.2021 | P03410157125 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000510
7Т | 15.04.2021 | P03410157130 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000513
АТ-4 | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АТ3/001253
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 08.07.2020 | P03410141858 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001254
АТ-4 | 20.04.2021 | P03410157075 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000520
АТ-4 | 20.04.2021 | P03410157074 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000570
АТ-4 | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-21/Т_АТ3/000593
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.A | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.C | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.B | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
Ввод СН 110 кВ АТ-4 ф.A | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.C | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
Ввод ВН 330 кВ АТ-4 ф.B | 20.04.2021 | P03410156096 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-21/ВВ_RIP/000595
АТ-4 | 13.04.2020 | P03410136132 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000392
АТ-5 | 13.04.2020 | P03410136126 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000393
6Т | 13.04.2020 | P03410136130 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000394
РПН 6Т | 13.04.2020 | P03410137175 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000395
7Т | 13.04.2020 | P03410136131 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000396
РПН 7Т | 13.04.2020 | P03410137176 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000397
АТ-4 | 13.04.2020 | P03410135839 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000382
АТ-5 | 13.04.2020 | P03410135849 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000383
6Т | 13.04.2020 | P03410135850 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000384
7Т | 13.04.2020 | P03410135851 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000385
АТ-1 ф.A | 13.04.2020 | P03410135840 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000386
АТ-1 ф.B | 13.04.2020 | P03410135841 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/000387
ТН В-6 АТ-4 ф.A | 10.07.2020 | P03410142238 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001434
ТН В-6 АТ-4 ф.C | 10.07.2020 | P03410142238 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001434
ТН В-6 АТ-4 ф.B | 10.07.2020 | P03410142238 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001434
Р-6 АТ-4 ф.B | 10.07.2020 | P03410142236 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001265
Р-6 АТ-4 ф.A | 10.07.2020 | P03410142236 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001265
Р-6 АТ-4 ф.C | 10.07.2020 | P03410142236 | ИСПЫТАНИЙ СУХИХ ТОКООГРАНИЧЕВАЮЩИХ РЕАКТОРОВ |  | 0341-20/Р_ТО/001265
Р-3-750 ф.А | 16.09.2020 | P03410135949 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001724
Р-3-750 ф.В | 16.09.2020 | P03410135950 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001734
Р-3-750 ф.С | 16.09.2020 | P03410135951 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001736
Р-4-750 ф.В | 16.09.2020 | P03410135956 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001740
Р-4-750 ф.С | 16.09.2020 | P03410135957 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001742
Р-4-750 ф.А | 16.09.2020 | P03410135955 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001737
Р-1-750 ф.А | 15.09.2020 | P03410136139 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001769
Р-1-750 ф.В | 15.09.2020 | P03410136140 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001770
Р-1-750 ф.С | 15.09.2020 | P03410136141 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001771
Р-2-750 ф.А | 15.09.2020 | P03410136142 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001772
Р-2-750 ф.В | 15.09.2020 | P03410136143 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001773
Р-2-750 ф.С | 15.09.2020 | P03410136144 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001774
Р-2-750 ф.А | 18.06.2020 | P03410135846 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001138
Р-2-750 ф.В | 18.06.2020 | P03410157407 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001139
Р-2-750 ф.С | 18.06.2020 | P03410157408 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/001140
ТТ 721 ф.C | 13.07.2020 | P03410140813 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001266
ТТ 721 ф.A | 13.07.2020 | P03410140813 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001266
ТТ 721 ф.B | 13.07.2020 | P03410140813 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-20/ТT_ОЭМ/001266
АТ-5 | 28.04.2021 | P03410157080 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000569
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 22.05.2020 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000958
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 22.05.2020 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000958
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 22.05.2020 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000959
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 22.05.2020 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000957
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 22.05.2020 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000957
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 22.05.2020 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000960
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 22.05.2020 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000956
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 22.05.2020 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/000956
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 22.05.2020 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/000961
АТ-2 ф.A | 22.05.2020 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/000953
АТ-2 ф.B | 22.05.2020 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/000954
АТ-2 ф.C | 22.05.2020 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ТРЁХОБМОТОЧНОГО ОДНОФАЗНОГО АВТОТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_АО/000955
Р-3-750 ф.А | 17.03.2021 | P03410157109 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000353
Р-3-750 ф.В | 17.03.2021 | P03410157110 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000354
Р-3-750 ф.С | 17.03.2021 | P03410157111 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000355
Р-4-750 ф.А | 17.03.2021 | P03410157118 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000356
Р-4-750 ф.В | 17.03.2021 | P03410157119 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000357
Р-4-750 ф.С | 17.03.2021 | P03410157120 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000358
Р-4-750 ф.С | 17.03.2021 | P03410157117 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000394
Р-2-750 ф.С | 18.03.2020 | P03410135848 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000231
Р-2-750 ф.В | 18.03.2020 | P03410135847 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000230
Р-3-750 ф.А | 18.03.2020 | P03410135830 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000232
Р-3-750 ф.В | 18.03.2020 | P03410135831 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000233
Р-3-750 ф.С | 18.03.2020 | P03410135832 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000234
АТ-4 РПН ф.А | 17.07.2020 | P03410137177 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001284
АТ-4 РПН ф.В | 17.07.2020 | P03410137177 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001285
АТ-4 РПН ф.С | 17.07.2020 | P03410137177 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/001286
АТ-4 РПН ф.В | 17.07.2020 | P03410137281 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/001288
АТ-4 РПН ф.С | 17.07.2020 | P03410137281 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/001289
АТ-4 РПН ф.А | 17.07.2020 | P03410137281 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/001287
ОПН В-6 6Т/5 ф.A | 27.08.2020 | P03410158475 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001638
ОПН В-6 6Т/5 ф.C | 27.08.2020 | P03410158475 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001638
ОПН В-6 6Т/5 ф.B | 27.08.2020 | P03410158475 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001638
ОПН В-6 6Т/6 ф.A | 27.08.2020 | P03410158476 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001639
ОПН В-6 6Т/6 ф.C | 27.08.2020 | P03410158476 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001639
ОПН В-6 6Т/6 ф.B | 27.08.2020 | P03410158476 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001639
ТН В-6 6Т/5 ф.B | 27.08.2020 | P03410141880 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001636
ТН В-6 6Т/5 ф.C | 27.08.2020 | P03410141880 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001636
ТН В-6 6Т/5 ф.A | 27.08.2020 | P03410141880 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001636
ТН В-6 6Т/6 ф.A | 27.08.2020 | P03410158427 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001637
ТН В-6 6Т/6 ф.B | 27.08.2020 | P03410158427 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001637
ТН В-6 6Т/6 ф.C | 27.08.2020 | P03410158427 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001637
7Т | 25.08.2020 | P03410141881 | ИСПЫТАНИЙ СИЛОВОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |  | 0341-20/Т_ТР2/001618
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.A | 25.08.2020 | P03410141881 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001619
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.C | 25.08.2020 | P03410141881 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001619
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.B | 25.08.2020 | P03410141881 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001619
ОПН В-6 7Т/3 ф.A | 25.08.2020 | P03410158409 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001622
ОПН В-6 7Т/3 ф.C | 25.08.2020 | P03410158409 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001622
ОПН В-6 7Т/3 ф.B | 25.08.2020 | P03410158409 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001622
ОПН В-6 7Т/7 ф.A | 25.08.2020 | P03410158410 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001623
ОПН В-6 7Т/7 ф.C | 25.08.2020 | P03410158410 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001623
ОПН В-6 7Т/7 ф.B | 25.08.2020 | P03410158410 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/001623
ТН В-6 7Т/3 ф.A | 25.08.2020 | P03410158407 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001620
ТН В-6 7Т/3 ф.C | 25.08.2020 | P03410158407 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001620
ТН В-6 7Т/3 ф.B | 25.08.2020 | P03410158407 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001620
ТН В-6 7Т/6 ф.A | 25.08.2020 | P03410158408 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001621
ТН В-6 7Т/6 ф.B | 25.08.2020 | P03410158408 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001621
ТН В-6 7Т/6 ф.C | 25.08.2020 | P03410158408 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ |  | 0341-20/ТН_ОЭМ/001621
Р-4-750 ф.А | 09.07.2020 | P03410141941 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001256
Ввод Р-4-750 ф.А | 09.07.2020 | P03410141941 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001257
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х1 | 09.07.2020 | P03410141941 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001258
Ввод Р-4-750 ф.А нейтрали Х2 | 09.07.2020 | P03410141941 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001258
Р-4-750 ф.В | 09.07.2020 | P03410141942 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001259
Ввод Р-4-750 ф.В | 09.07.2020 | P03410141942 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001260
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 09.07.2020 | P03410141942 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001261
Ввод Р-4-750 ф.В нейтрали Х1 | 09.07.2020 | P03410141942 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001261
Р-4-750 ф.С | 09.07.2020 | P03410141943 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/ШР_О/001262
Ввод Р-4-750 ф.С | 09.07.2020 | P03410141943 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_БМИ/001263
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х2 | 09.07.2020 | P03410141943 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001264
Ввод Р-4-750 ф.С нейтрали Х1 | 09.07.2020 | P03410141943 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-20/ВВ_RIP/001264
Р-4-750 ф.С | 19.03.2020 | P03410140370 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000209
Р-4-750 ф.А | 19.03.2020 | P03410140368 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000207
Р-4-750 ф.В | 19.03.2020 | P03410140369 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000208
АТ-1 ф.A | 19.10.2020 | P03410135959 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002001
АТ-1 ф.B | 19.10.2020 | P03410135960 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002002
АТ-1 ф.C | 19.10.2020 | P03410135961 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002003
АТ-2 ф.A | 19.10.2020 | P03410135962 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002004
Р-2-750 ф.А | 09.11.2020 | P03410135965 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/002067
Р-2-750 ф.В | 09.11.2020 | P03410135966 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/002068
Р-2-750 ф.С | 09.11.2020 | P03410135967 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/002069
АТ-2 ф.B | 20.10.2020 | P03410135963 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002005
АТ-2 ф.C | 20.10.2020 | P03410140549 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002006
АТ-4 | 20.10.2020 | P03410135958 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002007
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 20.10.2020 | P03410137275 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/002010
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 20.10.2020 | P03410137275 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/002011
6Т | 20.10.2020 | P03410135969 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002012
РПН 6Т | 20.10.2020 | P03410137279 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/002013
7Т | 20.10.2020 | P03410135970 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002014
РПН 7Т | 20.10.2020 | P03410137280 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/002015
АТ-5 | 20.10.2020 | P03410135968 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-20/ХАРГ_Т/002008
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 20.10.2020 | P03410137275 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/002009
Р-4-750 ф.А | 20.03.2020 | P03410135836 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000235
Р-4-750 ф.В | 20.03.2020 | P03410135837 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000236
Р-4-750 ф.С | 20.03.2020 | P03410135838 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000237
ОПН-110 АТ-4 ф.B | 21.02.2020 | P03410139899 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000864
ОПН-110 АТ-4 ф.C | 21.02.2020 | P03410139899 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000864
ОПН-110 АТ-4 ф.A | 21.02.2020 | P03410139899 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000864
ОПН-110 АТ-4 ф.A | 21.02.2020 | P03410139900 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000865
ОПН-110 АТ-4 ф.C | 21.02.2020 | P03410139900 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000865
ОПН-110 АТ-4 ф.B | 21.02.2020 | P03410139900 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000865
ОПН-110 АТ-5 ф.А | 21.02.2020 | P03410139923 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000866
ОПН-110 АТ-5 ф.С | 21.02.2020 | P03410139923 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000866
ОПН-110 АТ-5 ф.В | 21.02.2020 | P03410139923 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000866
ОПН-110 ф.C | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000867
ОПН-110 ф.B | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000867
ОПН-110 ф.A | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000867
ОПН-110 ф.C | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000868
ОПН-110 ф.B | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000868
ОПН-110 ф.A | 21.02.2020 | P03410139924 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000868
ОПН-330 АТ-2 ф.C | 21.02.2020 | P03410139926 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000869
ОПН-330 АТ-2 ф.B | 21.02.2020 | P03410139926 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000869
ОПН-330 АТ-2 ф.A | 21.02.2020 | P03410139926 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000869
ОПН-330 АТ-4 ф.A | 21.02.2020 | P03410139927 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000870
ОПН-330 АТ-4 ф.B | 21.02.2020 | P03410139927 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000870
ОПН-330 АТ-4 ф.C | 21.02.2020 | P03410139927 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000870
ОПН 330 АТ-5 ф.А | 21.02.2020 | P03410139928 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000871
ОПН 330 АТ-5 ф.С | 21.02.2020 | P03410139928 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000871
ОПН 330 АТ-5 ф.В | 21.02.2020 | P03410139928 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000871
ОПН 330 Чудово ф.A | 21.02.2020 | P03410139929 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000872
ОПН 330 Чудово ф.C | 21.02.2020 | P03410139929 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000872
ОПН 330 Чудово ф.B | 21.02.2020 | P03410139929 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000872
ОПН 330 Колпино I цепь ф.В | 21.02.2020 | P03410139930 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000873
ОПН 330 Колпино I цепь ф.С | 21.02.2020 | P03410139930 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000873
ОПН 330 Колпино I цепь ф.А | 21.02.2020 | P03410139930 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000873
ОПН 330 Кингисеппская ф.А | 21.02.2020 | P03410139931 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000874
ОПН 330 Кингисеппская ф.В | 21.02.2020 | P03410139931 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000874
ОПН 330 Кингисеппская ф.С | 21.02.2020 | P03410139931 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000874
ОПН 330 Южная I цепь ф.А | 21.02.2020 | P03410139932 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000875
ОПН 330 Южная I цепь ф.В | 21.02.2020 | P03410139932 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000875
ОПН 330 Южная I цепь ф.С | 21.02.2020 | P03410139932 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000875
ОПН 330 Южная II цепь ф.A | 21.02.2020 | P03410139933 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000876
ОПН 330 Южная II цепь ф.C | 21.02.2020 | P03410139933 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000876
ОПН 330 Южная II цепь ф.B | 21.02.2020 | P03410139933 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000876
ОПН 330 Центральная ф.A | 21.02.2020 | P03410139934 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000877
ОПН 330 Центральная ф.B | 21.02.2020 | P03410139934 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000877
ОПН 330 Центральная ф.C | 21.02.2020 | P03410139934 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000877
ОПН 330 Колпино II цепь ф.В | 21.02.2020 | P03410139935 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000878
ОПН 330 Колпино II цепь ф.А | 21.02.2020 | P03410139935 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000878
ОПН 330 Колпино II цепь ф.С | 21.02.2020 | P03410139935 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000878
ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.А | 21.02.2020 | P03410139936 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000879
ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.С | 21.02.2020 | P03410139936 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000879
ОПН 750 Ленинградская АЭС ф.В | 21.02.2020 | P03410139936 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000879
ОПН 750 Калининская АЭС ф.А | 21.02.2020 | P03410139937 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000880
ОПН 750 Калининская АЭС ф.С | 21.02.2020 | P03410139937 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000880
ОПН 750 Калининская АЭС ф.В | 21.02.2020 | P03410139937 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000880
ОПН 750 Белозерская ф.В | 21.02.2020 | P03410139938 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000881
ОПН 750 Белозерская ф.А | 21.02.2020 | P03410139938 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000881
ОПН 750 Белозерская ф.С | 21.02.2020 | P03410139938 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000881
ОПН 750 Р-1 ф.А | 21.02.2020 | P03410139939 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000882
ОПН 750 Р-1 ф.С | 21.02.2020 | P03410139939 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000882
ОПН 750 Р-1 ф.В | 21.02.2020 | P03410139939 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000882
ОПН 750 Р-3 ф.С | 21.02.2020 | P03410139941 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000883
ОПН 750 Р-3 ф.В | 21.02.2020 | P03410139941 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000883
ОПН 750 Р-3 ф.А | 21.02.2020 | P03410139941 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000883
ОПН 750 Р-4 ф.B | 21.02.2020 | P03410139942 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000884
ОПН 750 Р-4 ф.C | 21.02.2020 | P03410139942 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000884
ОПН 750 Р-4 ф.A | 21.02.2020 | P03410139942 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000884
ОПН-750кВ АТ-1 ф.В | 21.02.2020 | P03410139944 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000885
ОПН-750кВ АТ-1 ф.С | 21.02.2020 | P03410139944 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000885
ОПН-750кВ АТ-1 ф.А | 21.02.2020 | P03410139944 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000885
ОПН-750 АТ-2 ф.В | 21.02.2020 | P03410139971 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000886
ОПН-750 АТ-2 ф.С | 21.02.2020 | P03410139971 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000886
ОПН-750 АТ-2 ф.A | 21.02.2020 | P03410139971 | ИСПЫТАНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ |  | 0341-20/ОПН_РВ/000886
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 19.01.2021 | P03410157054 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000027
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 19.01.2021 | P03410157055 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000028
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 19.01.2021 | P03410157056 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000029
РК-1-110 | 16.12.2020 | P03410140367 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СВЕЖЕГО/РЕГЕНЕРИРОВАННОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МН/002208
ТТ 721 ф.A | 19.06.2019 | V03410004521 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-19/ТT_ОЭМ/001049
ТТ 721 ф.C | 19.06.2019 | V03410004521 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-19/ТT_ОЭМ/001049
ТТ 721 ф.B | 19.06.2019 | V03410004521 | ИСПЫТАНИЙ ГРУППЫ ОДНОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА |  | 0341-19/ТT_ОЭМ/001049
Ввод 750кВ ф.C | 23.08.2011 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000010
Ввод нейтрали ф.C | 23.08.2011 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000012
Ввод 750кВ ф.C | 28.05.2015 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000011
Ввод нейтрали ф.C | 21.09.2011 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000011
Ввод нейтрали ф.C | 28.05.2015 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000012
Ввод нейтрали ф.C | 28.05.2015 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000012
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 06.03.2006 | P03410135430 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000018
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 25.02.2006 | P03410135430 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000019
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 24.04.2006 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000001
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 22.02.2006 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000002
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 23.03.2007 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000002
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 23.03.2007 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000002
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 20.02.2006 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 11.04.2006 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-06/ВВ_БМИ/000004
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 18.03.2007 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000004
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 18.03.2007 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000004
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 30.03.2007 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000001
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 30.03.2007 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000001
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 23.03.2007 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 23.03.2007 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-07/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 20.06.2017 | P03410122917 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000089
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 20.06.2017 | P03410122917 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000089
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 12.09.2018 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000002
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 12.09.2018 | P03410141855 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000002
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.A | 22.07.2019 | P03410122977 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001252
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.A | 22.07.2019 | P03410122977 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001252
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 20.06.2017 | P03410122918 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000090
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 20.06.2017 | P03410122918 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000090
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 12.09.2018 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 12.09.2018 | P03410141856 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000003
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.B | 22.07.2019 | P03410122978 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001254
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.B | 22.07.2019 | P03410122978 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001254
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 21.01.2021 | P03410157082 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000056
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 21.01.2021 | P03410157082 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000057
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 21.01.2021 | P03410157082 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000058
РПН АТ-2 ф.C | 20.01.2021 | P03410157070 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000046
Р-1-750 ф.А | 23.01.2020 | P03410139872 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000075
Р-1-750 ф.В | 23.01.2020 | P03410139873 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000076
Р-1-750 ф.С | 23.01.2020 | P03410139874 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000077
Р-2-750 ф.А | 23.01.2020 | P03410139875 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000078
Р-2-750 ф.В | 23.01.2020 | P03410139876 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000079
Р-2-750 ф.С | 23.01.2020 | P03410139877 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000080
Р-3-750 ф.А | 23.01.2020 | P03410139869 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000081
Р-3-750 ф.В | 23.01.2020 | P03410139870 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000082
Р-3-750 ф.С | 23.01.2020 | P03410139871 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000083
Р-4-750 ф.А | 24.01.2020 | P03410139869 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000244
Р-4-750 ф.В | 24.01.2020 | P03410139870 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000245
Р-4-750 ф.С | 24.01.2020 | P03410139871 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000246
АТ-5 | 23.01.2020 | P03410139868 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000074
Р-1-750 ф.А | 21.01.2020 | P03410135833 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000016
Р-1-750 ф.В | 21.01.2020 | P03410135834 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000017
Р-1-750 ф.С | 21.01.2020 | P03410135835 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-20/АРГ_ШР/000018
Ввод Р-3-750 ф.С | 05.10.2019 | P03410146694 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001829
Ввод Р-3-750 ф.С | 18.10.2019 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000005
Р-3-750 ф.А | 10.02.2016 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000002
Р-3-750 ф.А | 28.06.2017 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-17/ШР_О/000001
Р-3-750 ф.А | 07.05.2018 | P03410141888 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000005
Р-3-750 ф.В | 28.12.2015 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000001
Р-3-750 ф.В | 25.02.2016 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000003
Р-3-750 ф.В | 28.06.2017 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-17/ШР_О/000002
Р-3-750 ф.В | 07.05.2018 | P03410141889 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000006
Р-3-750 ф.С | 15.11.2015 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000002
Р-3-750 ф.С | 09.03.2016 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000004
Р-3-750 ф.С | 28.06.2017 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-17/ШР_О/000003
Р-3-750 ф.С | 07.05.2018 | P03410141940 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000007
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 13.09.2019 | P03410159034 | ЛИСТ ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ ПС |  | 0341-19/ЛОПС/000017
РПН АТ-2 ф.C | 23.01.2020 | P03410137180 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000007
РПН АТ-2 ф.B | 23.01.2020 | P03410137179 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000006
РПН АТ-2 ф.A | 23.01.2020 | P03410137178 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000005
РПН АТ-2 ф.A | 23.01.2020 | P03410137282 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000032
РПН АТ-2 ф.B | 23.01.2020 | P03410137283 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000033
РПН АТ-2 ф.C | 23.01.2020 | P03410137284 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000034
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137276 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000029
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137277 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000030
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137172 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000002
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137173 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000003
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137174 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000004
РПН АТ-5 ф.А в стор. СН | 24.01.2020 | P03410137171 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000008
РПН АТ-5 ф.В в стор. СН | 24.01.2020 | P03410137171 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000009
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 20.06.2017 | P03410122919 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000091
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 20.06.2017 | P03410122919 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-17/ВВИ/000091
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 12.09.2018 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000004
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 12.09.2018 | P03410141857 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000004
Ввод ВН 750 кВ АТ-2 ф.C | 22.07.2019 | P03410122979 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001256
Ввод СН 330 кВ АТ-2 ф.C | 22.07.2019 | P03410122979 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/001256
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.A | 18.09.2018 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001569
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.C | 18.09.2018 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001569
Ввод ВН 110 кВ 7Т ф.B | 18.09.2018 | P03410122921 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/001569
Р-2-750 ф.А | 29.11.2011 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-11/ШР_О/000002
Р-2-750 ф.А | 13.05.2015 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000003
Р-2-750 ф.А | 02.08.2018 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000008
Р-2-750 ф.А | 23.05.2019 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/000006
Р-2-750 ф.В | 25.11.2011 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-11/ШР_О/000003
Р-2-750 ф.В | 21.05.2015 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000004
Р-2-750 ф.В | 02.08.2018 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000016
Р-2-750 ф.В | 23.05.2019 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/000007
Р-2-750 ф.С | 08.11.2011 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-11/ШР_О/000004
Р-2-750 ф.С | 28.05.2015 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000005
Р-2-750 ф.С | 02.08.2018 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000017
Р-2-750 ф.С | 23.05.2019 | P03410141887 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/000008
Ввод 750кВ ф.A | 30.08.2011 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000005
Ввод 750кВ ф.A | 13.05.2015 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000006
Ввод 750кВ ф.A | 02.08.2018 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000018
Ввод 750кВ ф.A | 23.05.2019 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000009
Ввод нейтрали ф.A | 21.08.2011 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000007
Ввод нейтрали ф.A | 27.08.2011 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000006
Ввод нейтрали ф.A | 13.05.2015 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000007
Ввод нейтрали ф.A | 13.05.2015 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000007
Ввод нейтрали ф.A | 02.08.2018 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/000019
Ввод нейтрали ф.A | 02.08.2018 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/000019
Ввод нейтрали ф.A | 23.05.2019 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/000010
Ввод нейтрали ф.A | 23.05.2019 | P03410141885 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/000010
Р-1-750 ф.А | 15.11.2015 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-15/ШР_О/000008
Р-1-750 ф.А | 04.05.2016 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000005
Р-1-750 ф.А | 09.08.2018 | P03410141882 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000020
Р-1-750 ф.А | 03.07.2019 | P03410130549 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001230
Р-1-750 ф.В | 28.01.2016 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000006
Р-1-750 ф.В | 16.05.2016 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000007
Р-1-750 ф.В | 09.08.2018 | P03410141883 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000021
Р-1-750 ф.В | 03.07.2019 | P03410130550 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001234
Р-1-750 ф.С | 22.02.2016 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000008
Р-1-750 ф.С | 27.05.2016 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-16/ШР_О/000009
Р-1-750 ф.С | 09.08.2018 | P03410141884 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-18/ШР_О/000022
Р-1-750 ф.С | 03.07.2019 | P03410130551 | ИСПЫТАНИЙ ОДНОФАЗНОГО ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-19/ШР_О/001237
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.A | 22.05.2019 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000011
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.A | 22.05.2019 | P03410141852 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000011
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.B | 22.05.2019 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000012
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.B | 22.05.2019 | P03410141853 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000012
Ввод ВН 750 кВ АТ-1 ф.C | 22.05.2019 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000013
Ввод СН 330 кВ АТ-1 ф.C | 22.05.2019 | P03410141854 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000013
Ввод 750кВ ф.B | 01.09.2011 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_БМИ/000008
Ввод нейтрали ф.B | 21.08.2011 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000009
Ввод нейтрали ф.B | 21.08.2011 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-11/ВВ_RIP/000009
Ввод 750кВ ф.B | 21.05.2015 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_БМИ/000009
Ввод нейтрали ф.B | 21.05.2015 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000010
Ввод нейтрали ф.B | 21.05.2015 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-15/ВВ_RIP/000010
Ввод 750кВ ф.B | 02.08.2018 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_БМИ/000024
Ввод нейтрали ф.B | 02.08.2018 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/000025
Ввод нейтрали ф.B | 02.08.2018 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-18/ВВ_RIP/000025
Ввод 750кВ ф.B | 23.05.2019 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ И RBP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_БМИ/000014
Ввод нейтрали ф.B | 23.05.2019 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/000015
Ввод нейтрали ф.B | 23.05.2019 | P03410141886 | ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ С RIP ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | 0341-19/ВВ_RIP/000015
РПН АТ-5 ф.С в стор. СН | 24.01.2020 | P03410137171 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-20/ФХА_МЭ/000010
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 23.01.2020 | P03410137278 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-20/АРГРПН/000031
РПН АТ-2 ф.A | 20.01.2021 | P03410157071 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000030
РПН АТ-2 ф.B | 20.01.2021 | P03410157072 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000031
РПН АТ-2 ф.C | 20.01.2021 | P03410157073 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ РПН |  | 0341-21/АРГРПН/000032
АТ-2 ф.B | 20.01.2021 | P03410157061 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000033
АТ-2 ф.C | 20.01.2021 | P03410157062 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ |  | 0341-21/ХАРГ_Т/000034
Р-1-750 ф.А | 20.01.2021 | P03410157087 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000035
Р-1-750 ф.В | 20.01.2021 | P03410157088 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000036
Р-1-750 ф.С | 20.01.2021 | P03410157089 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000037
АТ-1 ф.А РПН в стор.СН | 20.01.2021 | P03410157051 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000041
АТ-1 ф.В РПН в стор.СН | 20.01.2021 | P03410157052 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000042
АТ-1 ф.С РПН в стор.СН | 20.01.2021 | P03410157053 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000043
РПН АТ-2 ф.A | 20.01.2021 | P03410157068 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000044
РПН АТ-2 ф.B | 20.01.2021 | P03410157069 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000045
Р-2-750 ф.В | 20.02.2021 | P03410157097 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000193
Р-2-750 ф.С | 20.02.2021 | P03410157098 | ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА |  | 0341-21/АРГ_ШР/000195
АТ-5 | 28.04.2021 | P03410157079 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000630
Р-3-750 ф.А | 29.04.2021 | P03410157106 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000583
Р-3-750 ф.В | 29.04.2021 | P03410157107 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000584
Р-3-750 ф.С | 29.04.2021 | P03410157108 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА |  | 0341-21/ФХА_МЭ/000585
Пролет П-1 | 28.02.2018 | P03410122816 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (20 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-18/ЛОВЛ/000008
Пролет П-1 | 28.02.2018 | P03410122817 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (20 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-18/ЛОВЛ/000021
Пролет 243-П | 28.02.2018 | P03410122930 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (20 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-18/ЛОВЛ/000079
Пролет 1а-1 | 28.02.2018 | P03410123071 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (20 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-18/ЛОВЛ/000110
Пролет П-1 | 01.06.2019 | P03410120967 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (100 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-19/ЛОВЛ/001115
Пролет 243-П | 19.03.2020 | P03410157315 | (УСТАРЕЛ)ЛИСТ ОСМОТРА ВЛ (20 ОБЪЕКТОВ) |  | 0341-20/ЛОВЛ2/001308

## 26_РЕЛ_ЗАЩ
26. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Присоединение | Название защиты РЗ | Тип РЗ, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
| Анализатор AnCom A-7/333100/305 | Проверочная аппаратура УРЗАиПА,
| Анализатор AnCom A-7/333100/305 | Проверочная аппаратура УРЗАиПА,
| Анализатор AnCom A-7/333100/305 | Проверочная аппаратура УРЗАиПА,
| Анализатор AnCom A-7/333100/305 | Проверочная аппаратура УРЗАиПА,

## 27_СЕТ_АВТО
27. СЕТЕВАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название СА | Тип СА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 28_ПРОТИВОАВАР_АВТ
28. ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ПА | Тип ПА, место установки, номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 29_РЕЖ_АВТОМ
29. РЕЖИМНАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название РА | Тип РА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 30_РЕГ_АВТ
29. РЕГИСТРАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕССОВ
Присоединение | Название РАСП | Тип РАСП, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 31_ТЕХ_АВТ
31. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОМАТИКА
Присоединение | Название ТА | Тип ТА, место установки , номер панели, шкафа | Заводской номер | Год выпуска | Год наладки | Организация, выполнившая наладку
|  | , |  | Отсу

## 32_АСУ
32. АСУ ТП (ССПИ)
Наименование оборудования, Поставщик/ производитель АСУ ТП | Тип | Заводской номер | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 33_СДТУ
33. СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Панель телемеханики и телеизмерения 330 | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Панель телемеханики и телеизмерения 330 | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Панель телемеханики и телеизмерения 330 | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Панель телемеханики и телеизмерения 330 | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура телемеханики | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Вспомогательный пульт управления | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Главный пульт управления (4панели) | Средства телемеханики | 01.10.2002 | Оборудование СДТУ
Аппаратура АВПА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
р/телефон Nokia 3120 деж пс 750 | ПанелЩитШкафСвяз | 31.05.2006 | Оборудование связи
Передатчик ВЧТО-М | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Приемник ВЧТО-М | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Стойка промежуточных манипуляций СПМ | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Профессиональный модем | ПанелЩитШкафСвяз | 15.12.2004 | Оборудование связи
Профессиональный модем | ПанелЩитШкафСвяз | 15.12.2004 | Оборудование связи
Стойка промежуточных манипуляций СПМ | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
ВЧСП | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Линейный усилитель 80Вт ЛУС-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Линейный усилитель 80Вт ЛУС-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Мультимодем ТФМ-3/1 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Радио-телефон КХ-ТС 1005 RU | ПанелЩитШкафСвяз | 30.04.2003 | Оборудование связи
Радиотелефон Panasonic KX-TC 120S RU 2KC | ПанелЩитШкафСвяз | 13.05.2003 | Оборудование связи
Стойка промежуточных манипуляций СПМ | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Абон.р/станция FCT-CDMA.24 | ПанелЩитШкафСвяз | 29.06.2006 | Оборудование связи
Приемник ВЧТО-М | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Приемо-передатчик ПВЗУ,Л-381(ПС Лен) | ПанелЩитШкафСвяз | 29.09.2004 | Оборудование связи
Аппаратура связи трехканальная АСК-3С | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост АВЗК-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост АВЗК-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура связи комбинированная АСК-1С | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура связи одноканальная ЕТ-61 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура связи одноканальная выносная | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АВПА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (передатчик) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура АНКА (приемник) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост АК-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Передатчик ВЧТО-М | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Передатчик ВЧТО-М | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Аппаратура связи двенадцатиканальная Z-1 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост ПВЗД | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост УПЗ-70 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Высокочастотный пост АК-80 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.10.2002 | Оборудование связи
Коммутатор WS-C2950-24-24*10/100TX | ПанелЩитШкафСвяз | 31.10.2006 | Оборудование связи
Коммутатор WS-C2950-24-24*10/100TX | ПанелЩитШкафСвяз | 31.10.2006 | Оборудование связи
Шкаф №42 РЩ 110кВ управления оперативным | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №44 РЩ 110 управления оперативным т | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №9 РЩ 110кВ с автоматическими выклю | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №42 РЩ 330 кВ с автоматами(оператив | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
FCT-CDMA.24, абон.р/станц(К1) с антенной | Другое коммутационное оборудование связ | 01.01.1900 | Оборудование связи
р/телефон Nokia 3120 деж-пс 750 (сторно) | Оборудование радиосвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления выключателем типа AF 201 | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления выключателем типа AF 201 | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №1 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №1 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №2 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №2 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №3 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф распределительный ПР11-УХЛ1 ЩРП №3 | Шкаф распределительный | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №49 РЩ 330 кВ распределительный №3. | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №91 РЩ 750 кВ управления видео куба | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №101 РЩ 750 кВ сетевых коммуникаций | Шкаф коммуникационного сервера | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №50 РЩ 330 кВ сбора информации №3 | ПанелЩитШкафСвяз | 30.11.2007 | Оборудование связи
Шкаф №97 РЩ 750 кВ центрального координи | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №98 РЩ 750 кВ центрального координи | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №90 РЩ 750 кВ. Автоматизированное р | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №1 РЩ 110 кВ сетевых коммуникаций № | Шкаф коммуникационного сервера | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №4 РЩ 110 кВ сбора информации ШСИ-1 | ПанелЩитШкафСвяз | 30.11.2007 | Оборудование связи
Шкаф №100 РЩ 750 кВ сетевых коммуникаций | Шкаф коммуникационного сервера | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф №73 РЩ 330 кВ перевода резервной фа | ПанельОперУправ | 30.11.2007 | Оборудование СДТУ
Шкаф связи настенный СКС 15ВЕ-600х573х74 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф № 1 связи напольный 42ВЕ-800х2000х8 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф № 2 связи напольный 42ВЕ-800х2000х8 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ-связи 64-68/40-44 кГц | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ-связи 72-76/80-84 кГц | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф № 141 РЩ 750 кВ сбора информации № | УСПД | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф № 142 РЩ 750 кВ сбора информации № | УСПД | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Телефонная станция Panasonik KX | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Мультиплексор цифровой АМРХ | Мультиплексор | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи напольный 24U 600х600 (ОВК) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи напольный 24U 600х600 (ТМХ) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи напольный 42U 600х800 (АКРПБ) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи напольный 42U 600х800 (АКРПБ) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи напольный 42U 600х800 (ПСК) | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х573х746 (На | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х573х746 (ЗР | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х573х746 (Пр | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х573х746 (АК | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х573х746 (КП | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х473х612 (ЗР | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х473х612 (Мо | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи настенный 12U 600х473х612 (Га | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Система громкоговорящей связи | ОборудГромкСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонная канализация | Канал/система связи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Система микросотовой связи DECT | ОборудСотовСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №1 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №2 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №3 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №4 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №5 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №6 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №7 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №8 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №9 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №10 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №11 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №12 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №13 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №14 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №15 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №16 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №17 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №18 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №19 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №20 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №21 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №22 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №23 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №24 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №25 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №26 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №27 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №28 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №29 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №30 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №31 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №32 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №33 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №34 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №35 типа Opt | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №1 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №2 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №3 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №4 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Телефонный аппарат цифровой №5 типа Opti | ОборудТелСвязи | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи для передачи команд РЗ ПС Лен | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф связи для передачи команд РЗ ПС Лен | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Система видеоконференции с четырьмя плаз | Система коллективного отображения видео | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 №137 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 №1 Л | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 №168 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL581 №166 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL581 №135 | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL583 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL542 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL583 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Приемопередатчик высокочастотной защиты | Приемопередатчик ВЧ-защиты | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Шкаф терминала ВЧ связи типа ETL582 с ча | ПанелЩитШкафСвяз | 01.01.1900 | Оборудование связи
Шкаф управления и сигнализации команд РЗ | ПанельОперУправ | 01.01.1900 | Оборудование СДТУ
Мультиплексор FOX 515 | Мультиплексор | 30.06.2011 | Оборудование связи
Мультиплексор MMX-12-Shelf-M | Мультиплексор | 30.06.2011 | Оборудование связи
Телефонный аппарат SNOM 360 | ОборудТелСвязи | 30.06.2011 | Оборудование связи
Шкаф телекоммуникационный Rittal E42G (в | КоммутацОборудСвязи | 30.06.2011 | Оборудование связи
Телекоммуникационный шкаф (2000х600x800) | Шкаф коммуникационного сервера | 31.12.2013 | Оборудование СДТУ
Телекоммуникационный шкаф (2000х600x800) | Шкаф коммуникационного сервера | 31.12.2013 | Оборудование СДТУ
Маршрутизатор Cisco 2921 | Маршрутизатор | 31.12.2015 | Оборудование связи
Маршрутизатор Cisco 2921/VК9 №1 | Маршрутизатор | 31.10.2018 | Оборудование связи
Маршрутизатор Cisco 2921/VК9 №2 | Маршрутизатор | 31.10.2018 | Оборудование связи
Маршрутизатор ядра IP/MPLS сети Huawei | Маршрутизатор | 18.11.2019 | Оборудование связи
Маршрутизатор Huawei NE20E-S2F (в состав | Маршрутизатор | 31.03.2021 | Оборудование связи

## 34_СИГН
34. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Наименование оборудования | Тип | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения | Фактическая дата проведения ТО | Дата проведения следующего ТО | Дата и номер Акта ТО

## 35_ЗУ
35. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
35.1 Общие сведения
Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию (ТП,ПС) | Дата КР (реконструкции) (ТП,ПС) | Материал заземлителей (ТП,ПС) | Профиль соединительных шин (ТП,ПС) | Сечение соединительных шин (ТП,ПС) | Глубина залегания шин заземлителей (ТП,ПС) | Исполнительные схемы заземляющих устройств (ТП,ПС) | Электромагнитная совместимость оборудования (ПС) | Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации (ТП,ПС)
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Переносное заземление РУ 3фS95мм2 до 100 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Заземл.пересное для РУ до 110кВ ПЗРУ-110 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Заземл.пересное для РУ до 110кВ ПЗРУ-110 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Заземл.пересное для РУ до 110кВ ПЗРУ-110 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Заземл.пересное для РУ до 110кВ ПЗРУ-110 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
Заземл.пересное для РУ до 110кВ ПЗРУ-110 | 30.03.2007 |  | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д
ЗУ ОРУ 750 кВ | 01.01.2003
ЗУ ОРУ 330 кВ | 01.01.2006
ЗУ ОРУ-110 кВ | 01.01.2006

## 35_СХЕМА
35.2 СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

## 35.3_ЗУ_ПРОВЕРКА
35.3 Результаты проверки заземляющего устройства энергообъекта(ТП,ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Сопротивление растеканию тока, Ом | Сопротивление растеканию тока без отходящих коммуникаций, Ом | Степень коррозии заземлителя | Пригодность к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания

## 35.4_ЗУ_ПРОВ_СВ
35.4. Результаты проверки связей оборудования энергообъекта с искусственным заземлителем (ТП, ПС)
Наименование объекта | Дата проверки | Наличие связи оборудования с заземляющим устройством | Сопротивление связи между оборудованием по искусственному заземлителю, Ом | Степень коррозии, % | Пригодность заземлителя оборудования к эксплуатации | Дата следующей проверки | Примечания
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## 35.5_ЗУ_НАПР_ПР
35.5. Результаты контрольных измерений напряжения прикосновения на энергообъекте
Наименование объекта | Дата проверки | Расчетный ток КЗ, кА | Время срабатывания защиты, с | Наибольшее значение напряжения прикосновения, В | Соответствие нормативным документам | Дата следующей проверки
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 36_ОСВЕЩ
36. Освещение
Наименование объекта | Технические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Место расположения

## 39_ЗДАНИЯ
39. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПС
Наименование объектов недвижимости по свидетельствам гос. Регистрации | Описание материала конструктивных элементов |  |  |  |  | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Тех. Состояние | Плановая дата проведения ТО | Фактическая дата проведения ТО | Дата и номер Акта ТО
| Фундамент | Стены | Наружная и внутренняя отделка | Кровля | Сантехническое оборудование
Артскважина №2 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  |  |  | 1905-04-02 | 1975-10-31
Здание НЛВ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1975-10-31
Здание НХФВ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 1975-10-31
Здание камеры переключения задвижек (КПЗ |  |  |  | РУЛОННАЯ |  | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание автогаража | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1980-10-31
Здание артскважины №1 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 1975-10-31
Здание насосной над маслоуловителем | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | РУЛОННАЯ |  | 1905-04-02 | 1975-10-31
Камера задвижек №1 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | МЕТАЛЛ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Камера задвижек №2 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | МЕТАЛЛ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Камера задвижек №3 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | МЕТАЛЛ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Камера задвижек №4 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2005-09-30
Здание хозяйственно-бытовое | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-10-31
Проходная | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 1976-10-31
Здания ОПУ,ЩУ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ПАНЕЛИ Ж/Б |  |  |  | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здания ЗРУ | [5 empty] | 1905-04-02 | 2006-01-01
Здания вспом. сооруж. |  |  |  | РУЛОННАЯ |  | 1905-04-02 | 1975-01-01
Здание административное | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание закрытого распределительного устр | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание насосной № 2 |  | КИРПИЧ |  |  |  | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений ливневых вод | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений хозфекальных | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание гаража | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание проходной | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание хозяйственно-бытовое | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание хозяйственно-бытовое | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание административное | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений ливневых вод | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание закрытого распределительного устр | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений хозфекальных | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание проходной | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание камеры переключения задвижек (КПЗ | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание гаража | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание административное | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание закрытого распределительного устр | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание насосной № 2 | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание камеры переключения задвижек (КПЗ | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание проходной | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание гаража | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание насосной № 2 | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений ливневых вод | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Здание очистных сооружений хозфекальных | [5 empty] | 1905-04-02 | 2009-09-30
Унифицированное здание | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | МЕТАЛЛ |  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |  | 1905-04-02 | 2002-12-27
Здание трансформаторно-масляного хоз-ва | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | МЯГКАЯ |  | 1905-04-02 | 2002-12-27
Производственно-служебный комплекс | ЖЕЛЕЗОБЕТОН | ЖЕЛЕЗОБЕТОН |  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |  | 1905-04-02 | 2002-12-27

## 40_КОМПРЕС
40. КОМПРЕССОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тип компрессора | Завод изготовитель | Заводской номер | Мощность электродвигателя, кВт | Рабочее давление, атм | Время работы с момента монтажа, час | Время работы с момента последнего капитального ремонта, час | Дата последнего капитального ремонта | Тех. Состояние

## 41_ДАВЛ
41. СОСУДЫ (БАЛЛОНЫ), РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Марка сосуда | Регистрационный номер ТУ | Регистрационный номер ОПО | Объем, м3 | Рабочее давление, Мпа | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последнего наружного/внетреннего осмотра | Дата последних гидравлических испытаний | Дата последнего технического освидетельствования | Продление срока службы по результатам техосвидетельствования, до какого года